ПРОЕКТ
Актуализированная схема теплоснабжения

муниципального округа Навашинский на 2027 год

Состав  проекта:

	№

п/п
	Наименование
	Материал

использования
	Примечание

	1.
	Схема теплоснабжения


	Переплет
	

	2.
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
	Переплет
	

	3.
	Графические материалы, 

в том числе:


	
	

	Лист 1


	Схема теплоснабжения 

муниципального округа 

Навашинский
	Бумага, 

компьютерная

 графика


	

	Лист 2
	Схема тепловых сетей от

 котельной ул. Ленина
	-«-


	

	Лист 3
	Схема тепловых сетей от

котельной ул. Почтовая
	-«-


	

	Лист 4
	Схема тепловых сетей от

котельной ул. Лепсе
	-«-
	

	Лист 5


	Схема тепловых сетей от

котельной бани
	-«-
	

	Лист 6
	Схема тепловых сетей от

котельной № 5 Калининского мкр.
	-«-


	

	Лист 7
	Схема тепловых сетей от

котельной  от ул. Проезжая 
	-«-


	

	Лист 8
	Схема тепловых сетей от котельной завода АО «НЗСМ»
	-«-


	


Содержание

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативно-правовая база

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа Навашинский

1.1.
Общие положения

1.2.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

1.3.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

1.3.1.
Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно-коммунального сектора

1.3.2.
Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей

1.3.3.
Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.
Общие положения

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.
Общие положения

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения муниципального округа – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на 2027 год (далее – Схема) разработана на основании схемы теплоснабжения города Навашино, разработанной ЗАО НПО «Техкранэнерго» согласно договору №ЗАО- 2013/0146 от 30 января 2013 года, а также схем административно-территориальных образований, входящих в состав муниципального округа.

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план муниципального округа Навашинский Нижегородской области;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2020 – 2038 годы;

- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Основные цели и задачи разработки схемы теплоснабжения:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 
- повышение эффективности, качества и надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
-обеспечение жителей и других потребителей муниципального округа Навашинский требуемым количеством тепловой энергией; 
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования городской округ Навашинский.

Схема теплоснабжения состоит из десяти разделов и пятнадцати глав, содержащихся в обосновывающих материалах к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального округа Навашинский на 2027 год (таблица 1.)

Таблица 1.

Состав документов

	Наименование документа
	Шифр

	Актуализированная схема теплоснабжения муниципального округа Навашинский на 2027 год
	003-13.СТ.000

	Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального округа Навашинский на 2027 год
	003-13.СТ.001


Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

2. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа  Навашинский

1.1.Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей муниципального округа Навашинский приведен в Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального округа Навашинский на 2027 г. (шифр 003-13.СТ.001).

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз изменения площадей строительных фондов и тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведен в Главе 2 обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального округа Навашинский на 2027г.

Территориальное деление муниципального округа  Навашинский принято в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (ред. от 29.10.2024 г.). В качестве расчетного элемента территориального деления используется кадастровый квартал.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

1.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно-коммунального сектора

Таблица 2.

	Наименование потребителей и источников покрытия тепла

№№

п/п
	Един. 

изме-рения
	Максимальные часовые тепловые 

нагрузки и мощности

	
	
	Существ.

положение
	I-ая

очередь стр-ва 2027г. (поменять года)
	Расчет-ный срок 2039.

	Тепловые нагрузки

Всего:

в том числе:

 жилищно-коммунальное потребление


	МВт

МВт
	133,2

40,8
	146,2

48,7
	160,0

62,44

	Покрытие тепловых нагрузок от

Промышленных котельных:

а) производственные нужды по воде

б) жилой фонд

Квартальных котельных 

Индивидуальных источников


	МВт

МВт

МВт

МВт
	92,4

10,0

15,4

15,4
	97,5

10,14

20,86

17,7
	97,5

10,14

28,6

23,7


1.3.2.Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей
Проектируется увеличение мощности котельной завода АО «НЗСМ» до 24,4 МВт.

1.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2039 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий, заданных вышеуказанными правилами.

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий на основании вышеуказанного приказа поэтапно составит: 

с 2020 года – 130 л/сут.;

с 2028 года – 110 л/сут.;

с 2039 года – 85 л/сут.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2039 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице 1.10.

Таблица 3.

Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

	Вид зданий
	с 2020 г. 
	с 2028 г.
	с 2039г.

	
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2

	Многоэтажный жилищный фонд: 

	1 этаж 
	66,1
	0,177
	54,5
	0,146
	46,7
	0,125

	2 этажа 
	66,1
	0,177
	54,5
	0,146
	46,7
	0,125

	3 этажа 
	66,1
	0,177
	54,5
	0,146
	46,7
	0,125

	4 этажа 
	42,3
	0,114
	34,9
	0,094
	29,9
	0,080

	5 этажей 
	42,3
	0,114
	34,9
	0,094
	29,9
	0,080

	6 этажей 
	39,9
	0,107
	32,9
	0,088
	28,2
	0,076

	9 этажей 
	38,2
	0,102
	31,1
	0,084
	26,7
	0,072

	10 этажей 
	35,8
	0,096
	29,7
	0,080
	25,2
	0,068

	12 этажей и выше 
	34,9
	0,094
	28,8
	0,077
	24,7
	0,066

	Индивидуальный жилищный фонд:

	
	66,1
	0,177
	54,5
	0,146
	46,7
	0,125


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа  Навашинский на период до 2039 г. (шифр 003-13.СТ.001).

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа Навашинский на период до 2039 г. (003-13.СТ.001).

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа Навашинский на период до 2039 г. (шифр 003-13.СТ.001).

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 003-13.СТ.001) и Главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения» (шифр 003-13.СТ.001) обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа  Навашинский на период до 2039 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения муниципального округа Навашинский, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 003-13.СТ.001).

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения рассчитываются на основе схемы газификации.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Содержит:

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 8. Решение об определении единой

теплоснабжающей организации (организаций)

Для обеспечения качественного теплоснабжения, бесперебойности подачи тепловой энергии и горячей воды в северную часть города Навашино, включающую центральную часть города и микрорайон Калининский, присвоить статус единой теплоснабжающей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Навашинский тепловой центр». Для обеспечения теплоснабжением потребителей южной части города (п. Силикатный), присвоить статус единой теплоснабжающей организации-АО «НЗСМ».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении".

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей:

1. тепловая сеть, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул.Ленина, д. 28 «а» общей протяженностью 100 п.м.

Данная тепловая сеть переводится на баланс единой теплоснабжающей организации, действующей в районе её расположения.

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к Актуализированной

схеме теплоснабжения 

муниципального округа  

Навашинский на 2027 год

от ________ № ____


Обосновывающие материалы

к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального округа  Навашинский

на 2027 год

Содержание

Общая часть

Территория и климат

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1.
Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

1.2.
Источники тепловой энергии

1.3.
Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.4.
Зоны действия источников тепловой энергии

1.5.
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.7.
Балансы теплоносителя

1.8.
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.9.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.
Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального огруга  Навашинский

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАВАШИНО

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Сравнение вариантов развития теплоснабжения в городском округе  Навашинский

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Глава 8. Перспективные топливные балансы

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации (ОРГАНИЗАЦИЙ)

ГЛАВА 12. схема теплоснабжения с. Большое окулово 

ГлАВА 13. схема теплоснабжения с. Натальино 

ГЛАВА 14. схема теплоснабжения с. Поздняково 

ГЛАВА 15. схема теплоснабжения с.п. Теша 




Общая часть

Территория и климат

Навашино – город  в Нижегородской области, административный центр муниципального округа Навашинский. Географическая широта: 55º35', географическая долгота: 42º15'. Высота над уровнем моря – 85 м.

Город Навашино находится на правобережье реки Оки в юго-западной части Нижегородской области в 158 км от Нижнего Новгорода и граничит с Выксунским, Кулебакским, Арзамасским, Вачским районами Нижегородской области и Муромским районом Владимирской области. Город расположен на песчанных холмах, оставшихся от правого берега древнего русла Оки. С запада и юго-запада к городу подступают заливные луга, с востока и юго-востока – знаменитые Муромские леса, с севера расположены сельскохозяйственные угодья.

Ведущие предприятия города: АО «Окская судоверфь», АО «Навашинский завод стройматериалов», АО «Навашинский хлеб».
В городском округе Навашинский выращивают рожь, пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, горох, фасоль, овощи, разводят крупный рогатый скот, свиней, овец.

Город занимает выгодное положение. В 1912 году появилась железная дорога, сразу после войны – асфальтовое сообщение с Н. Новгородом. Существовал водный маршрут по реке Ока до города Муром. Сейчас в городе имеется крупная ж/д станция, осуществляется транзит товарных составов на Выксу и Кулебаки. Существуют автобусные маршруты междугородного сообщения до Н. Новгорода, Павлово, Вачи, Кулебак, Выксы, предприятием АО «Нижегородпассажиравтотранс». С открытием моста через Оку – круглогодично в Муром и Москву – автотранспортное предприятие округа Муром. Пригородное сообщение  осуществляется по городскому округу.

Климат города – умеренно-континентальный, для которого характерны слабоморозные погоды зимой. Во все зимние месяцы бывают дни с оттепелями. В связи с активной циклонической деятельностью здесь выпадает наибольшее количество осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 3,8 ºС. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 11,5 ºС, в июле – плюс 18,7 ºС. Расчетная температура на отопление – минус 31 ºС, на вентиляционную нагрузку – минус 16ºС. Средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет – минус 4,3 ºС. Число дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8 ºС составляет 208 суток.

В течение зимнего периода преобладает южный ветер, в течение летнего периода преобладающее направление ветра – юго-западное. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха не более плюс 8 ºС – 4,1 м/с.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения города Навашино, использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология».

Город Навашино имеет линейную планировочную структуру, территория его вытянута с севера на юг и разделена железной дорогой на две части: северную и южную (г.Навашино и п.Силикатный).

Северная часть имеет компактную планировочную структуру с более организованной застройкой, с чётко выделенными градостроительными зонами: жилой общественно-деловой, производственной.

Жилая её зона представлена небольшими кварталами (2-3 га), и микрорайонами – прямоугольной формы, застроенными: малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, расположенными в центральной и восточной частях, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой (секционной) муниципального типа, расположенной в северо-западной, западной и южной частях рассматриваемой территории (2-3-4-5 эт.).

Севернее железной дороги, в южной части располагается общественный центр города. Он состоит из привокзальной и административной площадей, рядом, восточнее находятся  два спортивных центра, стадион.

В северной части территории располагается центральная районная больница, к востоку от её территории – производственная зона, состоящая в основном из предприятий с малым классом вредности.

В восточной части рассматриваемой территории расположены садоводческие участки, два больших озера: Ближнее и Зелёное.

В северной части  протекает река Велетьма, вдоль которой до дороги на г.Н.Новгород проходит граница города.

В восточной части, ограничивая город с востока, с севера на юг проходит коридор ЛЭП-110.

Южная  часть города имеет линейную структуру. Для неё характерна малоэтажная индивидуальная жилая застройка с небольшими вытянутыми с севера на юг кварталами.

В южной части территории, севернее производственной зоны расположена малоэтажная секционная застройка (2-3эт.), с небольшим подцентром,  который формируют: магазины, школа, детский сад, кафе, почта.

В северо-восточной части рассматриваемой территории находятся значительные по площади участки коллективных садов, западнее которых размещается центральная производственная площадка (АО «Окская судоверфь»).

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городском  округе Навашинский преобладает централизованное теплоснабжение от  производственных и производственно-отопительных котельных и отопительных котельных, расположенных в жилых микрорайонах и кварталах округа.

Осуществлением производства и передачи тепловой энергии для обеспечения нужд населения и других потребителей в  городском округе  Навашинский занимаются три ресурсоснабжающие организации:

-МП «Жилкомсервис» – выработка тепловой энергии и горячего водоснабжения, транспортировка тепловой энергии;

- АО «Навашинский завод стройматериалов» – выработка и транспортировка тепловой энергии;

- ООО «Навашинский тепловой центр» – выработка тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии и горячего водоснабжения.

ООО «Навашинский тепловой центр» и Муниципальное предприятие муниципального округа Навашинский «Жилкомсервис» осуществляют теплоснабжение центральной (северной) части города, АО «Навашинский завод стройматериалов» – теплоснабжение южной части города.

В аренде ООО «Навашинский тепловой центр» находится промышленная котельная по ул. Проезжая, находящаяся на территории АО «Окская судоверфь» установленной мощностью 26,29 МВт, а также магистральные тепловые сети протяженность которых составляет 6594 м, в том числе от котельной ул. Проезжая (5222 м) и котельных расположенных на ул. Ленина (944 м), ул. Лепсе (215 м), ул. Пионерская (213 м). В аренде ООО «НТЦ» находятся сети ГВС протяженностью 1485 м. в двухтрубном исчислении, из которых: от котельной на ул. Ленина – 514 м, от котельной на ул. Почтовая – 462 м, от котельной №5- 509 м.

МП «Жилкомсервис» обеспечивает теплоснабжение ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ». 

В хозяйственном ведение МП «Жилкомсервис» находятся 11 котельных суммарной установленной мощностью 23,48 МВт, в том числе:

- котельная №5 (Калининский мкр-н) с 10 котлами НР-18, общей мощностью 9 МВт;

- котельная ТАУ-0,7 по ул. Лепсе, 14б  с 4 котлами Ква-016, общей мощностью 1,28 МВт;

- котельная ТМА-2,5 по ул. Ленина с 2 котлами КСВа-1,25, общей мощностью 2,5 МВт;

- котельная ТМА-2,5 по ул. Почтовой с 2 котлами КСВа-1,25, общей мощностью 2,5 МВт;

- котельная бани по ул. Пионерской с водогрейным котлом НР-18, общей мощностью 0,6 МВт и с паровым котлом НР-18, мощностью 1,2 МВт;

- котельная г. Навашино, ул. Терешкина, д.6 с 3 котлами КСВа-1,25ГН и одним котлом КВСа-0,32ГН, общей мощностью 5 МВт;

- котельная с. Поздняково, пер. Школьный, сооруж.3А с 3 котлами ИШМА-100А, общей мощностью 0,3 МВт;

- котельная с. Поздняково, пер. Школьный, сооруж.2А с 2 котлами КС-ГВ-50Тг, общей мощностью 0,1 МВт;

- котельная с. Поздняково, ул. Губкина, сооруж.29А с 2 котлами КС-ГВ-50Тг, общей мощностью 0,1 МВт;

- котельная с. Натальино, ул. Молодежная, здание 45/1 с 2 котлами PEGASUSF3 N2S и PEGASUSF2 N2S , общей мощностью 0,2 МВт;

- котельная с.п. Теша, ул. Кооперативная, здание 28, строение1 с 2 котлами КВр-0,47 и КВТС- 1, общей мощностью 0,7 МВт.

Десять котельных на газовом топливе, котельная находящаяся по адресу:  с.п. Теша, ул. Кооперативная, здание 28, строение1- на угольном топливе. При котельных ТМА-2,5 по ул. Ленина и ул. Почтовой имеются тепловые пункты.

На праве хозяйственного ведения в МП «Жилкомсервис» находятся тепловые сети от котельной АО «Окская судоверфь» -1021 п.м., от котельной по ул. Пионерская – 54 п.м.,  от котельной по ул. Ленина – 218 п.м., от котельной №5 по ул. Калинина – 2918 п.м., от котельной по ул. Лепсе -157 п.м.

С 01 октября 2020 года МП «ЖИЛКОМСЕРВИС» с согласия собственника передало в аренду ООО «НТЦ» городские котельные и тепловые сети:
- котельная №5 (Калининский мкр-н) с 10 котлами НР-18, общей мощностью 9 МВт;

- котельная ТАУ-0,7 по ул. Лепсе, 14б  с 4 котлами Ква-016, общей мощностью 1,28 МВт; 

- котельная ТМА-2,5 по ул. Ленина с 2 котлами КСВа-1,25, общей мощностью 2,5 МВт;

- котельная ТМА-2,5 по ул. Почтовой с 2 котлами КСВа-1,25, общей мощностью 2,5 МВт;

- котельная бани по ул. Пионерской с водогрейным котлом НР-18, общей мощностью 0,6 МВт и с паровым котлом НР-18, мощностью 1,2 МВт;

-тепловые сети от котельной АО «Окская судоверфь» -1021 п.м., от котельной по ул. Пионерская – 54 п.м.,  от котельной по ул. Ленина – 218 п.м., от котельной №5 по ул. Калинина – 2918 п.м., от котельной по ул. Лепсе -157 п.м.

АО «НЗСМ» осуществляет теплоснабжение зданий завода, жилого сектора и соц.объектов п.Силикатный. Котельная установленной мощности 16,93 МВт располагается на территории завода.

Схема расположения источников теплоты в г. Навашино представлена на рис. 1.

[image: image1.jpg]



Рис. 1. Карта города Навашино с расположением источников тепла.

Обобщенная характеристика источников тепла г. Навашино представлена в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Владелец
	Наименование котельной, адрес
	Вид топлива
	Отпуск теплоэнергии, Гкал

	
	
	
	
	СКБыт
	Жилье
	Прочие потреби-

тели
	Всего

	1
	МП «Жилкомсервис»

(в аренде ООО «НТЦ»)
	Котельная №1 ул. Ленина
	природный газ
	147
	2881
	63
	3391

	2
	
	Котельная №5 м/р Калининский
	природный газ
	1463
	12800
	417
	14680

	3
	
	Котельная ул. Лепсе 14,б
	природный газ
	0.0
	1638
	12
	1650

	5
	
	Котельная ул. Почтовая ГВС
	природный газ
	39
	2618
	13
	2670

	6
	
	Котельная бани ул. Пионерская
	природный газ
	642
	683
	46
	1371

	7
	ООО «Навашинский тепловой центр»
	Котельная ул. Проезжая 4
	природный газ
	5168
	17208
	3436
	25812

	8
	АО "НЗСМ"
	п. Силикатный, котельная завода
	природный газ
	1069.0
	5567.0
	33715.0
	40351.0

	9
	
	Котельная ул.Трудовая, 82
	природный газ
	 
	 
	7.0
	7.0

	10
	
	Котельная развлекательного центра
	природный газ
	 
	 
	367.0
	367.0

	11
	
	Котельная ул. Советская, 214 адм.
	природный газ
	 
	 
	76.0
	76.0

	12
	
	Котельная ул. Советская, 214 гараж
	природный газ
	 
	 
	51.0
	51.0

	13
	
	Котельная ул. Советская, 103 магазин-кафе
	природный газ
	 
	 
	187.0
	187.0

	14
	
	Котельная 

ул. Южная
	природный газ
	 
	 
	22.0
	22.0

	15
	МП «Жилкомсервис»
	Котельная 

ул. Терешкина, 6
	природный газ
	5831.0
	 
	 
	5831.0

	16
	Управление образования
	Котельная д/с №3 "Березка"
	природный газ
	219.0
	 
	 
	219.0

	17
	
	Котельная д/с №4
	природный газ
	133.0
	 
	 
	133.0

	18
	ГБУ "Навашинский ПНИ"
	Котельная пер. Дзержинского, 1
	природный газ
	674.0
	 
	 
	674.0

	19
	ГУЗ НО медицинский центр мобрезервов
	ул.  Лепсе 16а 

медсклад
	природный газ
	190.0
	 
	 
	190.0

	20
	Управление судебного департамента
	Котельная адм. здания ул. Трудовая, 8
	природный газ
	186.0
	 
	 
	186.0

	21
	МЧС России
	Котельная 

ул. Терешкина, 2
	природный газ
	227.0
	 
	 
	227.0

	22
	Управление федрального казначейства
	Котельная пер. Дзержинского
	природный газ
	 
	 
	48.0
	48.0

	23
	АО "Навашинский городской рынок"
	Котельная АПБ 

ул. Пионерская, 8
	природный газ
	 
	 
	42.0
	42.0

	24
	ИП Дьяконов
	Котельная

 ул. Трудовая
	природный газ
	 
	 
	133.0
	133.0

	25
	ИП Мишин
	Котельная 

пр. Корабелов
	природный газ
	 
	 
	33.0
	33.0

	26
	АО "Камея"
	Котельная маг. 

ул. Трудовая, 3
	природный газ
	 
	 
	59.0
	59.0

	27
	АО "Навашинский хлеб"
	Котельная 

ул. Приозерная, 2
	природный газ
	 
	 
	5259.0
	5259.0

	28
	АО "Навашинское АТП"
	Котельная п. Силикатный ТАУ-0,7
	природный газ
	 
	 
	676.0
	676.0

	29
	АО "Нижегоравтодор"
	Котельная ул. Шверника гаражи
	природный газ
	 
	 
	30.0
	30.0

	30
	
	Котельная ул. Шверника 15 адм.
	природный газ
	 
	 
	47.0
	47.0

	31
	ООО "БаСиСт"
	Котельная п. Силикатный магазин
	природный газ
	 
	 
	69.0
	69.0

	32
	ООО "Бизнеспром"
	Котельная 

ул. Новая, 55
	природный газ
	 
	 
	176.0
	176.0

	33
	ООО "Стройсервис"
	Котельная очистных сооружений
	природный газ
	 
	 
	433.0
	433.0

	34
	ООО "Евростандарт"
	Котельная 

ул. Соболева
	природный газ
	 
	 
	20.0
	20.0

	35
	ООО "Люкс"
	Котельная маг.-офиса
	природный газ
	 
	 
	33.0
	33.0

	36
	
	Котельная ул. Советская возле 51
	природный газ
	 
	 
	72.0
	72.0

	37
	ООО "Оптимальная энергетика"
	Котельная ул. 50 лет Октября, 20 школа №4
	природный газ
	680.0
	 
	 
	680.0

	38
	ООО "Союз ЛТД"
	Котельная 

ул. Трудовая 6
	природный газ
	 
	 
	135.0
	135.0

	39
	ООО "Спектр+"
	Котельная кафе пр. Корабелов, 13
	природный газ
	 
	 
	119.0
	119.0

	40
	
	Котельная маг.пр. Корабелов, 14
	природный газ
	 
	 
	67.0
	67.0

	41
	
	Котельная офиса пр. Корабелов, 15
	природный газ
	 
	 
	94.0
	94.0

	42
	ООО "ТДМ-Навашино"
	Котельная ТЦ  

ул. Лепсе 13
	природный газ
	 
	 
	96.0
	96.0

	43
	ФЛ "Затулий Д. Е."
	Котельная реммастерской
	природный газ
	 
	 
	152.0
	152.0

	44
	ЧЛ "Каленов С. Р."
	Котельная 

ул. Московская, 21
	природный газ
	 
	 
	97.0
	97.0

	45
	ЧЛ "Силаев В. В."
	Котельная маг. 

ул. Шверникова 5а
	природный газ
	 
	 
	27.0
	27.0

	46
	
	Котельная оф. 

пер. Труда 1г
	природный газ
	 
	 
	57.0
	57.0

	ИТОГО 
	19198.0
	50009.0
	43430.0
	112637.0


Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

Котельная АО «Навашинский завод строительных материалов», установленная мощность котельной 14,56 Гкал/ч,  (16,93 МВт), протяженность тепловых сетей 1,9км. 

Отапливаемые промышленные объекты: 

здания АО «Навашинский завод строительных материалов» (г. Навашино п. Силикатный).

Отопление населения (общая площадь жилья – 22 469,92 кв.м.). Общее количество домов 27 шт.

Учреждения, отапливаемые от котельной: Школа №2, Детский сад №7.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. 

Отопление частного жилого сектора осуществляется от автономных (индивидуальных) источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе.

1.2. Источники тепловой энергии

Источники тепловой энергии представлены в таблице 2.

Таблица 2.

	Показатели
	Значения

	1. Котельная ТМА-2,5 ул. Ленина

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	1

Котел КСВа 1,25

2

Котел КСВа 1,25

3

Насос сетевой КМ 100-65

4

Насос сетевой КМ 100-65

5

Циркуляционный насос КМ 80-65-160

6

Циркуляционный насос КМ 80-65-160

7

Подпиточный насос ВКС 2/26

8

Подпиточный насос ВКС 2/26



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 2,15 Гкал/ч  (2,5 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 2,15 Гкал/ч (2,5 МВт)
Подключенная нагрузка 2,024 Гкал/ч (2,353 МВт) – по договорам 

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,065 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 2,09 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 1999 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-


	Показатели
	Значения

	2. Котельная ТМА-2,5 ул. Почтовая

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет


Цирку

я

	ионный насос КЛМ 80-160-2

	
	6

	Подпиточный насос КМЛ 50-160-2


	7

	Подпиточный насос КМЛ 50-160-2



	
	

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 2,15 Гкал/ч  (2,5 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 2,15 Гкал/ч (2,5 МВт)

Подключенная нагрузка 1,965 Гкал/ч (2,285 МВт) - по договорам

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,065 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 2,09 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки 

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-


	Показатели
	Значения

	3. Котельная ул. Лепсе

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет


Котел Ква 0,16

	0,32

	
	3

	Насос сетевой КМ 65-125/2-2


	4

	Насос сетевой КМ 65-50-120-22


	 

	Лепсе 12


	1

	Котел Ква 0,16/0,32


	2

	Котел Ква 0,16/0,32


	3

	Насос сетевой КМ 65-125/2-2


	4

	Насос сетевой КМ 65-50-120-22



	
	

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 1,1 Гкал/ч  (1,28 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 1,1 Гкал/ч (1,28 МВт)

Подключенная нагрузка 0,653Гкал/ч (0,759 МВт) - по договорам

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,033 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 1,07 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2000 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-


	Показатели
	Значения

	4. Котельная городской бани

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	1

Котел №1 водяной НР-18

2

Котел №2 паровой НР-18

3

Насос №1 (теплосеть) КМ 100-80-160

4

Насос №3 (банный) к 20/30

5

Насос №4 (банный) СД 16-25

6

Насос №5 (теплосеть) К 80-65-160



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 1,806 Гкал/ч  (1,8 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 1,806 Гкал/ч (1,8 МВт)

Подключенная нагрузка 0,899 Гкал/ч (1,23 МВт) - по договорам

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,054 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 1,75 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 1975 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-


	Показатели
	Значения

	5. Котельная №5

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет


Насос №4 (теплосеть)

	1 Д 500-63

	
	15

	Насос №5 ВК 2/26А-УЗ-1


	16

	Насос №6 ВК 2/26А-УЗ-1


	17

	Насос №7 (подпитка) К 20/30



	
	

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 7,74 Гкал/ч  (9 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 7,74 Гкал/ч (9 МВт)

Подключенная нагрузка 6,589 Гкал/ч (7.663МВт) - по договорам

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,23 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 7,51 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 1976 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	Показатели
	Значения

	6. Котельная г. Навашино, ул. Терешкина, д.6

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	4 котла КСВа-1,25Гс (ВК-32)-3



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 4,3 Гкал/ч  (5,0 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 4,3 Гкал/ч  (5,0 МВт);

Подключенная нагрузка 1, 538Гкал/ч  по договору с Навашинской ЦРБ

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности (нетто)
	-

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2003 г.


	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	80%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный


	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	Показатели
	Значения

	7. Котельная с. Поздняково, пер. Школьный, сооруж.3А

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	3 котла ИШМА-100А



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 0,258 Гкал/ч  (0,3 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 0,258 Гкал/ч  (0,3 МВт);

Подключенная нагрузка 0,258 Гкал/ч (0,3 МВт) 

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности (нетто)
	-

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2004 г.


	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	80%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	Показатели
	Значения

	8. Котельная с. Поздняково, пер. Школьный, сооруж.2А

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	2 котлами КС-ГВ-50Тг 



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 0,086Гкал/ч  (0,1 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 0,086 Гкал/ч  (0,1 МВт);

Подключенная нагрузка 0,086 Гкал/ч (0,1 МВт) 

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности (нетто)
	-

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2004 г.


	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	80%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	9. Котельная с. Поздняково, ул. Губкина, сооруж. 29А 

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	2 котла КС-ГВ-50Тг 



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 0,086 Гкал/ч  (0,1 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 0,086 Гкал/ч  (0,1 МВт);

Подключенная нагрузка 0,086 Гкал/ч (0,1 МВт) 

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности (нетто)
	-

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2004 г.


	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	80%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	10. Котельная с. Натальино, ул. Молодежная, здание 45/1

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	1 котел PEGASUS F3 N2S 

2 котел PEGASUS F2 N2S


	
	

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 0,197 Гкал/ч  (0,2 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 0,197 Гкал/ч  (0,2 МВт);

Подключенная нагрузка 0,197 Гкал/ч (0,2 МВт) 

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности (нетто)
	-

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2017 г.


	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	80%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	11. Котельная с.п. Теша, ул. Кооперативная, здание 28, строение1

Вид основного топлива – уголь

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	1 котел КВр-0,47

1 котел КВТС-1



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 0,662 Гкал/ч  (0,7 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 0,662 Гкал/ч  (0,7МВт);

Подключенная нагрузка 0,662 Гкал/ч (0,7 МВт) 

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности (нетто)
	-

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 2004 г.


	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	80%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-


	Показатели
	Значения

	12. Котельная по ул. Проезжая, д.4 ООО «НТЦ»

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет

	а) структура основного оборудования
	1

Котел ДКВР 10/13 №1
1959 г (рек.1994).

2

Котел ДКВР 10/13 №2
1959 г. (рек.1994).
3

Котел ДКВР 10/13 №3
1959 г. (рек.1990г., 2019г.)
4

Котел ДКВР 10/13 №4
1959 г. (рек. 1994)
5
Котел ДКВР 20/13 №8

1977 г. (находится в стадии модернизации)
7
Сетевой насос №1 Д630-90

8
Сетевой насос №3 Д630-90а

9
Сетевой насос №2 Д500-63б

10
Подпиточный насос 1К100-65-250

11
Подпиточный насос 1К100-65-250



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 22,6 Гкал/ч  (26,29 МВт);


	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 22,6 Гкал/ч  (26,29 МВт);

Подключенная нагрузка 15,01 Гкал/ч (17,45 МВт) - по договорам

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 2,085 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 67,42 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 1962 г.

Год последнего ремонта 2012 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	30%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-


	Показатели
	Значения

	13. Котельная АО "НЗСМ"

Вид основного топлива – природный газ

Резервное топливо - нет


Вентилятор ВД 

		1979 г.

		
	14

	Вентилятор ДДМ 10

	1979 г.

	
	15

	Деаэрационная установка ДА 50/25

	1979 г.

	
	16

	Фильтр ФОВ-1, 0-0,6

	1981 г.

	
	17

	Фильтр ФОВ-1, 0-0,6

	1981 г.

	
	18

	Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-Na

	1981 г.

	
	19

	Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-Na

	1981 г.

	

	0

	Фильтр ФИП-01-1,5-06

	2008 г.

	
	21

	Фильтр ФИП-01-1,5-06

	2008 г.

	
	22

	Счетчик пара СПТ962

	2020 г.

	
	23

	Трансзвуковой струйный аппарат ТСА

	2010 г.

	
	24

	Трансзвуковой струйный аппарат ТСА

	2010 г.

	

	
	

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная мощность 14,56 Гкал/ч  (16,93 МВт);



	в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 14,56 Гкал/ч (16,93 МВт)

Подключенная нагрузка 10,7 Гкал/ч (12,44 МВт) - по договорам

	г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,145 Гкал/ч,

тепловая мощность нетто – 14,36 Гкал/ч

	д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
	Год ввода в эксплуатацию 1961 г.

Год последнего ремонта 2012 г.

	е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);
	Источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии отсутствует

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

	з) среднегодовая загрузка оборудования;
	50%

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
	Расчетный

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	-

	


1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Общие положения

По состоянию на январь 2025 года общий физический износ тепловых сетей в г.Навашино составляет более 90%. Повреждения тепловых сетей с превышенным нормативным сроком службы происходят из-за разрушения гидроизоляции конструкций перекрытий камер и каналов и антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также длительного воздействия неблагоприятных факторов. Аварии возникают как по причине физического, так и морального старения оборудования. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-спасательному. Это в свою очередь приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций. Указанные факты подразумевают необходимость изыскания в краткосрочной перспективе огромных финансовых ресурсов на поддержание системы теплоснабжения города на должном уровне и обеспечения доступности подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты представлены в таблице 3.

Таблица 3.

	1. Котельная ТМА-2,5 ул. Ленина

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной № 1 ТМА-2,5 по ул. Ленина принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 ℃ при расчетной температуре наружного воздуха -31 ℃.

	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image2.jpg]



Приложение 2


1

	76


	Подключенная нагрузка

	Гкал/ч

	2,024


	Из общей протяженности сетей, в т. ч. отопление: 

-магистральные тепловые сети ООО «НТЦ» - 944 м,

- муниципальные придомовые тепловые сети МП «ЖИЛКОМСЕРВИС»– 218 м,

- сети ГВС ООО «НТЦ» - 514 м.

Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3
	

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича размерами от 1,5×1,5 до 2,0×2,0 в плане и высотой (глубиной) 1,5 метра; диаметром 1,0 метр и высотой 1,0 метр

Параметры и оборудование теплокамер в Приложении 4

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image3.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image4.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image5.png]


[image: image6.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image7.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image8.png]



Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в Приложении 6


	2. Котельная ТМА-2,5 ул. Почтовая

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Котельная ТМА-2,5 ул. Почтовая обеспечивает отпуск горячей воды для нужд ГВС через закрытую централизованную систему горячего водоснабжения. Котельная работает на ГВС домов по ул. Почтовая и ул. Трудовая. Есть ЦТП.

В тепловом пункте № 1 по ул. Почтовая для увеличения располагаемого напора включен один циркуляционный насос. Тепловой пункт оборудован:

- запорной арматурой на подающих и обратных трубопроводах;

- показывающими приборами для измерения давления на подающем и обратном трубопроводах до входных задвижек, на каждом подающем трубопроводе после задвижек на распределительном коллекторе, на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса.

	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image9.jpg]



Приложение 2


П

	дключенная нагрузка

	Гкал/ч

	1,965


	Данные сети принадлежат ООО «НТЦ» на праве аренды.

Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3
	

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича размерами от 1,0×1,0 до 2,0×2,0 в плане и высотой (глубиной) 1,5 метра; диаметром 1,0 метр и высотой 1,5 метра

Параметры и оборудование теплокамер в Приложении 4

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image10.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image11.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image12.png]


[image: image13.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image14.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image15.png]w'dover




Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в


	3. Котельная ул. Лепсе

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной  ТАУ-0,7 по ул. Лепсе принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Расчетный температурный график – 95/70 ℃ при расчетной температуре наружного воздуха -31℃. Котельная работает на отопление домов по ул. Лепсе.




	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image16.jpg]‘yn Nence, 10
Gor=0.130 Frants

o
yn. Nence. 20
Q0v=0.106 Frants

yn. nence, 16
Gor0108 ran
?





Приложение 2

	в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	Год начала эксплуатации - 1979 г.; 

2-х трубная водяная от котельной до потребителей;

Способ прокладки - подземно-надземная;

Тип изоляции - маты минераловатные толщиной 80 мм;

Компенсирующие устройства -  П-образные компенсаторы;

Грунты песчаные; 

Общая протяженность сети в 2-х трубном исполнении

м

372,0

Подключенная нагрузка

Гкал/ч

0,651

Из общей протяженности сетей:

-сети ООО «НТЦ» - 215 м, - сети МП «Жилкомсервис» – 157 м. 

Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича размерами от 1,0×1,0 до 1,0×1,5 в плане и высотой (глубиной) 1,0 метр 

Параметры и оборудование теплокамер в Приложении 4

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image17.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image18.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image19.png]


[image: image20.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image21.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image22.png]R EERREE
P




Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в Приложении 6


	4. Котельная городской бани

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной  городской бани принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Расчетный температурный график – 95/70 ℃ при расчетной температуре наружного воздуха -31 ℃. Котельная работает на отопление домов по ул. Пионерская, школы и детского сада по ул. Лепсе; отопление и вентиляцию городской бани.



	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image23.jpg]yn. ence Wkona N3
QoT=0.147, P

3

i

Qor=0,068 i’

yn. Monopcians
QOI=0.077,Frani

7 e R

£ f "
TH S 5 TN
. j
, /- beroortra
&
Sone {1
o 0} t





Приложение 2

	в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	Год начала эксплуатации - 1979 г.; 

2-х трубная водяная от котельной до потребителей;

Способ прокладки - подземно-надземная;

Тип изоляции - маты минераловатные толщиной 80 мм;

Компенсирующие устройства -  П-образные компенсаторы;

Грунты песчаные; 

Общая протяженность сети в 2-х трубном исполнении

м

267

Подключенная нагрузка

Гкал/ч

0,558

и с паровым котлом НР-18, мощностью 1,2 МВт.

Из общей протяженности сетей:

- сети ООО «НТЦ»- 213 м, сети МП «Жилкомсервис» - 54 м.

Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича размерами от 1,0×1,0 до 2,0×2,0 в плане и высотой (глубиной) от 1,0 до 1,5 метра; диаметром 1,0 метр и высотой 1,0 метр

Параметры и оборудование теплокамер в Приложении 4

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image24.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image25.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image26.png]


[image: image27.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image28.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image29.png]



Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в Приложении 6


	5. Котельная №5

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной  №5 Калининского микрорайона принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Расчетный температурный график – 95/70 ℃ при расчетной температуре наружного воздуха -31 ℃. Котельная работает на отопление домов Калининского микрорайона; ГВС жилого дома и детского сада.



	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image30.jpg]W





Приложение 2

	в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	Год начала эксплуатации - 1968 г.; 

2-х трубная (отопление) и 4-х трубная (отопление и ГВС) водяная от котельной до потребителей;

Способ прокладки - подземно-надземная;

Тип изоляции - маты минераловатные толщиной 80 мм;

Компенсирующие устройства -  П-образные компенсаторы;

Грунты песчаные; 

Общая протяженность сети в 2-х трубном исполнении

м

3427

Подключенная нагрузка

Гкал/ч

6,589
Из общей протяженности сетей:

- сети ГВС ООО «НТЦ»- 509 м, сети МП «Жилкомсервис» - 2918 м.

Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича размерами от 0,8×0,8 до 6,0×3,6 в плане и высотой (глубиной) от 0,5 до 2,5 метра; диаметром от 1,0 до 1,5 метра и высотой от 1,0 до 1,8 метра

Параметры и оборудование теплокамер в Приложении 4

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image31.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image32.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image33.png]


[image: image34.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image35.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image36.png]



Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в Приложении 6


	6. Котельная ул. Проезжая, д.4

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной, переданной на праве аренды ООО «НТЦ»,  принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Расчетный температурный график – 95/70 ℃ при расчетной температуре наружного воздуха -31 ℃. Котельная работает на отопление домов центральной части города. 



	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image37.jpg]



Приложение 2

	в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	Год начала эксплуатации - 1979 г.; 

2-х трубная;

Способ прокладки - подземно-надземная;

Тип изоляции - маты минераловатные толщиной 80 мм, пенополиуретан толщиной 50 мм;

Компенсирующие устройства -  П-образные компенсаторы;

Грунты песчаные; 

Общая протяженность сети в 2-х трубном исполнении

м

6243

Подключенная нагрузка

Гкал/ч

15,3
Из общей протяженности сетей:

- сети ООО «НТЦ»- 5222 м, придомовые сети МП «Жилкомсервис» - 1021 м. 
Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича размерами от 1,0×1,0 до 3,0×3,0 в плане и высотой (глубиной) от 1,0 до 3,0 метра; диаметром от 1,0 до 1,2 метра и высотой 1,0 метр

Параметры и оборудование теплокамер в Приложении 4

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image38.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image39.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image40.png]


[image: image41.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image42.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image43.png]



Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в Приложении 6


	7. Котельная АО «НЗСМ»

	Показатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной  АО «НЗСМ»  принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Расчетный температурный график – 95/70℃ при расчетной температуре наружного воздуха -31 ℃. Котельная работает на теплоснабжение зданий и корпусов завода АО «НЗСМ», а также на отопление домов п. Силикатный. 



	Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	[image: image44.jpg]



Приложение 2

	в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	Год начала эксплуатации – 1961-94 гг.; 

2-х трубная;

Способ прокладки - подземно-надземная;

Тип изоляции - маты минераловатные толщиной 80 мм;

Компенсирующие устройства -  П-образные компенсаторы;

Грунты песчаные; 

Общая протяженность сети в 2-х трубном исполнении

м

1900

Подключенная нагрузка

Гкал/ч

11,99

Параметры тепловой сети по участкам (исходные данные) приведены в Приложении 3

	г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона и кирпича



	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	[image: image45.png]5008 s _87p
'r°|=l_.p+A1;(Q§) +[5-|:u _f]Q"'




[image: image46.png]Toz-—‘L’

610Q(l



[image: image47.png]


[image: image48.png]=p Y8 @ —p
ar(@o) - 306




[image: image49.png]



Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 5

	з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;
	[image: image50.png]



Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  в Приложении 6


1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия котельных на территории муниципального округа Навашинский представлены на рисунке 2.

[image: image51.jpg]



[image: image123.png]


[image: image52.jpg]



Рис. 2 Зоны действия котельных

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Содержит описание:

а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки приведены в таблице 4 и в приложении 7.

Таблица 4

Тепловые нагрузки потребителей

	Наименование объекта
	Адрес
	Температура внутри помещения, °С
	Кол-во этажей
	Высота здания, м
	Тепловая нагрузка
	Источник теплоснабжения

	
	
	
	
	
	Отопление, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Вентиляция, Гкал/ч
	Всего
	

	ОВО
	пер. Труда, 3
	18
	1
	3
	0,0163
	
	
	0,016
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Магазин Ритм
	пер. Труда
	15
	1
	3
	0,0378
	
	
	0,038
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Железнодорожная
	18
	1
	3
	0,0232
	
	
	0,023
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ПУ 8
	ул. Проезжая, ПУ 8
	16
	3
	9
	0,3520
	
	
	0,352
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Почта, "РосТелеком"
	пр. Корабелов, 2а
	18
	3
	9
	0,3887
	
	
	0,389
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	За почтой гаражи
	пр. Корабелов
	10
	1
	3
	0,0258
	
	
	0,026
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом, судебные приставы
	пр. Корабелов, 1
	18
	5
	13,8
	0,4780
	
	
	0,478
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом, магазины
	пр. Корабелов, 2
	18
	5
	15
	0,1797
	
	
	0,180
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом, магазины
	пр. Корабелов, 3
	18
	5
	15
	0,1780
	
	
	0,178
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Заводская, 1
	18
	5
	15
	0,2115
	
	
	0,212
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Заводская, 2а
	18
	5
	8,3
	0,1427
	
	
	0,143
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Пенсионный фонд
	ул. Заводская, 2
	18
	1
	3
	0,0464
	
	
	0,046
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Трудовая, 1
	18
	5
	15,8
	0,2683
	
	
	0,268
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Общежитие
	ул. Трудовая, 2
	18
	5
	15
	0,2098
	0,071
	
	0,280
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая

	ж/дом, магазины
	ул. Трудовая, 3
	18
	5
	14
	0,2347
	
	
	0,235
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом, библиотека, аптека
	ул. Трудовая, 4
	18
	5
	14,35
	0,1814
	
	
	0,181
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Трудовая, 6
	18
	5
	13,6
	0,2949
	0,156
	
	0,451
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Трудовая, 6а
	18
	5
	13,1
	0,2279
	0,109
	
	0,337
	ООО «НТЦ»,Кот. ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Трудовая, 8
	18
	5
	13,6
	0,3672
	0,186
	
	0,553
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	ж/дом, ЗАО
	ул. Почтовая, 1
	18
	5
	14
	0,5288
	0,276
	
	0,805
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	ж/дом
	ул. Почтовая, 3
	18
	5
	14
	0,6080
	0,363
	
	0,971
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая

	ж/дом, Ока
	ул. Почтовая, 5
	18
	5
	15
	0,6758
	0,317
	
	0,993
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	ж/дом, Казначейство, Росгосстрах
	ул. Почтовая, 7
	18
	5
	15
	0,6372
	0,353
	
	0,990
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	Школа-д/с Сказка
	ул. Трудовая, 10
	20
	2
	6
	0,1952
	0,134
	
	0,329
	ООО «НТЦ», Кот.ул. Почтовая кот. Ул. проезжая

	магазин Венера
	ул. Почтовая
	15
	2
	6
	0,0516
	
	
	0,052
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	магазин Фауна
	пр. Корабелов
	15
	1
	3
	0,0052
	
	
	0,005
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	ФОЦ "Здоровье"
	пр. Корабелов, 8
	18
	2
	6
	0,5228
	0,215
	
	0,738
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Гаражи ФОЦ "Здоровье"
	пр. Корабелов
	10
	1
	3
	0,0138
	
	
	0,014
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Стадион
	пр. Корабелов
	18
	1
	3
	0,0032
	
	
	0,003
	ООО «НТЦ» кот. Ул. проезжая

	Здание бывш. «РАЙПО»
	пер. Дзержинского, 5
	18
	2
	6
	0,0877
	
	
	0,088
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Сбербанк
	пер. Дзержинского, 4
	18
	2
	6
	0,1126
	
	
	0,113
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	МО МВД России по Навашино
	пер. Дзержинского, 3
	18
	3
	9
	0,1058
	
	
	0,106
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	за МВД 1
	пер. Дзержинского гараж МВД
	18
	1
	3
	0,0327
	
	
	0,033
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Серебряный дождь
	пер. Дзержинского
	15
	1
	3
	0,0150
	
	
	0,015
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Гараж 6
	пер. Дзержинского гараж
	10
	1
	3
	0,0181
	
	
	0,018
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Гараж 5
	пер. Дзержинского гараж
	10
	1
	3
	0,0424
	
	
	0,042
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Автостанция
	пр. Корабелов
	18
	1
	3
	0,0310
	
	
	0,031
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Вокзал
	пр. Корабелов
	18
	3
	8
	0,1565
	
	
	0,157
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	МП ЖКС, ООО "Гранд-Ритуал" 
	пр. Корабелов, 11
	18
	2
	6
	0,0860
	
	
	0,086
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	за МП ЖКС гараж
	пр. Корабелов
	10
	1
	3
	0,0034
	
	
	0,003
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Гамма
	пр. Корабелов
	18
	1
	3
	0,0052
	
	
	0,005
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Дом детского творчества
	ул. 1 Мая,6
	18
	3
	7
	0,3121
	
	
	0,312
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Центр соц. обслуживания
	ул. 1 Мая,4
	18
	1
	3
	0,0284
	
	
	0,028
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Детский сад №2
	ул. 1 Мая, 2
	20
	2
	6
	0,1401
	
	
	0,140
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Детский сад №6
	ул. 1 Мая, 1
	20
	2
	6
	0,0834
	
	
	0,083
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Детский сад №8
	ул. 1 Мая, 3
	20
	2
	6
	0,0800
	
	
	0,080
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. 1 Мая, 5
	18
	2
	6
	0,0413
	
	
	0,041
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. 1 Мая, 7
	18
	2
	6
	0,0413
	
	
	0,041
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. 1 Мая, 8
	18
	2
	6
	0,0653
	
	
	0,065
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. 1 Мая, 10
	18
	2
	6
	0,0653
	
	
	0,065
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. 1 Мая, 12
	18
	2
	6
	0,0413
	
	
	0,041
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	пр. Корабелов, 5
	18
	2
	6
	0,0249
	
	
	0,025
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	пр. Корабелов, 9
	18
	5
	14
	0,2236
	
	
	0,224
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 1
	18
	2
	6
	0,0421
	
	
	0,042
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, магазины
	ул. Ленина, 3
	18
	2
	6
	0,0378
	
	
	0,038
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 3а
	18
	1
	3
	0,0095
	
	
	0,010
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 5
	18
	2
	6
	0,0421
	
	
	0,042
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 7
	18
	2
	6
	0,0413
	
	
	0,041
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 9
	18
	2
	6
	0,0421
	
	
	0,042
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Детская школа искусств
	пл. Ленина,8
	18
	2
	6
	0,0860
	
	
	0,086
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, Почта России
	пл. Ленина, 1
	18
	5
	15
	0,1539
	
	
	0,154
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, магазины
	пл. Ленина, 2
	18
	5
	15
	0,0963
	
	
	0,096
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, ресторан, магазины
	пл. Ленина, 3
	18
	5
	15
	0,1745
	
	
	0,175
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, магазины
	пл. Ленина, 4
	18
	3
	9
	0,1273
	
	
	0,127
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	пл. Ленина, 5
	18
	2
	6
	0,0413
	
	
	0,041
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	пл. Ленина, 6
	18
	2
	6
	0,0413
	
	
	0,041
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Дворец культуры
	пл. Ленина, 9
	16
	2
	6
	0,3517
	
	
	0,352
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Администрация муниципального округа Навашинский, Управление финансов
	пл. Ленина, 7
	18
	2
	6
	0,0920
	
	
	0,092
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	гараж администрации
	пл. Ленина
	10
	1
	3
	0,0146
	
	
	0,015
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Навашинский политехнический техникум
	ул. Калинина, 2
	16
	4
	12
	0,2812
	
	
	0,281
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Прачечная (бывш.)
	ул. Лепсе
	18
	1
	3
	0,0154
	
	
	0,015
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 16
	18
	2
	6
	0,1990
	
	
	0,199
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 18
	18
	2
	6
	0,0370
	
	
	0,037
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Центр доп. образования
	ул. Ленина, 20
	18
	2
	6
	0,0172
	
	
	0,017
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	ул. Ленина, 24
	18
	2
	6
	0,0396
	
	
	0,040
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Новая гостиница
	ул. Ленина
	18
	3
	11,8
	0,0540
	
	
	0,054
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, учреждения
	ул. Ленина, 28
	18
	2
	6
	0,1660
	
	
	0,166
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, Луч, фирмы
	ул. Ленина, 28а
	18
	2
	6
	0,0533
	
	
	0,053
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Гараж 1
	ул. Ленина, 28а
	10
	1
	3
	0,0065
	
	
	0,007
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Гараж 2
	ул. Ленина, 28а
	10
	1
	3
	0,0065
	
	
	0,007
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом, "Пятерочка"
	пр. Корабелов, 10
	18
	5
	15
	0,3112
	
	
	0,311
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	ж/дом
	пр. Корабелов, 12
	18
	5
	14,3
	0,2519
	
	
	0,252
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Бывш. детский сад №9
	ул. Ленина, 8
	20
	2
	6
	0,0860
	
	
	0,086
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Общежитие НПТ
	ул. Московская
	18
	3
	9
	0,1350
	
	
	0,135
	ООО «НТЦ» кот. Ул. Проезжая

	Школа №3
	
	16
	3
	9
	0,148
	0,015
	
	0,163
	Котельная городской бани

	Детский сад №1 "Василек"
	
	20
	2
	6
	0,068
	0,047
	
	0,115
	Котельная городской бани

	ж /дом
	ул. Пионерская 2
	18
	3
	8,1
	0,127
	
	
	0,127
	Котельная городской бани

	ж /дом
	ул. Пионерская 4
	18
	2
	6
	0,077
	
	
	0,077
	Котельная городской бани

	ж /дом
	ул. Пионерская 6
	18
	2
	6
	0,077
	
	
	0,077
	Котельная городской бани

	Магазин «Смарт»
	ул. Пионерская 17
	25
	1
	3
	0,063
	0,113
	0,30471
	0,481
	Котельная городской бани

	ж /дом
	ул. Лепсе, 14
	18
	3
	9
	0,107
	
	
	0,107
	Котельная ТАУ-0,7

	ж /дом
	ул. Лепсе, 16
	18
	3
	9
	0,106
	
	
	0,106
	Котельная ТАУ-0,7

	ж /дом
	ул. Лепсе, 12
	18
	4
	11,55
	0,205
	
	
	0,205
	Котельная ТАУ-0,7

	ж /дом
	ул. Лепсе, 10
	18
	4
	12,8
	0,130
	
	
	0,130
	Котельная ТАУ-0,7

	ж /дом
	ул. Лепсе, 20
	18
	3
	8,1
	0,107
	
	
	0,107
	Котельная ТАУ-0,7

	Тепловой пункт №2
	ул. Ленина
	18
	1
	3
	0,035
	
	
	0,035
	Котельная ТМА-2,5

	Гимназия
	ул. Ленина
	16
	3
	9
	0,186
	0,008
	
	0,193
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 11
	18
	2
	6
	0,069
	
	
	0,069
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 13
	18
	2
	6
	0,066
	
	
	0,066
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 15
	18
	2
	6
	0,067
	
	
	0,067
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 17
	18
	2
	6
	0,046
	
	
	0,046
	Котельная ТМА-2,5


	ж /дом
	ул. Ленина, 19
	18
	2
	6
	0,063
	
	
	0,063
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 21
	18
	2
	6
	0,069
	
	
	0,069
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 23
	18
	2
	6
	0,091
	
	
	0,091
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 25
	18
	2
	6
	0,047
	
	
	0,047
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 27
	18
	2
	6
	0,091
	
	
	0,091
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 29/5
	18
	2
	6
	0,096
	
	
	0,096
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 16
	18
	5
	15
	0,000
	0,052
	
	0,052
	Котельная ТМА-2,5

	Садко
	ул. Соболева, 9
	18
	2
	6
	0,044
	
	
	0,044
	Котельная ТМА-2,5

	Управление соц. защиты
	ул. Ленина, 32
	18
	2
	6
	0,019
	
	
	0,019
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом, молодежный центр
	ул. Ленина, 34
	18
	2
	6
	0,074
	
	
	0,074
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 36
	18
	2
	6
	0,067
	
	
	0,067
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом, магазин
	ул. Ленина, 38
	18
	2
	6
	0,075
	
	
	0,075
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 40
	18
	2
	6
	0,067
	
	
	0,067
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Ленина, 42/3
	18
	2
	6
	0,096
	
	
	0,096
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	пер. Некрасова, 2
	18
	1
	3
	0,013
	
	
	0,013
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	пер. Некрасова, 3
	18
	2
	6
	0,040
	
	
	0,040
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	пер. Некрасова, 4
	18
	2
	6
	0,040
	
	
	0,040
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Московская, 1
	18
	2
	6
	0,021
	
	
	0,021
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Московская, 3
	18
	2
	6
	0,040
	
	
	0,040
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Московская, 5
	18
	2
	6
	0,040
	
	
	0,040
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Московская, 9
	18
	2
	6
	0,013
	
	
	0,013
	Котельная ТМА-2,5

	ж /дом
	ул. Московская, 11/1
	18
	2
	6
	0,040
	
	
	0,040
	Котельная ТМА-2,5

	Общежитие
	пр. Корабелов
	18
	
	0
	0
	0,017
	
	0,017
	Котельная ТМА-2,5

	Детский сад №9
	ул. Ленина, 8
	18
	
	0
	0
	0,026
	
	0,026
	Котельная ТМА-2,5

	Энергоучет
	ул. Калинина
	18
	1
	3
	0,046
	
	
	0,046
	Котельная №5

	Фрукты, овощи
	ул. Приозерная
	15
	1
	3
	0,006
	
	
	0,006
	Котельная №5

	Русский чай
	ул. Приозерная
	15
	1
	3
	0,004
	
	
	0,004
	Котельная №5

	Детский сад №5 Солнышко
	ул. Приозерная 11
	20
	2
	6
	0,103
	0,047
	
	0,150
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 9
	18
	2
	6
	0,085
	
	
	0,085
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 11
	18
	2
	6
	0,081
	
	
	0,081
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 12
	18
	2
	6
	0,081
	
	
	0,081
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 13
	18
	2
	6
	0,069
	
	
	0,069
	Котельная №5

	пятерочка
	ул. Калинина, 14
	20
	2
	6
	0,077
	
	
	0,077
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 16
	18
	2
	6
	0,048
	
	
	0,048
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 17
	18
	2
	6
	0,044
	
	
	0,044
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 18
	18
	3
	9
	0,279
	
	
	0,279
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 19
	18
	2
	6
	0,044
	
	
	0,044
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 20
	18
	3
	15,8
	0,282
	
	
	0,282
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 21
	18
	2
	6
	0,040
	
	
	0,040
	Котельная №5

	ж /дом, поликлиника
	ул. Калинина, 22
	18
	5
	14
	0,330
	
	
	0,330
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 23
	18
	2
	6
	0,043
	
	
	0,043
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 24
	18
	5
	14
	0,248
	
	
	0,248
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 25
	18
	5
	14
	0,312
	
	
	0,312
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 25а
	18
	5
	14,3
	0,430
	
	
	0,430
	Котельная №5

	ж /дом, санэпидем
	ул. Калинина, 26
	18
	5
	14,3
	0,304
	
	
	0,304
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 27
	18
	5
	14,3
	0,304
	
	
	0,304
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 28
	18
	5
	14,3
	0,304
	
	
	0,304
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Калинина, 29
	18
	5
	13,6
	0,390
	0,318
	
	0,708
	Котельная №5

	ж /дом, кафе
	ул. Калинина, 30
	18
	5
	15
	0,432
	
	
	0,432
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Воровского, 46
	18
	3
	14
	0,476
	
	
	0,476
	Котельная №5

	Магазин Магнит
	ул. Воровского, 46
	15
	1
	3
	0,047
	
	
	0,047
	Котельная №5

	Школа №4
	ул. 50 лет Октября, 20
	16
	3
	9
	0,299
	
	
	0,299
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. Власть Советов, 2
	18
	5
	14
	0,213
	
	
	0,213
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 18
	18
	5
	14
	0,221
	
	
	0,221
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 7
	18
	2
	6
	0,063
	
	
	0,063
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 8
	18
	2
	6
	0,049
	
	
	0,049
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 9
	18
	2
	6
	0,051
	
	
	0,051
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 10
	18
	2
	6
	0,084
	
	
	0,084
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 10а
	18
	2
	6
	0,063
	
	
	0,063
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 11
	18
	2
	6
	0,077
	
	
	0,077
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 12
	18
	2
	6
	0,084
	
	
	0,084
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 12а
	18
	3
	9
	0,099
	
	
	0,099
	Котельная №5

	ж /дом, магазин
	ул. 50 лет Октября, 13
	18
	2
	6
	0,041
	
	
	0,041
	Котельная №5

	ж /дом
	ул. 50 лет Октября, 14
	18
	2
	6
	0,036
	
	
	0,036
	Котельная №5

	ж /дом
	п. Силикатный, 1
	18
	2
	6
	0,080
	
	
	0,080
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 2
	18
	2
	6
	0,080
	
	
	0,080
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 3
	18
	2
	6
	0,085
	
	
	0,085
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 4
	18
	2
	6
	0,080
	
	
	0,080
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 5
	18
	2
	6
	0,085
	
	
	0,085
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 6
	18
	2
	6
	0,043
	
	
	0,043
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 7
	18
	2
	6
	0,085
	
	
	0,085
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 8
	18
	2
	6
	0,043
	
	
	0,043
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 8а
	18
	3
	9
	0,133
	
	
	0,133
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 9
	18
	2
	6
	0,042
	
	
	0,042
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 10
	18
	2
	6
	0,107
	
	
	0,107
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 10а
	18
	2
	6
	0,062
	
	
	0,062
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 11
	18
	1
	3
	0,022
	
	
	0,022
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 12
	18
	1
	3
	0,022
	
	
	0,022
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 13
	18
	1
	3
	0,022
	
	
	0,022
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 15
	18
	2
	6
	0,102
	
	
	0,102
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 16
	18
	2
	6
	0,094
	
	
	0,094
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 17
	18
	2
	6
	0,107
	
	
	0,107
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 18
	18
	2
	6
	0,103
	
	
	0,103
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 19
	18
	3
	9
	0,118
	
	
	0,118
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 20
	18
	3
	9
	0,132
	
	
	0,132
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 21
	18
	3
	9
	0,105
	
	
	0,105
	АО "НЗСМ"


	ж /дом
	п. Силикатный, 22
	18
	3
	9
	0,126
	
	
	0,126
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 23
	18
	3
	9
	0,105
	
	
	0,105
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 24
	18
	3
	9
	0,126
	
	
	0,126
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 25
	18
	3
	9
	0,105
	
	
	0,105
	АО "НЗСМ"

	ж /дом
	п. Силикатный, 26
	18
	3
	9
	0,105
	
	
	0,105
	АО "НЗСМ"

	Административное зд.
	п. Силикатный, 29
	18
	1
	3
	0,048
	
	
	0,048
	АО "НЗСМ"

	Русь
	п. Силикатный
	18
	1
	3
	0,018
	
	
	0,018
	АО "НЗСМ"

	Терем
	п. Силикатный
	16
	1
	3
	0,039
	
	
	0,039
	АО "НЗСМ"

	Школа №2
	п. Силикатный
	16
	3
	9
	0,293
	
	
	0,293
	АО "НЗСМ"

	Детский сад №7 "Елочка"
	п. Силикатный
	20
	2
	6
	0,081
	
	
	0,081
	АО "НЗСМ"


1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения в таблице 4.

Таблица 4

	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч, по договорам
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч, по объектам
	Резерв (дефицит) мощности по договорам, Гкал/ч
	Резерв (дефицит) мощности по объектам, Гкал/ч
	Загрузка котельной по договорам, (%)
	Загрузка котельной по объектам, (%)
	Потери теплоносителя, Гкал/ч

	1
	Котельная ул. Ленина
	2,15
	2,15
	0,065
	2,09
	2,024
	2,024
	0,06
	0,06
	94,1%
	94,1%
	0,053

	2
	Котельная ул. Почтовая ГВС
	2,15
	2,15
	0,065
	2,09
	1,965
	1,965
	0,435
	0,435
	91,4%
	91,4%
	0,146

	3
	Котельная ул. Лепсе
	1,1
	1,1
	0,033
	1,07
	0,653
	0,653
	0,414
	0,414
	59,44%
	59,44%
	0,018

	4
	Котельная бани ул. Пионерская
	1.8
	1,37
	0,054
	1,75
	0,899
	0,899
	0,847
	0,847
	79,9%
	79,9%
	0,025

	5
	Котельная №5 м/р Калининский
	7,74
	7,74
	0,232
	7,51
	6,589
	6,589
	0,919
	0,919
	85,1%
	85,1%
	0,166

	6
	Котельная ул. Проезжая 4
	22,6
	22,6
	0,678
	21,92
	15,01
	15,01
	7.432
	7.432
	57,9%
	57,9%
	0,640

	7
	п. Силикатный, котельная завода
	16,6
	14,5
	0,145
	14,36
	10,70
	6,598
	3,66
	7,76
	75%
	46%
	0,160


1.7. Балансы теплоносителя

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в таблице 5.

	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Средняя суточная производительность водоподготовительных установок, м3/сут
	Максимальная суточная производительность водоподготовительных установок, м3/сут

	1
	Котельная ул. Ленина
	2,15
	2,024
	-
	-

	2
	Котельная ул. Почтовая ГВС
	2,15
	1,965
	-
	-

	3
	Котельная ул. Лепсе
	1,1
	0,653
	-
	-

	4
	Котельная бани ул. Пионерская
	1,8
	0,899
	-
	-

	5
	Котельная №5 м/р Калининский
	7,74
	6,589
	-
	-

	7
	Котельная 

 ул. Проезжая 4
	22,6
	15,01
	100
	200


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и

система обеспечения топливом

Содержит описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии в таблице 6.

Потребность в тепле и топливе городской округ Навашинский

Таблица 6

	№ п/п
	Владелец
	Наименование котельной, адрес
	Вид топлива
	Годовая потребность в топливе, тыс м3
	Отпуск теплоэнергии, Гкал

	
	
	
	
	СКБыт
	Жилье
	прочие
	Всего
	СКБыт
	Жилье
	прочие
	Всего

	1
	МП «Жилкомсервис»

(в аренде ООО «НТЦ» с 01.10.2020г.)
	Котельная №1

 ул. Ленина
	природный газ
	85,7
	552,7
	12,1
	650,5
	14,7
	2881
	63
	3391

	2
	
	Котельная №5 м/р Калининский
	природный газ
	263,0
	2299
	75
	2637
	1463
	12800
	417
	14680

	3
	
	Котельная

 ул. Лепсе 14б
	природный газ
	0,0
	236,6
	1,7
	238,3
	0,0
	1638
	12
	1650

	5
	
	Котельная 

ул. Почтовая ГВС
	природный газ
	6,8
	458
	2,2
	467
	39
	2618
	13
	2670

	6
	
	Котельная бани 

ул. Пионерская
	природный газ
	116
	123
	8
	247
	642
	683
	46
	1371

	7
	ООО «НТЦ»
	Котельная 

ул. Проезжая 4
	природный газ
	857
	2853
	569
	4279
	5168
	17208
	3436
	25812

	8
	АО "НЗСМ"
	п. Силикатный, 

котельная завода
	природный газ
	169,0
	880,0
	5332,4
	6381,4
	1622,0
	5309,0
	12470,0
	19401,0

	11
	
	Котельная ул. Советская, 214 адм.
	природный газ
	 
	 
	10,6
	10,6
	 
	 
	76,0
	76,0

	12
	
	Котельная ул. Советская, 214 гараж
	природный газ
	 
	 
	7,1
	7,1
	 
	 
	51,0
	51,0

	14
	
	Котельная 

ул. Южная
	природный газ
	 
	 
	3,5
	3,5
	 
	 
	22,0
	22,0

	15
	МП «ЖКС»
	Котельная 

ул. Терешкина, 6
	природный газ
	881,0
	 
	 
	881,0
	5831,0
	 
	 
	5831,0

	16
	Управление образования
	Котельная д/с №3 "Березка"
	природный газ
	34,0
	 
	 
	34,0
	219,0
	 
	 
	219,0

	17
	
	Котельная д/с №4
	природный газ
	20,0
	 
	 
	20,0
	133,0
	 
	 
	133,0

	18
	ГБУ "Навашинский ПНИ"
	Котельная пер. Дзержинского, 1
	природный газ
	100,0
	 
	 
	100,0
	674,0
	 
	 
	674,0

	19
	ГУЗ НО медицинский центр мобрезервов
	ул.  Лепсе 16а

медсклад
	природный газ
	75,0
	 
	 
	75,0
	190,0
	 
	 
	190,0

	20
	Управление судебного департамента
	Котельная адм. здания ул. Трудовая, 8
	природный газ
	28,0
	 
	 
	28,0
	186,0
	 
	 
	186,0

	21
	МЧС России
	Котельная 

ул. Терешкина, 2
	природный газ
	38,0
	 
	 
	38,0
	227,0
	 
	 
	227,0

	22
	Управление федерального казначейства
	Котельная пер. Дзержинского
	природный газ
	 
	 
	7,1
	7,1
	 
	 
	48,0
	48,0

	23
	АО "Навашинский городской рынок"
	Котельная АПБ 

ул. Пионерская, 8
	природный газ
	 
	 
	6,2
	6,2
	 
	 
	42,0
	42,0

	24
	ИП Дьяконов
	Котельная 

ул. Трудовая
	природный газ
	 
	 
	18,6
	18,6
	 
	 
	133,0
	133,0

	25
	ИП Мишин
	Котельная 

пр. Корабелов
	природный газ
	 
	 
	5,3
	5,3
	 
	 
	33,0
	33,0

	26
	АО "Камея"
	Котельная маг.ул. Трудовая, 3
	природный газ
	 
	 
	8,8
	8,8
	 
	 
	59,0
	59,0

	27
	АО "Навашинский хлеб"
	Котельная 

ул. Приозерная, 2
	природный газ
	 
	 
	860,2
	860,2
	 
	 
	5259,0
	5259,0

	28
	АО "Навашинское АТП"
	Котельная п. Силикатный ТАУ-0,7
	природный газ
	 
	 
	100,0
	100,0
	 
	 
	676,0
	676,0

	29
	АО "Нижегоравтодор"
	Котельная ул. Шверника гаражи
	природный газ
	 
	 
	4,4
	4,4
	 
	 
	30,0
	30,0

	30
	
	Котельная ул. Шверника 15 адм.
	природный газ
	 
	 
	7,1
	7,1
	 
	 
	47,0
	47,0

	31
	ООО "БаСиСт"
	Котельная п. Силикатный магазин
	природный газ
	 
	 
	10,6
	10,6
	 
	 
	69,0
	69,0

	32
	ООО "Бизнеспром"
	Котельная, 

ул. Новая, 55
	природный газ
	 
	 
	26,5
	26,5
	 
	 
	176,0
	176,0

	33
	ООО "Стройсервис"
	Котельная очистных сооружений
	природный газ
	 
	 
	63,7
	63,7
	 
	 
	433,0
	433,0

	34
	ООО "Евростандарт"
	Котельная 

ул. Соболева
	природный газ
	 
	 
	2,7
	2,7
	 
	 
	20,0
	20,0

	35
	ООО "Люкс"
	Котельная маг.-офиса
	природный газ
	 
	 
	4,4
	4,4
	 
	 
	33,0
	33,0

	36
	
	Котельная ул. Советская возле 51
	природный газ
	 
	 
	9,7
	9,7
	 
	 
	72,0
	72,0

	37
	ООО "Оптимальная энергетика"
	Котельная ул. 50 лет Октября, 20 школа №4
	природный газ
	97,0
	 
	 
	97,0
	680,0
	 
	 
	680,0

	38
	ООО "Союз ЛТД"
	Котельная 

ул. Трудовая 6
	природный газ
	 
	 
	19,5
	19,5
	 
	 
	135,0
	135,0

	39
	ООО "Спектр+"
	Котельная кафе пр. Корабелов, 13
	природный газ
	 
	 
	16,8
	16,8
	 
	 
	119,0
	119,0

	40
	
	Котельная маг.пр. Корабелов, 14
	природный газ
	 
	 
	8,8
	8,8
	 
	 
	67,0
	67,0

	41
	
	Котельная офиса пр. Корабелов, 15
	природный газ
	 
	 
	13,3
	13,3
	 
	 
	94,0
	94,0

	42
	ООО "ТДМ-Навашино"
	Котельная ТЦ  ул. Лепсе 13
	природный газ
	 
	 
	13,3
	13,3
	 
	 
	96,0
	96,0

	43
	ФЛ "Затулий Д. Е."
	Котельная реммастерской
	природный газ
	 
	 
	21,2
	21,2
	 
	 
	152,0
	152,0

	44
	ЧЛ "Каленов С. Р."
	Котельная ул. Московская, 21
	природный газ
	 
	 
	15,0
	15,0
	 
	 
	97,0
	97,0

	45
	ЧЛ "Силаев В. В."
	Котельная маг.ул. Шверникова 5а
	природный газ
	 
	 
	4,4
	4,4
	 
	 
	27,0
	27,0

	46
	
	Котельная оф. пер. Труда 1г
	природный газ
	 
	 
	8,8
	8,8
	 
	 
	57,0
	57,0

	ИТОГО 
	3008,0
	7869,0
	6863,2
	17740,2
	19198,0
	50009,0
	73421,5
	142628,5


1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Полезный отпуск тепловой энергии в разрезе котельных муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2027 год составил (см. табл.1)

	 табл.1
	Гкал

	Котельная ул. Проезжая
	24404,708

	Котельная ул. Калинина
	14227,161

	Котельная ул. Ленина
	3106,171

	Котельная ул. Лепсе
	1678,087

	Котельная ул. Пионерская
	1364,350

	Котельная ул. Почтовая
	2704,333

	Котельная ЦРБ
	3384,70

	Котельная с.п. Теша
	782,20

	Котельная с.Поздняково
	631,43

	Котельная с.Натальино
	167,67

	Котельная АО «НЗСМ»
	6812,72

	Всего по котельным
	59263,54


Динамика полезного отпуска теплоснабжения по годам

	Факт 2023 год, Гкал
	Факт 2024 год, Гкал
	 Факт 2025год, Гкал

	59015,64
	60489,43
	58285,56


Средний показатель полезного отпуска тепловой энергии за период 2023-2025 г. г. составил 59263,54 Гкал в год.

Расчет среднего показателя полезного отпуска тепловой энергии по котельным муниципального округа Навашинский

                                                               Гкал

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	средний показатель

	Котельная ул. Проезжая
	24878,183
	25811,637
	24148,183
	24404,708

	Котельная ул. Калинина
	14020,665
	14680,498
	14020,665
	14227,161

	Котельная ул. Ленина
	3442,731
	2391,515
	3442,731
	3106,171

	Котельная ул. Лепсе
	1629,497
	1649,657
	1629,497
	1678,087

	Котельная ул. Пионерская
	1268,373
	1370,671
	1268,373
	1364,350

	Котельная ул. Почтовая
	2708,979
	2670,443
	2708,979
	2704,333

	Котельная ЦРБ
	2957,26
	3472,77
	2957,26
	3384,70

	Котельная с.п. Теша
	670,770
	801,52
	670,770
	782,20

	Котельная с.Поздняково
	547,266
	644,06
	547,266
	631,43

	Котельная с.Натальино
	153,704
	164,65
	153,704
	167,67

	Котельная АО «НЗСМ»
	6738,21
	6832,0
	6738,21
	6812,72

	Итого
	59015,64
	60489,43
	58285,56
	59263,54


Полезный отпуск горячего водоснабжения на 2027 год

Динамика объемов полезного отпуска горячей воды

	Факт 2023 год, 

тыс.куб.м.
	Факт 2024год, тыс.куб.м.
	 Факт 2025 год, тыс.куб.м.

	45,659


	45,306
	44,0


Средний объем за три года составил 44,988 тыс. куб.м.

Полезный отпуск горячего водоснабжения на 2027 год принимаем в объеме 44,988 тыс. куб.м.

1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 02.12.2025 №54/49, от 02.12.2025 №54/48, от 19.12.2025 №60/24:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ «ЖИЛКОМСЕРВИС», АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ», ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАВАШИНСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР» г.Навашино Нижегородской области,

потребителям муниципального округа Навашинский Нижегородской области
Таблица 7

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	
	с 1 января по 30 сентября 
	с 1 октября по 31 декабря 

	1.
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ «ЖИЛКОМСЕРВИС»,

 г. Навашино Нижегородской области
	Для потребителей на территории п. Теша муниципального округа Навашинский Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1.1.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2026
	6993,21
	7685,54

	
	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	1.2.


	
	одноставочный, руб./Гкал
	2026
	6993,21
	7685,54

	2.
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»,

 г. Навашино Нижегородской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	
	с 1 января по 30 сентября 
	с 1 октября по 31 декабря 

	2.1.
	
	
	2026
	2467,31
	2711,58

	
	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	
	
	
	
	с 1 января по 30 сентября 
	с 1 октября по 31 декабря 

	2.2.
	
	
	2026
	3010,12
	3308,13

	3.
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАВАШИНСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР»,

г.Навашино Нижегородской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	3.1.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2026
	3015,90
	3314,48

	
	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	3.2.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2026
	3166,70
	3480,20


Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах

источника тепловой энергии (котельной по ул. Терешкина, д. 6,
г. Навашино Нижегородской области), поставляемую МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ «ЖИЛКОМСЕРВИС», г.Навашино Нижегородской области, потребителям г. Навашино Нижегородской области

Согласно частям 2.1. и 2.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) с 01.01.2018 не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя  цены) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	

	
	
	
	
	с 1 января по 30 сентября 
	с 1 октября по 31 декабря 

	1.
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ «ЖИЛКОМСЕРВИС»,

 г. Навашино Нижегородской области
	одноставочный, руб./Гкал
	2026
	4022,37
	4420,59

	
	
	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	2.
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2026
	-
	-


Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям г. Навашино Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, поставляемую ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАВАШИНСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР»:

	№ п/п
	Периоды регулирования
	Тариф на горячую воду, 

руб./м3
	Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал

	1.
	С 1 января по 30 сентября 2026года
	-
	19,56
	3015,90

	2.
	С 1 октября по 31 декабря 2026 года
	-
	28,86
	3314,48

	
	Население (с учетом НДС)

	3.
	С 1 января по 30 сентября 2026года 
	215,77
	
	

	
	в том числе:
	
	20,54
	3166,70

	4.
	С 1 октября по 31 декабря 2026 года
	237,13
	
	

	
	в том числе:
	
	30,30
	3480,20


1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа Навашинский

Содержит:

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Большие потери тепловой энергии на тепловых сетях связаны с состоянием сетей и качеством теплоизоляции. Повреждения тепловых сетей с превышенным нормативным сроком службы происходят из-за разрушения гидроизоляции конструкций перекрытий камер и каналов и антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также длительного воздействия неблагоприятных факторов. При значительных аварийных утечках из сетей образуется  просадка грунта, что  может вызвать разрушение зданий и сооружений. Аварии возникают как по причине физического, так и морального старения оборудования. Износ тепловых сетей в муниципальном округе Навашинский составляет  90,1 %.

Котельная ООО «НТЦ» (бывшая ОАО «Окская судоверфь») отапливает большую часть города, а именно:  45 жилых домов (общей площадью 163 тыс.кв.м), детские сады, ДШИ, Дворец спорта и пр. Котельная эксплуатируется с 1960 года. В 1992 году переведена реконструкция по переводу котельной с  мазута на газ. Существующее оборудование котельной:

- 3 котла ДКВР – 10/13 (водогрейные), установленная мощность каждого котла 5,6 МВт;

- 1 котел ДКВР – 10/13 (паровой), установленная мощность котла 5,5 МВт;

- 4 котла ДКВР- 20/13 (паровые), установленная мощность котла 11 МВт.

Сетевая вода для системы отопления и вентиляции подается из котельной по температурному графику 95Сº-70Сº. Степень износа тепловырабатывающего оборудования котельной высокая. 

Котельная ООО «НТЦ»располагает большим резервом мощности для стабильного обеспечения теплом существующих и вновь подключаемых потребителей г.Навашино.

Анализ гидравлического режима 

Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показывает, что на участке от котельной до тепловой камеры ТК-1 магистрали происходит резкое падение напора на 11,38 метра водяного  столба (далее м). Непосредственно на участке под железой дорогой протяженностью 410 метров происходит падение давления на 6,85 метра, что обусловлено несоответствием диаметра участка и проходящему расходу теплоносителя. 

Вследствие значительной протяженности сетей, неудачного расположения котельной на периферии от центра тепловых нагрузок, на котельной установлены сетевые насосы большой мощности для подачи потребителю требуемого напора теплоносителя.

Пьезометрический график тепловой сети котельнойООО «НТЦ»– жилой дом ул. Трудовая 4

[image: image53.png]f





Пьезометрический график самого удаленного потребителя существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «НТЦ»- бывшая прачечная ул. Лепсе

[image: image54.png]



Котельная №5 Калининского микрорайона. Износ котельной составляет 100%. Котельная обеспечивает отоплением Калининский микрорайон города Навашино и в дальнейшем рассчитана еще на вновь строящийся микрорайон «Северный». Котельная оборудована котлами устаревшей конструкции НР–18  в  количестве 10  шт., приборы  учета  отпущенной  тепловой  энергии  и  газа выработали  свой  ресурс  КПД – 60 %. Ремонт котлов производится через каждые 3 года. В котельной отсутствует водоподготовка. Автоматика безопасности устаревшая, исключена из Госреестра. Насосное оборудование изношено. Подающая температура теплоносителя не превышает 82 ºС. Температурный режим в жилом фонде достигается за счет увеличения производительности сетевых насосов.

Анализ гидравлического режима

Пьезометрический график тепловой сети котельной №5 – жилой дом ул. Власть Советов 2

[image: image55.png]



Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что на участке ТК3к-ТК11к протяженностью 117 метров наблюдается снижение давления с 14,3 до 11,3 метров, что обусловлено заниженным диаметром тепловой сети на данном участке. Но в целом в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации. Для подключения новых абонентов (мкр.«Северный») потребуется перекладка участков с увеличением диаметров трубопроводов.

Пьезометрический график тепловой сети котельной №5 – жилой дом ул. Калинина 9

[image: image56.png]



Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что на участке уз.-ТК35к (под ул. 50 лет Октября) протяженностью 76 метров наблюдается снижение давления с 12,6 до 9,6 метров, что обусловлено заниженным диаметром тепловой сети на данном участке. Но в целом в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации.

Пьезометрический график тепловой сети (ГВС) котельной №5 – детский сад ул. Приозерная 11.

[image: image57.png]-
codaRNEREEERTRIABREN

oy
Jse—
oo yeoc 4.

pare—




Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации части сети, предназначенной для теплоснабжения жилых и социально-значимых объектов.

Котельная №1 ул. Ленина. Основное оборудование котельной устаревшее. Котлы выработали ресурс (расчётный срок эксплуатации - 10 лет). В центральном тепловом пункте №2 по улице Ленина отпуск тепла на отопление производится по температурному графику 95 С- 70С. Для приготовления воды на горячее водоснабжение установлены два скоростных водо-водяных подогревателя, включенных в тепловую сеть для работы по параллельной схеме.

Анализ гидравлического режима

Пьезометрический график тепловой сети котельной ТМА-2,5 ул. Ленина – жилой дом ул. Ленина 29/5 (самого удаленного потребителя от котельной)

[image: image58.png]



Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации.

Пьезометрический график тепловой сети (ГВС) котельной ТМА-2,5 ул. Ленина – жилой дом ул. Ленина 16

[image: image59.png]



Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации части сети, предназначенной для теплоснабжения жилых и социально-значимых объектов.

Котельная ул. Почтовая. Основное оборудование котельной изношено. В тепловом пункте № 1 по ул. Почтовая для увеличения располагаемого напора включен один циркуляционный насос. Тепловой пункт оборудован запорной арматурой и приборами для измерения давления на подающем и обратном трубопроводах.

Анализ гидравлического режима

Пьезометрический график тепловой сети (ГВС) котельной ТМА-2,5 ул. Почтовая – детский сад ул. Трудовая 10

[image: image60.png]130
120
o

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

Korenswas yn. MowTosas LT Net

s

0

0258

0038

0014

0585

0332

1745

068

1008385

51383

EN

1501

B

0258

0001

0213

0001

0288

03078

013

.
EN

15014

8546
2
0207

0014

0278

0002

oses

23887

.88

.
s

15014

ssa2
7
0207

0027

0213

0001

038

251234

000

.
a4

15014

8505
E
0207

0015

0188

0001

0273

215825

00785

.
£

15014

£
E
0207

0.006

0118

0001

0104

12.4483

0.0465

.
£

15014

szes
0
0082

0032

0

0385

0001

2008

63688

00216

.
£

15014

sss2
s
0027

10391

1332

0004

178525

0.007

26785

0.0088

. yn. Toyaosan, 10
£ s

15014 5013

0538 1016
E
0027

562
o

1352
0006
174916
o007
26785

o.0087




Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что на участке сети от ТК-29 до детского сада происходит не допустимое падение давления. Удаленность потребителя от теплового пункта и заниженный диаметр участка тепловой сети (32 мм) приводят к перебоям в горячем водоснабжении детского сада в часы наибольшего водопотребления.

Котельная ул.Лепсе.  Котельная состоит из двух блоков-модулей ТАУ 0,7, подключенных к тепловой сети параллельно. В каждом блоке установлено по два водогрейных котла типа КВа-0,32 ГН. Котельная  не обеспечивает надлежащего теплоснабжения потребителей, что выражается в недоотпуске тепловой энергии потребителям при низких температурах наружного воздуха. Располагаемая величина тепловой мощности позволит обеспечить нормальное теплоснабжение до температуры наружного воздуха -13...-15°С.

Основное оборудование котельной устаревшее, изношено (система водоподготовки, системы автоматики). Котлы выработали ресурс (расчётный срок эксплуатации - 10 лет). Строительная часть котельной находится в удовлетворительном состоянии.

Анализ гидравлического режима

Пьезометрический график тепловой сети котельной ул. Лепсе – жилой дом ул. Лепсе 20

[image: image61.png]st Tero ez . e,





Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации части сети, предназначенной для теплоснабжения жилых объектов.

Котельная бани построена в 1973 году. Основное оборудование котельной устаревшее, КПД 60%. В котельной отсутствует водоподготовка. Автоматика безопасности устарела, исключена из Госреестра. Подающая температура теплоносителя не превышает 80 °С. Температурный режим в жилом фонде достигается за счет увеличения производительности сетевых насосов.

Анализ гидравлического режима

Пьезометрический график тепловой сети котельной городской бани – Школа №3

[image: image62.png]



Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации части сети, предназначенной для теплоснабжения жилых и социально-значимых объектов.

Котельная АО «НЗСМ». Введена в эксплуатацию в 1961 году  и предназначена для выработки тепла и горячего водоснабжения на технологические  цели, отопление объектов жилфонда и соцкультбыта. Оборудование котельной морально устаревшее.

Анализ гидравлического режима

[image: image63.png]



Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации части сети, предназначенной для теплоснабжения жилых и социально-значимых объектов.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- выработан нормативный срок службы большинства котельных;

- тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии (пропускная способность, гидравлические и тепловые режимы, качество изоляции) 

- необходимость полной реконструкции котельных и тепловых сетей.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- выработан нормативный срок службы большинства котельных;

- тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии (пропускная способность, гидравлические и тепловые режимы, качество изоляции) 

- необходимость полной реконструкции котельных и тепловых сетей.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Газификация  города  Навашино  началась  в  1971  году.  Основная  часть  газораспределительных  сетей  города  строилась  в  80-е  годы  прошлого  столетия. Газоснабжение города Навашино осуществляется природным газом от магистрального газопровода Горький - Центр через газопровод-отвод Кулебаки – Навашино - Муром.

На  сегодняшний  день  часть  подземных  газопроводов  работает   на  предельном сроке  нормативного  ресурса, отведенного  «Правилами  безопасности  систем  газораспределения  и  газопотребления  ПБ-12-529-03»  (40  лет  для  стальных  газопроводов).  Поэтому  уже  с  2012  года  необходимо  проводить  техническое  диагностирование  состояния  подземных  газопроводов, отработавших  свой  нормативный  срок  40  лет.  По  результатам  диагностирования, на  основании  Заключения  промышленной  безопасности  будут  указаны  сроки, возможности  и  условия  дальнейшей  эксплуатации  газопроводов.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания отсутствуют.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Содержит:

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Согласно «Генеральному плану муниципального округа Навашинский Нижегородской области», утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 06.12.2019 №930, совмещенному с проектом планировки жилого микрорайона «Северный» г. Навашино, утвержденным от 25.03.2009 г., а также постановлению администрации города Навашино от 30.07.2012 № 211 «Об утверждении Проекта планировки микрорайона «Северный» г. Навашино Нижегородской области для размещения промышленно-производственного персонала Нижегородской АЭС» общая площадь объектов нового жилищного строительства 49,0 тыс. м2.

Жилая зона нового строительства представлена следующими типами домов:

 - средне этажной секционной жилой застройкой (5 этажей) – 39,6 тыс.м2 - 7 домов;

- малоэтажной секционной жилой застройкой (3 этажа) – 3,7 тыс.м2 - 5 домов;

- 1 этажная застройка – 0,5 тыс.м2 - 5 домов;

- блокированной малоэтажной жилой застройкой (с приусадебными    участками 5   соток) – 5, 2 тыс.м2 - 32 дома.

Население – 2,1 тыс. человек.

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

Таблица 9

	Сводные показатели динамики жилой застройки

	 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2028
	2023-2039

	Сохраняемые жилые строения
	площадь, м²
	249900
	256500
	268100
	294700
	294700
	294700
	294700

	
	нагрузка, Гкал/ч
	23
	23
	24
	24
	24,3
	25,8
	25,8

	Проектируемые жилые строения
	площадь, м²
	600
	6600
	11600
	26600
	77500
	77500
	132500

	Всего жилищного фонда
	площадь, м²
	250500
	263100
	279700
	321300
	372200
	372200
	427200


Теплоснабжение перспективной застройки решается по следующим направлениям на расчетный срок и первую очередь строительства:

1. Строительство малых котельных при подцентрах и культурно-бытовых учреждениях;

2. Реконструкция котельной № 5 Калининский микрорайон до 14,0 МВт;

3. Расширение и реконструкция котельной по ул. Почтовой до 16,0 МВт.

Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Теплоснабжение перспективной застройки предусматривается:

1)  для жилого района «Северный» - от расширяемой котельной № 5 Калининского микрорайона с общей мощностью 14,0 МВт на первую очередь строительства;

2) от поквартирного отопления 5-ти этажного дома по пер. Дзержинского на первую очередь строительства;

3) для дворца спорта (ФОК) – пристроенная котельная, общей мощностью 1,2 МВт

4) 5-ти этажная застройка с встроенной поликлиникой по ул. Трудовая от расширяемой котельной по ул. Почтовой, общей мощностью 16,0 МВт;

5) торговый центр – от пристроенной котельной общей мощностью 1,1 МВт;

6) Расширяемая баня – от существующей  реконструируемой котельной прибани, общей мощностью 4,0 МВт;

7) подцентр по ул. Окской – от проектируемой котельной, общей мощностью 1,3 МВт;

8) подцентр в районе силикатного завода – от проектируемой котельной в зеленой зоне, общей мощностью 1,0 МВт;

9) для коттеджного и одноэтажного строительства  от индивидуальных источников тепла на газовом топливе;

10) подключение второго здания новой гостинице на ул. Ленина к существующим сетям теплоснабжения.

Проектируемые объекты  обслуживания

На I очередь строительства (2030 год) предполагается в северо-западном новом микрорайоне:

- детского сада на 85 мест;

- магазина 200 м2 торг.площади;

- кафе на 25 посадочных мест;

- раздаточный пункт молочной кухни.

На II очередь строительства:

- начальная школа на 210 мест;

- детский сад на 60 мест;

- поликлиника на 400 мест;

- торгово-развлекательный комплекс;

- ФОК;

- два магазина по 300 м2 торг.площади;

- кафе, рестораны 2 объекта по 85 мест;

- предприятия бытового обслуживания на 70 рабочих мест;

- расширение банно-оздоровительного комплекса на 50 мест;

- раздаточный пункт молочной кухни.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Потребности тепла на отопление и вентиляцию реализуются в разрабатываемой программе. Потребность тепла на горячее водоснабжение реализована проточными и емкостными индивидуальными газовыми и электрическими водонагревателями.

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

Не разрабатывались. Находятся в разработке у руководства промышленных предприятий.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Строительство новых источников не предполагается. Планируется возведение блочных модульных котельных для административных и общественных зданий, реконструкция и увеличение мощности существующих источников.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

При переводе на индивидуальное теплоснабжение жилых зданий приросты потребления тепловой энергии компенсируются запасом пропускной способности систем газоснабжения.

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Проектируется увеличение мощности котельной завода АО «НЗСМ» до 24,4 МВт.

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.


Пункты з), и), к) не разрабатывались.

 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ
Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluThermo 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). 

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет ZuluTermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального округа Навашинский, и с полным топологическим описанием связности объектов 
В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на топооснове муниципального округа Навашинский были использованы схемы тепловых сетей  и карта геоинформационной системы «2ГиС».

Электронная модель выполнена с привязкой к глобальной системе координат и учетом масштабов изображения на мировой карте (учтены геометрические размеры, пропорции и расстояния), что позволяет ориентироваться на местности при подключении новых потребителей; выполнять визуальную оценку реальных масштабов сетей и расположения таких объектов как дороги, дома и т.п.; принимать длины участков тепловой сети в соответствии с их изображением на карте.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. 

Различаются следующие основные технологические типы узлов:

[image: image124.png]



	[image: image125.png]


–
	Потребитель, присоединенный к источнику тепловой энергии

	[image: image126.png]


–
	Потребитель, присоединенный к ЦТП по ГВС

	[image: image127.png]


–
	Источник тепловой энергии

	–
	Тепловая камера

-  Участок тепловой сети

	
	


Всем узлам присваиваются уникальные имена.

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой  многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана топооснова муниципального поселения Навашинский, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к топооснове.
На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения муниципального образования.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения муниципального поселения Навашинский  представлен на рисунке 1.

[image: image64.jpg]



Рисунок 1 – Общий вид электронной модели системы теплоснабжения муниципального округа Навашинский
3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания  объектов системы теплоснабжения:

· источники тепловой энергии;

· потребители;

· участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные     предоставленные теплоснабжающей организацией.
В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные                характеристики по основным типам объектов системы теплоснабжения:

[image: image65.png]EOODOC-DR-Cece@d

| oo s o e v





Рисунок 2 – Данные, содержащиеся в электронной модели по объекту источник

[image: image66.png]B-EME-0 22 B

Texyuan sanucs |3anpoc |Basa | Omeer |

Hovep vorownca 3
Bananconepxarens

Haverosare Havana yiacTica T
Havterosarine Kora yiacTka The
Dnvia yiacnia,m an

BryTpereun auamerp nogaouiero TpySonposon... 0.08
BryTpereuh auameTp oGpamoro TpyGonpososa... 008
Cy1a KOS, MG ConpOTHBEHA oA, Tp.

MecTisie conpovenesa noa Tp-1a

Cym1a K05, MCHX ConpoTHBEH 0GP, .

MecTisie conpovaner o6 Tp-1a

lepoxosatocTs nogaouero pyGonposoma, 05
UWepoxosatocs ofparoro Tpyonpososa. v 05
‘3apacrarve nonaoutero TpySonposona, wia

‘3apactarwe oGpaHoro TPyGoTpOBOS, M

Kospeuent ecoro conpomienenuanon .. 12
Kospeuent ecToro conpomienens o6p.T.. 12
Conporenerwe nogaouwero To-aa, w/(1/4) 2

Conpouenerwe oSpamioro 1p-aa, m/(/4)2
Kosomuen yTes na nogsouiess

Koswematent yrewa na ofpariom

Pasgentens son cramaseckoro Hanopa

Oy

Buanpoxnamu Tennoson cem Hagsevrias
Hopwatverieie noTepu 8 Tennosot cem Poconn ¢ 1990r. 10 1997
Mepon paomsi nogaouero -2

Mepon padomsi ospamoro 1p-12

Tonpasossit K0S Ha Hopws Tennossie or... 1
onpasosssit K0S Ha Hopws Tennossie or... 1
Tonumia e nogsowero Tz, v

Tonuia cremn oGpaTor0 TP-m3, 1

Bunrpywra
Tny6insa sanoxer TpyGonposoma, 1

TennowusonaoruiA MaTepAzn oA T2 MaTei n nonoce 13 Hempep.
Tennowsonaorui MaTepAn o6 Th-a MaTei n nonoce 13 Hempep.
Tonuwsa usonaum nogaouEro T2, 1 008

Tonuwsa usonsuym o6pamioro iz, 1 08

Texiieckoe CocTOHE UaONALYM NOA A2
Texsiieckoe cocTosre Ua0NALYM 06p. T2
PaccTose Mexay ocawiA Tpy6onposonos, 1
Buicora kanana,m

Y fenc





Рисунок 3 – Данные, содержащиеся в электронной модели по объекту участок

[image: image67.png]B-EE-QCESRES
Texyuwsn sanwos | 3anpoc |Basa |Omser | v

Agpec yana ssons ~
Hanverosarie yara liona

Hovep verownca 2

Teonesmeckan omemca, m 8424

Boicora agars noTpeGuTens, 1

Homep cxews nogknosera nompeGurens 45

Pacuemias rewn. cer. soi na sxone s noTpeS... 95

) Cuncrema oTonnermn

CEE R
Texyuian sarwcs [3arpoc | basa [Ommer | 0

Pacuemas rarpyka ra oronnene, Mkan/s 0163
 Koa®UUEHT WateHertuR HarpyaKi oTonn,

RIS 3S YT TS ~ Iputax Hamnw perynaTopa Ha oTonnene.
Fomep veTowwa 2 Macavansss oTHoCHTERsHs pacKon 2.
Teonesmeckan omema, m £ Maxcuvansrasi pacion a CO, T/

Cove w3 nogaowero TpyGonposos. Heofixonman Tevneparypa snyTperero 8
Civie 3 oBparoro TpyBonposoaa, T/ Pacuemias revn. somsiva senope w3 CO.C 70
Pacnonaraemih Hanop, m 14754 Paciemas rewn somiras0mes C0.C 95

Pacenian v, suypesmero soamya ... 18
Pacwemint pacronaraewm ranops CO.m [0
MakcumansHoe AasneHme 5 0GpaTHOM TP-A.
[P ————
Poxcuenayeutuat rowep oneoaropa
Pexcrenayersn araverp conna snesarcp.
[ P
oo cosopase e 0
Hovep yorascanenvoro snesaropa

| [uavem vcTarosnentoro connaanesaro0... |

Hanop 8 nogaowiem pySonposoze. 1 114.846
Hanop s oSpamiom TpyGonposone. M 100.093
Tevnepanypa somsi s nogsowen 1y 9404
Tevnepanypa somsis oGpamiom 6. 72.29
asnene s nonarouiew TyGonposo... - 30,846
Dasnere s obparom TpySorposos... 16,093
Bpew nporoxern 5ol 0T voTow... 13.82
Tlyme. npongersoi o vorowwca, v 1811
Dasnene scxmars, m

Craniect Hanop. 1

Cramieciu Hanop v sevoge, 11

= J 3

I




Рисунок 4 – Данные, содержащиеся в электронной модели по потребителю

Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.
3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Электронная модель позволяет наглядно на топографической основе населенного пункта разграничить и паспортизировать единицы территориального деления.

Такими границами территориального деления могут являться кадастровые кварталы, планировочные районы, административные районы и т.д.

[image: image68.jpg]



[image: image69.jpg]il s

7 ] un_nr:
LIRS

0 s <
L7 &&W&\\

&

&





Рисунок 5 – Сетка кадастрового деления территории г. Навашино 
3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Фактические суммарные потери давления на участке складываются из фактических линейных и местных потерь.

∆Рс = ∆Рл + ∆Рм, м вод. ст.
Фактические линейные потери давления на участке определяются по формуле:

∆Рл = Rт · l, м вод. ст., где
Rт - удельные линейные потери давления, м вод. ст./м;
l - длина участка трубопровода, м

Удельные потери давления на трение вычисляются по формуле:
Для проведения гидравлического расчёта была составлена расчётная схема в ZuluThermo.

К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

· а) давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

· б) давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²);

· в) давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) или величины допустимого кавитационного запаса;

· г) давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

· д) перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов;

· е) статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 °С.
Таблица 1 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №1 (Котельная ТМА 2,5 ул. Ленина)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТК-16
	ТК-13
	70,54
	0,05
	0,05
	2,40
	-2,39
	0,40
	0,40
	4,73
	4,71

	ТК-13
	ул. Московская. 9
	9,57
	0,03
	0,03
	0,59
	-0,59
	0,04
	0,04
	3,22
	3,21

	ТК-13
	ТК-14
	45,36
	0,05
	0,05
	1,81
	-1,80
	0,15
	0,15
	2,71
	2,70

	ТК-14
	ул. Московская. 11/1
	12,70
	0,05
	0,05
	1,81
	-1,80
	0,04
	0,04
	2,70
	2,70

	ТК-16
	ТК-15
	18,03
	0,07
	0,07
	7,52
	-7,50
	0,17
	0,16
	7,62
	7,59

	ТК-15
	ул. Ленина.40
	11,04
	0,05
	0,05
	3,10
	-3,09
	0,10
	0,10
	7,83
	7,80

	ТК-15
	ул. Ленина. 42/3
	56,74
	0,07
	0,07
	4,42
	-4,41
	0,18
	0,18
	2,67
	2,66

	ТК-12
	ТК-16
	24,24
	0,08
	0,08
	9,92
	-9,90
	0,19
	0,19
	6,52
	6,50

	ТК-12
	ул. Ленина.38
	12,40
	0,05
	0,05
	3,55
	-3,54
	0,15
	0,15
	10,22
	10,19

	ТК-5
	пер. Некрасова. 3
	25,42
	0,05
	0,05
	2,06
	-2,05
	0,11
	0,11
	3,49
	3,48

	ТК-5
	ТК-6
	27,82
	0,05
	0,05
	4,00
	-3,99
	0,43
	0,43
	12,95
	12,91

	ТК-6
	ул. Московская. 3
	17,95
	0,05
	0,05
	2,01
	-2,00
	0,07
	0,07
	3,33
	3,32

	ТК-6
	ул. Московская. 5
	50,20
	0,05
	0,05
	1,99
	-1,99
	0,20
	0,20
	3,28
	3,27

	ТК-9
	ТК-10
	70,99
	0,10
	0,10
	20,46
	-20,42
	0,72
	0,72
	8,45
	8,42

	ТК-2
	ТК-7
	11,67
	0,03
	0,03
	0,71
	-0,70
	0,06
	0,06
	4,51
	4,50

	ТК-7
	пер. Некрасова.2
	13,05
	0,03
	0,03
	0,71
	-0,70
	0,07
	0,07
	4,51
	4,50

	ТК-2
	ТК-3
	33,38
	0,07
	0,07
	9,27
	-9,25
	0,46
	0,46
	11,54
	11,50

	ТК-3
	пер. Некрасова. 4
	24,63
	0,05
	0,05
	2,12
	-2,12
	0,11
	0,11
	3,70
	3,69

	ТК-3
	ТК-4
	27,78
	0,07
	0,07
	7,15
	-7,13
	0,23
	0,23
	6,90
	6,88

	ТК-4
	ул. Московская. 1
	17,44
	0,03
	0,03
	1,09
	-1,09
	0,22
	0,22
	10,61
	10,58

	ТК-11
	ул. Ленина. 36
	14,67
	0,05
	0,05
	3,30
	-3,30
	0,16
	0,16
	8,88
	8,85

	ТК-11
	ТК-12
	42,66
	0,08
	0,08
	13,46
	-13,44
	0,61
	0,61
	11,96
	11,91

	ТК-10
	ТК-11
	52,95
	0,10
	0,10
	16,77
	-16,74
	0,36
	0,36
	5,70
	5,67

	ТК-10
	ул. Ленина. 34
	26,05
	0,05
	0,05
	3,69
	-3,68
	0,35
	0,34
	11,05
	11,02

	Кот №1 ул. Ленина
	У-1
	16,64
	0,15
	0,15
	77,89
	-77,73
	0,28
	0,28
	14,22
	14,16

	У-1
	ТК-1
	9,73
	0,07
	0,07
	10,53
	-10,52
	0,17
	0,17
	14,88
	14,84

	ТК-1
	Гимназия 
	13,29
	0,07
	0,07
	10,53
	-10,52
	0,24
	0,24
	14,88
	14,84

	У-1
	ТК-2
	29,11
	0,15
	0,15
	67,35
	-67,21
	0,37
	0,37
	10,65
	10,61

	ТК-2
	ТК-8
	22,51
	0,15
	0,15
	57,38
	-57,26
	0,21
	0,21
	7,75
	7,71

	ТК-8
	ТК-9
	27,08
	0,10
	0,10
	21,46
	-21,42
	0,30
	0,30
	9,29
	9,26

	ТК-9
	ул. Ленина.32
	12,11
	0,03
	0,03
	1,00
	-1,00
	0,13
	0,13
	8,99
	8,96

	ТК-4
	ТК-5
	47,35
	0,07
	0,07
	6,06
	-6,05
	0,28
	0,28
	4,98
	4,96

	ТК-8
	ТК-17
	47,89
	0,13
	0,13
	35,91
	-35,84
	0,46
	0,46
	7,97
	7,94

	ТК-17
	ул. Ленина. 17
	14,61
	0,05
	0,05
	2,41
	-2,41
	0,08
	0,08
	4,78
	4,76

	ТК-17
	ТК-18
	36,88
	0,10
	0,10
	23,73
	-23,69
	0,50
	0,50
	11,35
	11,30

	ТК-18
	ул. Ленина.19
	12,75
	0,05
	0,05
	3,20
	-3,19
	0,13
	0,13
	8,33
	8,30

	ТК-18
	ТК-19
	12,11
	0,10
	0,10
	20,54
	-20,49
	0,12
	0,12
	8,51
	8,48

	ТК-19
	ТК-20
	57,37
	0,10
	0,10
	18,39
	-18,36
	0,47
	0,47
	6,84
	6,82

	ТК-20
	ул. Ленина.21
	12,08
	0,05
	0,05
	3,37
	-3,36
	0,13
	0,13
	9,23
	9,20

	ТК-20
	ТК-21
	48,56
	0,10
	0,10
	15,02
	-14,99
	0,27
	0,27
	4,58
	4,57

	ТК-21
	ул. Ленина.23
	11,03
	0,07
	0,07
	4,39
	-4,39
	0,04
	0,04
	2,64
	2,63

	ТК-21
	ТК-22
	39,31
	0,08
	0,08
	10,63
	-10,61
	0,35
	0,35
	7,48
	7,46

	ТК-22
	ул. Ленина.25
	8,76
	0,05
	0,05
	2,21
	-2,21
	0,04
	0,04
	4,03
	4,02

	ТК-22
	ТК-23
	47,52
	0,07
	0,07
	8,42
	-8,40
	0,54
	0,54
	9,54
	9,50

	ТК-23
	ул. Ленина.27
	14,08
	0,07
	0,07
	4,11
	-4,11
	0,04
	0,04
	2,32
	2,31

	ТК-23
	ТК-24
	34,07
	0,07
	0,07
	4,30
	-4,30
	0,10
	0,10
	2,54
	2,53

	ТК-24
	ул. Ленина.29/5
	13,79
	0,07
	0,07
	4,30
	-4,30
	0,04
	0,04
	2,54
	2,53

	ТК-17
	ТК-26
	55,54
	0,07
	0,07
	9,76
	-9,75
	0,85
	0,85
	12,80
	12,76

	ТК-26
	ул. Ленина.15
	9,10
	0,05
	0,05
	3,33
	-3,33
	0,10
	0,10
	9,03
	9,00

	ТК-26
	ТК-27
	57,79
	0,07
	0,07
	6,43
	-6,42
	0,39
	0,39
	5,60
	5,58

	ТК-27
	ул. Ленина.13
	9,57
	0,05
	0,05
	3,20
	-3,19
	0,10
	0,10
	8,33
	8,31

	ТК-27
	ТК-28
	46,82
	0,05
	0,05
	3,23
	-3,23
	0,48
	0,48
	8,50
	8,47

	ТК-28
	ул. Ленина.11
	10,56
	0,05
	0,05
	3,23
	-3,23
	0,11
	0,11
	8,50
	8,47

	ТК-19
	ТК-25
	126,57
	0,05
	0,05
	2,14
	-2,14
	0,57
	0,57
	3,78
	3,76

	ТК-25
	Садко
	19,70
	0,05
	0,05
	2,14
	-2,14
	0,09
	0,09
	3,78
	3,76


Таблица 2 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №2 (Котельная ТМА-2,5 ул. Почтовая)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	Кот. №2
	Теплопункт
	27,53
	0,18
	0,18
	97,02
	-96,83
	0,32
	0,32
	9,78
	9,75

	Теплопункт
	ул. Трудовая. 2
	78,58
	0,05
	0,05
	3,73
	-3,72
	1,06
	1,06
	11,28
	11,24

	Теплопункт
	У-1
	10,74
	0,18
	0,18
	93,29
	-93,11
	0,12
	0,12
	9,05
	9,02

	У-1
	ТК-1
	19,89
	0,15
	0,15
	79,13
	-78,98
	0,35
	0,35
	14,68
	14,62

	ТК-1
	ул. Почтовая. 3
	34,96
	0,10
	0,10
	19,37
	-19,34
	0,32
	0,32
	7,58
	7,56

	ТК-1
	ТК-3
	85,57
	0,15
	0,15
	59,77
	-59,65
	0,86
	0,86
	8,40
	8,37

	ТК-3
	ул. Трудовая. 6
	35,71
	0,07
	0,07
	7,89
	-7,88
	0,36
	0,36
	8,39
	8,36

	ТК-3
	У-2
	78,30
	0,15
	0,15
	51,87
	-51,77
	0,60
	0,59
	6,34
	6,31

	У-2
	ТК-4
	130,70
	0,13
	0,13
	30,77
	-30,70
	0,92
	0,92
	5,86
	5,84

	ТК-4
	ул. Почтовая. 7
	10,14
	0,10
	0,10
	16,43
	-16,41
	0,07
	0,07
	5,47
	5,46

	ТК-4
	ТК-5
	6,52
	0,10
	0,10
	14,33
	-14,30
	0,03
	0,03
	4,17
	4,16

	ТК-5
	ТК-7
	39,97
	0,07
	0,07
	5,92
	-5,91
	0,23
	0,23
	4,75
	4,74

	ТК-7
	школа-д/сад №10
	84,90
	0,07
	0,07
	5,92
	-5,91
	0,48
	0,48
	4,75
	4,74

	ТК-5
	ТК-6
	26,77
	0,07
	0,07
	8,41
	-8,39
	0,31
	0,31
	9,52
	9,49

	ТК-6
	ул. Трудовая. 8
	10,00
	0,07
	0,07
	8,41
	-8,39
	0,11
	0,11
	9,52
	9,49

	У-1
	ТК-2
	73,16
	0,08
	0,08
	14,15
	-14,13
	1,16
	1,16
	13,20
	13,16

	ТК-2
	ул. Почтовая. 1
	11,80
	0,08
	0,08
	14,15
	-14,13
	0,19
	0,19
	13,20
	13,16

	У-2
	ул. Почтовая. 5
	10,43
	0,10
	0,10
	15,73
	-15,70
	0,06
	0,06
	5,02
	5,00

	У-2
	ул. Трудовая. 6А
	32,34
	0,07
	0,07
	5,38
	-5,37
	0,15
	0,15
	3,93
	3,92


Таблица 3 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №3 (Котельная ул. Лепсе)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТК-3
	З-3
	1,93
	0,07
	0,07
	9,45
	-9,43
	0,03
	0,03
	12,00
	11,96

	З-3
	ул. Лепсе. 12
	8,20
	0,07
	0,07
	9,45
	-9,43
	0,12
	0,12
	12,00
	11,96

	Котельная №3
	ТК-1
	21,99
	0,13
	0,13
	29,61
	-29,55
	0,14
	0,14
	5,43
	5,41

	ТК-4
	З-5
	6,50
	0,07
	0,07
	5,81
	-5,80
	0,04
	0,04
	4,58
	4,56

	З-5
	ул. Лепсе. 10
	27,05
	0,07
	0,07
	5,81
	-5,80
	0,15
	0,15
	4,58
	4,56

	ТК-4
	З-4
	3,65
	0,07
	0,07
	4,74
	-4,73
	0,01
	0,01
	3,07
	3,06

	З-4
	ул. Лепсе. 20
	74,59
	0,07
	0,07
	4,74
	-4,73
	0,28
	0,27
	3,07
	3,06

	ТК-3
	ТК-4
	41,71
	0,08
	0,08
	10,55
	-10,53
	0,37
	0,37
	7,37
	7,34

	ТК-1
	ТК-3
	59,00
	0,10
	0,10
	20,00
	-19,96
	0,57
	0,57
	8,08
	8,05

	ТК-1
	ТК-2
	52,85
	0,07
	0,07
	9,61
	-9,59
	0,79
	0,78
	12,40
	12,35

	ТК-2
	З-2
	2,96
	0,07
	0,07
	4,88
	-4,87
	0,01
	0,01
	3,25
	3,24

	З-2
	ул. Лепсе. 14
	16,66
	0,07
	0,07
	4,88
	-4,87
	0,07
	0,07
	3,25
	3,24

	ТК-2
	З-1
	3,25
	0,07
	0,07
	4,73
	-4,72
	0,01
	0,01
	3,05
	3,04

	З-1
	ул. Лепсе. 16
	95,22
	0,07
	0,07
	4,73
	-4,72
	0,35
	0,35
	3,05
	3,04


Таблица 4 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №4 (Котельная городской бани)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТК-4
	З-5
	3,48
	0,15
	0,15
	3,75
	-3,74
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	З-5
	ул. Пионерская. 6
	14,78
	0,15
	0,15
	3,75
	-3,74
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	ТК-1
	ТК-4
	24,05
	0,15
	0,15
	3,75
	-3,74
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	ТК-1
	З-1
	3,40
	0,18
	0,18
	-27,19
	27,12
	0,00
	0,00
	0,79
	0,78

	З-1
	У-1
	69,80
	0,20
	0,20
	-27,19
	27,12
	0,07
	0,07
	0,79
	0,78

	Кот. бани
	У-1
	7,93
	0,20
	0,20
	50,59
	-50,47
	0,03
	0,03
	2,69
	2,67

	У-1
	баня
	20,25
	0,13
	0,13
	23,39
	-23,36
	0,08
	0,08
	3,41
	3,40

	ТК-2
	ТК-1
	9,79
	0,18
	0,18
	-23,44
	23,38
	0,01
	0,01
	0,59
	0,59

	ТК-2
	З-2
	5,06
	0,20
	0,20
	13,51
	-13,47
	0,00
	0,00
	0,20
	0,20

	ТК-2
	З-4
	14,62
	0,15
	0,15
	3,75
	-3,74
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	З-4
	ТК-3
	5,37
	0,15
	0,15
	3,75
	-3,74
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	ТК-3
	ул. Пионерская. 4
	13,91
	0,15
	0,15
	3,75
	-3,74
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	ТК-2
	З-3
	9,13
	0,20
	0,20
	6,18
	-6,17
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05

	З-3
	ул. Пионерская. 2
	43,75
	0,18
	0,18
	6,18
	-6,17
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05

	З-2
	ТК-5
	85,09
	0,20
	0,20
	13,51
	-13,47
	0,02
	0,02
	0,20
	0,20

	ТК-5
	З-6
	9,71
	0,18
	0,18
	5,59
	-5,58
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	З-6
	Д/сад Василек
	32,83
	0,18
	0,18
	5,59
	-5,58
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04

	ТК-5
	З-7
	12,01
	0,18
	0,18
	7,92
	-7,90
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	З-7
	Школа
	26,96
	0,18
	0,18
	7,92
	-7,90
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07


Таблица 5 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №5 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТК-29
	ул. Калинина. 24
	19,79
	0,08
	0,08
	11,44
	-11,42
	0,21
	0,21
	8,65
	8,63

	ТК-29
	ТК-30
	10,49
	0,20
	0,20
	102,16
	-101,94
	0,07
	0,07
	5,38
	5,35

	ТК-42
	ул. Вл. Советов.2
	90,87
	0,10
	0,10
	7,17
	-7,15
	0,12
	0,12
	1,07
	1,06

	ТК-29
	ТК-28
	45,49
	0,25
	0,25
	-171,66
	171,24
	0,26
	0,25
	4,68
	4,66

	ТК-28
	энергоучет
	19,49
	0,05
	0,05
	2,18
	-2,18
	0,09
	0,09
	3,91
	3,90

	ТК-2
	ТК-28
	17,46
	0,25
	0,25
	173,85
	-173,41
	0,10
	0,10
	4,80
	4,77

	ТК-2
	ул. Калинина. 22
	34,61
	0,10
	0,10
	15,62
	-15,60
	0,21
	0,21
	4,95
	4,94

	ТК-23
	ул. 50 лет Октября. 14
	11,51
	0,05
	0,05
	1,44
	-1,43
	0,02
	0,02
	1,73
	1,72

	ТК-4
	ул. Калинина. 20
	23,42
	0,08
	0,08
	12,77
	-12,75
	0,30
	0,30
	10,76
	10,73

	ТК-4
	ТК-5
	54,18
	0,15
	0,15
	57,70
	-57,55
	0,51
	0,51
	7,83
	7,79

	ТК-5
	ТК-6
	68,51
	0,07
	0,07
	4,27
	-4,26
	0,21
	0,20
	2,50
	2,48

	ТК-6
	ул. 50 лет Октября. 12 А
	65,74
	0,07
	0,07
	4,27
	-4,26
	0,20
	0,20
	2,49
	2,48

	ТК-5
	ТК-7
	23,35
	0,15
	0,15
	53,43
	-53,30
	0,19
	0,19
	6,72
	6,69

	ТК-7
	ул. Калинина. 18
	28,70
	0,08
	0,08
	11,91
	-11,88
	0,32
	0,32
	9,37
	9,34

	ТК-7
	ТК-8
	72,40
	0,15
	0,15
	41,52
	-41,42
	0,35
	0,35
	4,08
	4,06

	ТК-9
	ТК-8
	24,44
	0,13
	0,13
	-33,54
	33,46
	0,20
	0,20
	6,96
	6,93

	ТК-16
	ул. Калинина. 16
	8,61
	0,05
	0,05
	1,85
	-1,85
	0,03
	0,03
	2,84
	2,83

	У-1
	ТК-13
	75,76
	0,13
	0,13
	24,73
	-24,66
	0,35
	0,34
	3,80
	3,78

	ТК-12
	ТК-13
	21,34
	0,07
	0,07
	-4,43
	4,42
	0,07
	0,07
	2,69
	2,68

	ТК-11
	ТК-12
	47,63
	0,05
	0,05
	-2,42
	2,41
	0,27
	0,27
	4,79
	4,77

	ТК-1
	ТК-2
	27,62
	0,30
	0,30
	260,42
	-259,77
	0,14
	0,14
	4,12
	4,10

	ТК-1
	ул. Приозерная. 11
	88,72
	0,07
	0,07
	6,92
	-6,91
	0,69
	0,69
	6,48
	6,46

	ТК-2
	русский чай
	20,61
	0,03
	0,03
	0,19
	-0,19
	0,01
	0,01
	0,37
	0,37

	ТК-2
	ТК-3
	27,91
	0,18
	0,18
	70,76
	-70,58
	0,18
	0,17
	5,22
	5,20

	ТК-3
	фрукты. овощи
	15,42
	0,03
	0,03
	0,28
	-0,28
	0,01
	0,01
	0,78
	0,77

	ТК-34
	ул. Калинина. 26
	14,61
	0,08
	0,08
	13,06
	-13,03
	0,20
	0,20
	11,25
	11,21

	ТК-34
	ТК-35
	38,98
	0,15
	0,15
	63,41
	-63,28
	0,44
	0,44
	9,45
	9,41

	ТК-35
	ул. Калинина. 25А
	26,45
	0,10
	0,10
	17,74
	-17,71
	0,20
	0,20
	6,37
	6,35

	ТК-35
	ТК-36
	69,85
	0,15
	0,15
	45,66
	-45,57
	0,41
	0,41
	4,92
	4,90

	ТК-36
	ул. Калинина. 29
	14,08
	0,13
	0,13
	28,39
	-28,34
	0,08
	0,08
	5,00
	4,98

	ТК-36
	ул. Калинина. 30
	16,18
	0,10
	0,10
	17,27
	-17,23
	0,12
	0,12
	6,04
	6,01

	ТК-31
	ТК-34
	50,67
	0,18
	0,18
	76,47
	-76,31
	0,37
	0,37
	6,10
	6,07

	ТК-31
	ТК-32
	46,17
	0,13
	0,13
	25,69
	-25,64
	0,23
	0,23
	4,10
	4,08

	ТК-32
	ул. Калинина. 27
	16,47
	0,08
	0,08
	13,19
	-13,16
	0,23
	0,23
	11,47
	11,43

	ТК-32
	ТК-33
	49,19
	0,08
	0,08
	12,50
	-12,48
	0,61
	0,61
	10,32
	10,28

	ТК-33
	ул. Калинина. 28
	17,37
	0,08
	0,08
	12,50
	-12,48
	0,22
	0,21
	10,32
	10,28

	ТК-30
	ТК-31
	70,34
	0,20
	0,20
	102,16
	-101,94
	0,45
	0,45
	5,38
	5,35

	ТК-29
	ТК-38
	147,15
	0,15
	0,15
	58,06
	-57,88
	1,40
	1,39
	7,93
	7,88

	ТК-38
	ТК-37
	21,76
	0,10
	0,10
	14,63
	-14,60
	0,11
	0,11
	4,35
	4,33

	ТК-37
	ул. Воровского. 46
	24,17
	0,05
	0,05
	1,93
	-1,92
	0,09
	0,09
	3,07
	3,06

	ТК-37
	ул. Калинина. 25
	41,19
	0,10
	0,10
	12,70
	-12,68
	0,16
	0,16
	3,29
	3,28

	ТК-38
	ТК-39
	65,95
	0,15
	0,15
	43,42
	-43,29
	0,35
	0,35
	4,45
	4,43

	ТК-39
	ул. Воровского. 46
	14,67
	0,10
	0,10
	19,00
	-18,96
	0,13
	0,13
	7,29
	7,27

	ТК-39
	ТК-40
	275,91
	0,13
	0,13
	24,42
	-24,33
	1,23
	1,22
	3,71
	3,68

	ТК-40
	ТК-41
	30,09
	0,13
	0,13
	24,42
	-24,34
	0,13
	0,13
	3,71
	3,69

	ТК-41
	школа №4
	49,78
	0,08
	0,08
	9,81
	-9,79
	0,38
	0,38
	6,39
	6,36

	ТК-41
	ТК-42
	154,68
	0,15
	0,15
	14,60
	-14,55
	0,10
	0,10
	0,52
	0,52

	ТК-42
	ТК-43
	16,83
	0,08
	0,08
	7,43
	-7,41
	0,07
	0,07
	3,68
	3,67

	ТК-43
	ул. 50 лет Октября. 18
	11,06
	0,08
	0,08
	7,43
	-7,41
	0,05
	0,05
	3,68
	3,67

	ТК-9
	ул. 50 лет Октября. 12
	7,84
	0,05
	0,05
	3,48
	-3,47
	0,09
	0,09
	9,84
	9,80

	ТК-9
	У-1
	19,25
	0,13
	0,13
	30,06
	-29,99
	0,13
	0,13
	5,60
	5,57

	У-1
	ТК-10
	37,02
	0,07
	0,07
	5,33
	-5,32
	0,17
	0,17
	3,87
	3,86

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 10
	9,19
	0,05
	0,05
	3,38
	-3,37
	0,10
	0,10
	9,28
	9,24

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 8
	47,01
	0,05
	0,05
	1,96
	-1,95
	0,18
	0,18
	3,16
	3,15

	ТК-23
	ТК-24
	15,57
	0,07
	0,07
	6,54
	-6,53
	0,11
	0,11
	5,80
	5,77

	ТК-24
	ул. Калинина. 17
	12,23
	0,05
	0,05
	1,73
	-1,73
	0,04
	0,04
	2,49
	2,48

	ТК-24
	ТК-25
	32,66
	0,07
	0,07
	4,81
	-4,80
	0,12
	0,12
	3,16
	3,14

	ТК-25
	ул. Калинина. 19
	10,73
	0,05
	0,05
	1,71
	-1,71
	0,03
	0,03
	2,43
	2,43

	ТК-25
	ТК-26
	34,68
	0,05
	0,05
	3,10
	-3,09
	0,33
	0,32
	7,82
	7,79

	ТК-26
	ул. Калинина. 21
	11,39
	0,05
	0,05
	1,50
	-1,50
	0,03
	0,03
	1,89
	1,88

	ТК-26
	ТК-27
	36,48
	0,05
	0,05
	1,60
	-1,59
	0,09
	0,09
	2,13
	2,12

	ТК-27
	ул. Калинина. 23
	12,92
	0,05
	0,05
	1,60
	-1,59
	0,03
	0,03
	2,13
	2,12

	ТК-8
	ТК-23
	65,30
	0,07
	0,07
	7,98
	-7,96
	0,67
	0,67
	8,58
	8,54

	ТК-14
	ул. 50 лет Октября. 11
	6,65
	0,05
	0,05
	3,04
	-3,03
	0,06
	0,06
	7,54
	7,51

	ТК-14
	ТК-15
	17,77
	0,10
	0,10
	17,25
	-17,21
	0,13
	0,13
	6,03
	6,00

	ТК-15
	ТК-16
	13,03
	0,07
	0,07
	7,64
	-7,62
	0,12
	0,12
	7,87
	7,83

	ТК-16
	ТК-17
	31,73
	0,07
	0,07
	5,78
	-5,77
	0,17
	0,17
	4,54
	4,52

	ТК-17
	ул. Калинина. 14
	7,55
	0,05
	0,05
	2,90
	-2,90
	0,06
	0,06
	6,89
	6,86

	ТК-17
	ТК-18
	60,13
	0,05
	0,05
	2,88
	-2,87
	0,49
	0,49
	6,77
	6,74

	ТК-18
	ул. Калинина. 12
	8,92
	0,05
	0,05
	2,88
	-2,87
	0,07
	0,07
	6,77
	6,74

	ТК-15
	ТК-19
	55,47
	0,08
	0,08
	9,62
	-9,59
	0,41
	0,41
	6,14
	6,11

	ТК-19
	ул. 50 лет Октября. 13
	9,79
	0,05
	0,05
	1,53
	-1,53
	0,02
	0,02
	1,97
	1,96

	ТК-19
	ТК-20
	60,32
	0,08
	0,08
	8,08
	-8,06
	0,32
	0,31
	4,35
	4,33

	ТК-20
	ул. Калинина. 13
	7,15
	0,05
	0,05
	2,48
	-2,48
	0,04
	0,04
	5,05
	5,02

	ТК-20
	ТК-21
	51,97
	0,07
	0,07
	5,60
	-5,59
	0,27
	0,27
	4,26
	4,24

	ТК-21
	ул. Калинина. 11
	6,27
	0,05
	0,05
	2,81
	-2,81
	0,05
	0,05
	6,46
	6,43

	ТК-21
	ТК-22
	51,21
	0,05
	0,05
	2,79
	-2,78
	0,39
	0,39
	6,35
	6,32

	ТК-22
	ул. Калинина. 9
	8,65
	0,05
	0,05
	2,79
	-2,78
	0,07
	0,07
	6,35
	6,32

	ТК-13
	ТК-14
	16,39
	0,13
	0,13
	20,29
	-20,24
	0,05
	0,05
	2,57
	2,56

	ТК-12
	ул. 50 лет Октября. 9
	9,22
	0,05
	0,05
	2,01
	-2,01
	0,04
	0,04
	3,35
	3,34

	ТК-11
	ул. 50 лет Октября. 7
	7,86
	0,05
	0,05
	2,42
	-2,41
	0,05
	0,05
	4,79
	4,77

	Кот№5
	ТК-1
	30,07
	0,30
	0,30
	267,35
	-266,68
	0,16
	0,16
	4,34
	4,32

	ТК-3
	ТК-4
	52,25
	0,18
	0,18
	70,47
	-70,30
	0,33
	0,32
	5,18
	5,16


Таблица 6 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №6 (ул. Проезжая, 4)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТК-49
	ТК-52
	87,50
	0,20
	0,20
	-112,80
	112,57
	0,69
	0,69
	6,55
	6,52

	ТК-52
	ул. Почтовая. 1
	8,62
	0,10
	0,10
	27,20
	-27,16
	0,15
	0,15
	14,87
	14,83

	ТК-11
	ТК-52
	137,92
	0,20
	0,20
	140,02
	-139,71
	1,67
	1,66
	10,06
	10,02

	ТК-49
	ТК-50
	26,77
	0,20
	0,20
	112,80
	-112,57
	0,21
	0,21
	6,55
	6,52

	ТК-50
	ТК-51
	86,45
	0,18
	0,18
	83,27
	-83,09
	0,75
	0,75
	7,22
	7,19

	ТК-51
	У-1
	73,95
	0,18
	0,18
	75,08
	-74,92
	0,52
	0,52
	5,88
	5,85

	У-1
	ул. Почтовая. 5
	8,57
	0,13
	0,13
	30,10
	-30,05
	0,06
	0,06
	5,61
	5,59

	У-1
	 
	30,99
	0,07
	0,07
	7,91
	-7,90
	0,31
	0,31
	8,44
	8,41

	У-1
	ТК-53
	127,04
	0,13
	0,13
	37,07
	-36,98
	1,29
	1,29
	8,49
	8,45

	ТК-53
	ул. Почтовая. 7
	5,16
	0,13
	0,13
	25,34
	-25,29
	0,03
	0,03
	3,99
	3,98

	ТК-53
	ТК-55
	38,49
	0,07
	0,07
	4,81
	-4,80
	0,15
	0,15
	3,16
	3,15

	ТК-55
	ул. Почтовая. 8
	10,14
	0,07
	0,07
	4,81
	-4,80
	0,04
	0,04
	3,16
	3,15

	ТК-53
	ТК-54
	43,64
	0,07
	0,07
	6,92
	-6,90
	0,34
	0,34
	6,47
	6,44

	ТК-3
	ТК-4
	48,25
	0,25
	0,25
	272,39
	-271,76
	0,68
	0,68
	11,73
	11,67

	ТК-3
	ул. Заводская. 1
	220,12
	0,07
	0,07
	10,57
	-10,55
	3,96
	3,94
	14,98
	14,93

	У-5
	ТК-3
	8,44
	0,35
	0,35
	513,98
	-512,67
	0,07
	0,07
	7,12
	7,08

	ТК-3
	ТК-12
	177,96
	0,25
	0,25
	231,01
	-230,36
	1,80
	1,79
	8,45
	8,40

	ТК-64
	ТК-62
	67,39
	0,10
	0,10
	17,01
	-16,97
	0,47
	0,47
	5,86
	5,84

	ТК-25
	ТК-26
	38,73
	0,08
	0,08
	10,83
	-10,81
	0,36
	0,36
	7,77
	7,74

	ТК-26
	д/сад №8
	41,02
	0,05
	0,05
	3,41
	-3,40
	0,47
	0,46
	9,45
	9,42

	ТК-26
	ТК-27
	93,71
	0,07
	0,07
	7,42
	-7,41
	0,84
	0,83
	7,44
	7,40

	ТК-27
	ул. Ленина. 8
	13,12
	0,05
	0,05
	3,49
	-3,49
	0,16
	0,16
	9,91
	9,87

	ТК-27
	 
	29,52
	0,07
	0,07
	3,93
	-3,92
	0,08
	0,08
	2,12
	2,11

	ТК-25
	ТК-28
	85,01
	0,25
	0,25
	139,77
	-139,39
	0,32
	0,32
	3,11
	3,09

	ТК-28
	ТК-29
	32,17
	0,13
	0,13
	26,58
	-26,53
	0,17
	0,17
	4,39
	4,37

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 8
	33,65
	0,05
	0,05
	2,80
	-2,80
	0,26
	0,26
	6,42
	6,40

	ТК-29
	ТК-29
	24,55
	0,10
	0,10
	13,64
	-13,61
	0,11
	0,11
	3,78
	3,77

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 10
	11,56
	0,05
	0,05
	2,82
	-2,81
	0,09
	0,09
	6,48
	6,46

	ТК-29
	ТК-30
	28,12
	0,08
	0,08
	10,82
	-10,80
	0,26
	0,26
	7,75
	7,72

	ТК-30
	ул. 1 Мая. 12
	14,34
	0,05
	0,05
	1,75
	-1,75
	0,04
	0,04
	2,54
	2,53

	ТК-30
	ТК-31
	11,67
	0,08
	0,08
	9,07
	-9,05
	0,08
	0,08
	5,47
	5,45

	ТК-31
	ул. Ленина. 3
	9,10
	0,07
	0,07
	7,31
	-7,30
	0,08
	0,08
	7,22
	7,20

	ТК-31
	ул. Ленина. 1
	44,80
	0,05
	0,05
	1,76
	-1,75
	0,14
	0,14
	2,56
	2,55

	ТК-29
	У-3
	88,20
	0,08
	0,08
	10,14
	-10,12
	0,72
	0,72
	6,82
	6,80

	У-3
	пр-т Корабелов. 9
	7,11
	0,08
	0,08
	9,16
	-9,15
	0,05
	0,05
	5,58
	5,56

	У-3
	п-т Корабелов. 5
	44,69
	0,03
	0,03
	0,98
	-0,98
	0,46
	0,46
	8,59
	8,55

	ТК-28
	ТК-32
	16,11
	0,20
	0,20
	113,17
	-112,87
	0,13
	0,13
	6,59
	6,56

	ТК-37
	ТК-38
	35,66
	0,15
	0,15
	51,91
	-51,78
	0,27
	0,27
	6,35
	6,32

	ТК-38
	ТК-39
	11,50
	0,15
	0,15
	45,09
	-44,97
	0,07
	0,07
	4,80
	4,78

	ТК-39
	пл. Ленина. 4
	7,91
	0,07
	0,07
	5,01
	-5,00
	0,03
	0,03
	3,42
	3,40

	ТК-39
	ТК-40
	44,09
	0,15
	0,15
	40,08
	-39,98
	0,20
	0,20
	3,80
	3,78

	ТК-40
	ТК-41
	39,50
	0,13
	0,13
	25,20
	-25,14
	0,19
	0,19
	3,95
	3,93

	ТК-41
	пл. Ленина.3
	9,61
	0,07
	0,07
	6,55
	-6,54
	0,07
	0,07
	5,82
	5,79

	ТК-41
	ТК-42
	23,46
	0,10
	0,10
	18,64
	-18,60
	0,20
	0,20
	7,03
	6,99

	ТК-42
	пл. Ленина. 2
	16,24
	0,07
	0,07
	3,55
	-3,54
	0,03
	0,03
	1,74
	1,73

	ТК-42
	ТК-44
	63,82
	0,10
	0,10
	15,09
	-15,05
	0,35
	0,35
	4,62
	4,60

	ТК-44
	ул. Ленина. 1
	22,60
	0,07
	0,07
	5,38
	-5,37
	0,11
	0,11
	3,94
	3,92

	ТК-44
	Навашинский политех техник.
	26,77
	0,08
	0,08
	9,71
	-9,69
	0,20
	0,20
	6,26
	6,23

	ТК-4
	пер. Корабелов. 1
	44,61
	0,10
	0,10
	27,40
	-27,36
	0,81
	0,81
	15,10
	15,06

	ТК-4
	ул. Трудовая. 2
	30,41
	0,08
	0,08
	16,19
	-16,17
	0,63
	0,63
	17,24
	17,20

	ТК-4
	ТК-9
	42,48
	0,25
	0,25
	181,04
	-180,55
	0,27
	0,26
	5,20
	5,17

	ТК-9
	пер. Корабелов. 2
	9,23
	0,07
	0,07
	10,49
	-10,48
	0,16
	0,16
	14,76
	14,72

	ТК-9
	ТК-10
	87,79
	0,25
	0,25
	170,54
	-170,08
	0,49
	0,48
	4,62
	4,59

	ТК-10
	пер. Корабелов. 3
	9,37
	0,07
	0,07
	10,15
	-10,14
	0,16
	0,16
	13,84
	13,80

	ТК-4
	ТК-5
	50,19
	0,13
	0,13
	47,76
	-47,68
	0,85
	0,84
	14,04
	14,00

	ТК-5
	ул. Трудовая. 1
	11,25
	0,08
	0,08
	15,20
	-15,18
	0,21
	0,21
	15,21
	15,17

	ТК-5
	ТК-6
	40,86
	0,13
	0,13
	32,56
	-32,51
	0,32
	0,32
	6,56
	6,54

	ТК-6
	ул. Заводская. 2А
	56,78
	0,07
	0,07
	7,81
	-7,79
	0,56
	0,56
	8,22
	8,19

	ТК-6
	ТК-7
	6,73
	0,10
	0,10
	24,75
	-24,71
	0,10
	0,10
	12,33
	12,30

	ТК-7
	ул. Заводская. 2
	60,22
	0,05
	0,05
	2,55
	-2,54
	0,39
	0,38
	5,32
	5,31

	ТК-7
	ТК-8
	53,18
	0,10
	0,10
	22,20
	-22,17
	0,63
	0,63
	9,94
	9,91

	ТК-8
	ул. Трудовая. 3
	15,37
	0,08
	0,08
	12,58
	-12,57
	0,19
	0,19
	10,46
	10,43

	ТК-8
	ул. Трудовая. 4
	26,51
	0,07
	0,07
	9,62
	-9,60
	0,40
	0,39
	12,42
	12,39

	У-2
	пер. Корабелов. 2А
	12,85
	0,10
	0,10
	23,55
	-23,52
	0,17
	0,17
	11,17
	11,14

	У-5
	У-2
	13,89
	0,10
	0,10
	23,55
	-23,52
	0,19
	0,19
	11,17
	11,14

	ТК-12
	ТК-11
	55,89
	0,13
	0,13
	-17,44
	17,34
	0,13
	0,13
	1,91
	1,89

	ТК-10
	ТК-11
	49,99
	0,25
	0,25
	160,38
	-159,95
	0,25
	0,24
	4,09
	4,07

	ТК-11
	м- н Венера
	18,17
	0,05
	0,05
	2,91
	-2,90
	0,15
	0,15
	6,91
	6,89

	ТК-12
	ТК-13
	13,00
	0,25
	0,25
	248,43
	-247,72
	0,15
	0,15
	9,76
	9,71

	ТК-13
	м-н Фауна
	30,08
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,29
	0,03
	0,03
	0,81
	0,81

	ТК-13
	ТК-17
	48,76
	0,25
	0,25
	248,14
	-247,44
	0,57
	0,57
	9,74
	9,69

	ТК-17
	ТК-14
	40,36
	0,15
	0,15
	56,71
	-56,59
	0,37
	0,37
	7,57
	7,54

	ТК-14
	ФОЦ
	19,19
	0,13
	0,13
	38,84
	-38,78
	0,21
	0,21
	9,31
	9,28

	ТК-14
	ТК-15
	61,38
	0,10
	0,10
	17,87
	-17,81
	0,48
	0,47
	6,46
	6,42

	ТК-15
	У-6
	102,18
	0,10
	0,10
	17,69
	-17,64
	0,78
	0,77
	6,33
	6,30

	У-6
	Стадион
	37,54
	0,03
	0,03
	0,67
	-0,67
	0,19
	0,19
	4,11
	4,10

	ТК-62
	ТК-63
	22,70
	0,07
	0,07
	8,22
	-8,21
	0,25
	0,25
	9,11
	9,07

	ТК-63
	пер. Дзержинского.5
	67,55
	0,05
	0,05
	3,47
	-3,46
	0,79
	0,79
	9,79
	9,75

	У-6
	ТК-64
	172,87
	0,10
	0,10
	17,02
	-16,97
	1,22
	1,21
	5,86
	5,83

	ТК-18
	У-8
	54,47
	0,10
	0,10
	5,14
	-5,13
	0,04
	0,04
	0,56
	0,56

	У-8
	пер. Корабелов. 11
	13,33
	0,05
	0,05
	4,28
	-4,27
	0,24
	0,24
	14,82
	14,78

	У-8
	ТК-16
	33,55
	0,05
	0,05
	0,86
	-0,86
	0,03
	0,03
	0,64
	0,63

	ТК-16
	 
	15,58
	0,05
	0,05
	0,70
	-0,69
	0,01
	0,01
	0,43
	0,43

	ТК-16
	 
	43,44
	0,05
	0,05
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	ТК-18
	ТК-24
	207,68
	0,25
	0,25
	177,24
	-176,73
	1,24
	1,24
	4,99
	4,96

	ТК-24
	ДДТ
	28,17
	0,10
	0,10
	14,38
	-14,36
	0,14
	0,14
	4,20
	4,19

	ТК-24
	ТК-23
	28,92
	0,08
	0,08
	12,23
	-12,20
	0,34
	0,34
	9,88
	9,84

	ТК-23
	ул. 1 Мая. 4
	13,00
	0,05
	0,05
	2,63
	-2,63
	0,09
	0,09
	5,67
	5,65

	ТК-23
	ТК-22
	36,98
	0,08
	0,08
	9,60
	-9,58
	0,27
	0,27
	6,11
	6,09

	ТК-22
	ул. 1 Мая. 2
	12,95
	0,07
	0,07
	6,18
	-6,17
	0,08
	0,08
	5,18
	5,16

	ТК-22
	Д/сад №6
	82,21
	0,05
	0,05
	3,41
	-3,41
	0,93
	0,93
	9,47
	9,43

	ТК-24
	ТК-25
	63,51
	0,25
	0,25
	150,61
	-150,20
	0,28
	0,27
	3,61
	3,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТК-33
	ул. 1 Мая. 5
	35,16
	0,05
	0,05
	1,78
	-1,77
	0,11
	0,11
	2,62
	2,61

	ТК-33
	ТК-34
	19,85
	0,05
	0,05
	2,18
	-2,17
	0,09
	0,09
	3,91
	3,89

	ТК-34
	ул. 1 Мая. 7
	15,94
	0,05
	0,05
	1,77
	-1,77
	0,05
	0,05
	2,60
	2,59

	ТК-34
	ул. Ленина. 3А
	22,57
	0,03
	0,03
	0,41
	-0,41
	0,04
	0,04
	1,55
	1,55

	ТК-33
	ТК-37
	74,94
	0,15
	0,15
	56,90
	-56,75
	0,69
	0,68
	7,62
	7,58

	Кот. №6
	ТК-1
	38,44
	0,35
	0,35
	563,47
	-561,92
	0,39
	0,39
	8,55
	8,50

	ТК-1
	ТК-4
	290,80
	0,10
	0,10
	19,81
	-19,76
	2,77
	2,75
	7,93
	7,89

	ТК-4
	У-5
	107,98
	0,10
	0,10
	19,80
	-19,77
	1,03
	1,02
	7,92
	7,89

	У-5
	ПУ-8
	98,56
	0,10
	0,10
	19,80
	-19,77
	0,94
	0,93
	7,92
	7,90

	ТК-1
	ТК-2
	234,69
	0,35
	0,35
	543,65
	-542,16
	2,24
	2,23
	7,96
	7,91

	ТК-2
	ул. Труда 5
	25,65
	0,05
	0,05
	2,69
	-2,68
	0,18
	0,18
	5,90
	5,89

	ТК-2
	пер. Труда. 3
	44,68
	0,03
	0,03
	1,01
	-1,00
	0,48
	0,48
	9,04
	9,01

	ТК-2
	 
	28,56
	0,05
	0,05
	2,36
	-2,36
	0,16
	0,16
	4,59
	4,58

	ТК-2
	У-5
	58,76
	0,35
	0,35
	537,54
	-536,17
	0,55
	0,55
	7,78
	7,74

	ТК-53
	ТК-54
	31,81
	0,10
	0,10
	16,24
	-16,20
	0,20
	0,20
	5,35
	5,32

	ТК-54
	д/сад №9
	48,68
	0,05
	0,05
	3,18
	-3,17
	0,48
	0,48
	8,24
	8,21

	ТК-54
	ТК-55
	49,96
	0,10
	0,10
	13,06
	-13,02
	0,21
	0,21
	3,47
	3,46

	ТК-55
	общежитие
	20,27
	0,07
	0,07
	5,10
	-5,09
	0,09
	0,09
	3,55
	3,53

	Тк-65
	ТК-57
	23,99
	0,05
	0,05
	2,27
	-2,27
	0,12
	0,12
	4,25
	4,23

	ТК-57
	ул. Ленина. 28А
	23,42
	0,05
	0,05
	1,82
	-1,82
	0,08
	0,08
	2,76
	2,75

	ТК-57
	У-9
	9,96
	0,03
	0,03
	0,45
	-0,45
	0,02
	0,02
	1,86
	1,85

	ТК-51
	 
	37,74
	0,07
	0,07
	8,19
	-8,17
	0,41
	0,41
	9,03
	9,00

	ТК-50
	ул. Почтовая. 3
	23,66
	0,13
	0,13
	29,53
	-29,48
	0,15
	0,15
	5,40
	5,39

	ТК-54
	ул. Почтовая. 10
	90,95
	0,07
	0,07
	6,92
	-6,90
	0,71
	0,70
	6,47
	6,44

	ТК-15
	 
	11,66
	0,03
	0,03
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	0,31
	0,31

	ТК-63
	Сбербанк
	33,41
	0,07
	0,07
	4,75
	-4,74
	0,12
	0,12
	3,08
	3,07

	ТК-62
	Гараж МВД
	55,31
	0,05
	0,05
	1,41
	-1,41
	0,11
	0,11
	1,67
	1,67

	ТК-62
	У-10
	46,54
	0,07
	0,07
	7,38
	-7,36
	0,41
	0,41
	7,35
	7,32

	У-10
	МВД
	43,21
	0,07
	0,07
	4,39
	-4,38
	0,14
	0,14
	2,64
	2,63

	У-10
	У-11
	16,77
	0,05
	0,05
	2,98
	-2,98
	0,15
	0,15
	7,27
	7,23

	У-11
	Серебрянный дождь
	69,32
	0,03
	0,03
	0,61
	-0,60
	0,28
	0,28
	3,35
	3,34

	У-11
	ТК-66
	66,22
	0,05
	0,05
	2,38
	-2,37
	0,37
	0,37
	4,65
	4,62

	ТК-66
	Гараж 6
	15,97
	0,03
	0,03
	0,72
	-0,72
	0,09
	0,09
	4,67
	4,65

	ТК-66
	ТК-67
	49,04
	0,05
	0,05
	1,66
	-1,66
	0,14
	0,13
	2,29
	2,28

	ТК-67
	Гараж 5
	32,00
	0,05
	0,05
	1,66
	-1,66
	0,09
	0,09
	2,29
	2,28

	ТК-17
	ТК-19
	111,81
	0,25
	0,25
	191,43
	-190,85
	0,78
	0,78
	5,81
	5,78

	ТК-19
	ТК-18
	69,81
	0,25
	0,25
	182,39
	-181,85
	0,44
	0,44
	5,28
	5,25

	ТК-19
	ТК-20
	50,80
	0,07
	0,07
	9,03
	-9,01
	0,67
	0,67
	10,95
	10,91

	ТК-20
	Автостанция
	25,43
	0,05
	0,05
	1,54
	-1,54
	0,06
	0,06
	1,99
	1,98

	ТК-20
	ТК-21
	59,05
	0,07
	0,07
	7,48
	-7,47
	0,54
	0,53
	7,56
	7,53

	ТК-21
	 
	12,40
	0,07
	0,07
	7,48
	-7,47
	0,11
	0,11
	7,56
	7,53

	ТК-37
	ТК-36
	12,50
	0,07
	0,07
	4,99
	-4,98
	0,05
	0,05
	3,39
	3,38

	ТК-36
	ТК-35
	10,34
	0,05
	0,05
	3,32
	-3,31
	0,11
	0,11
	8,97
	8,93

	ТК-35
	ул. Ленина. 9
	25,66
	0,05
	0,05
	1,68
	-1,68
	0,07
	0,07
	2,34
	2,34

	ТК-35
	ул. Ленина. 7
	38,37
	0,05
	0,05
	1,64
	-1,64
	0,10
	0,10
	2,24
	2,24

	ТК-36
	ул. Ленина. 5
	86,60
	0,05
	0,05
	1,67
	-1,67
	0,24
	0,24
	2,32
	2,31

	ТК-38
	У-12
	15,67
	0,05
	0,05
	3,22
	-3,21
	0,16
	0,16
	8,43
	8,39

	У-12
	ул. Ленина. 5
	13,33
	0,05
	0,05
	1,61
	-1,60
	0,03
	0,03
	2,16
	2,15

	У-12
	ул. Ленина. 6
	10,08
	0,05
	0,05
	1,61
	-1,61
	0,03
	0,03
	2,16
	2,15

	ТК-38
	ул. Ленина. 7
	66,72
	0,07
	0,07
	3,60
	-3,59
	0,14
	0,14
	1,79
	1,78

	ТК-40
	ТК-43
	85,44
	0,10
	0,10
	14,89
	-14,85
	0,46
	0,46
	4,50
	4,48

	ТК-43
	Дворец культуры
	33,69
	0,10
	0,10
	12,69
	-12,67
	0,13
	0,13
	3,28
	3,27

	ТК-43
	ТК-45
	48,78
	0,10
	0,10
	2,19
	-2,18
	0,01
	0,01
	0,11
	0,11

	ТК-45
	ТК-46
	14,43
	0,10
	0,10
	2,19
	-2,18
	0,00
	0,00
	0,11
	0,11

	ТК-46
	ТК-47
	27,05
	0,10
	0,10
	2,19
	-2,18
	0,00
	0,00
	0,11
	0,11

	ТК-47
	ул. Калинина. 1
	16,64
	0,05
	0,05
	1,63
	-1,62
	0,04
	0,04
	2,21
	2,20

	ТК-47
	ТК-48
	69,83
	0,05
	0,05
	0,56
	-0,56
	0,02
	0,02
	0,28
	0,28

	ТК-48
	ул. Лепсе. 14А
	52,28
	0,05
	0,05
	0,56
	-0,56
	0,02
	0,02
	0,28
	0,28

	ТК-32
	ТК-33
	37,89
	0,18
	0,18
	60,86
	-60,70
	0,18
	0,18
	3,87
	3,85

	ТК-32
	ТК-62
	109,89
	0,15
	0,15
	52,31
	-52,18
	0,85
	0,85
	6,45
	6,41

	ТК-62
	ул. Ленина. 16
	34,67
	0,07
	0,07
	7,85
	-7,84
	0,35
	0,35
	8,31
	8,28

	ТК-62
	ТК-61
	26,33
	0,07
	0,07
	6,37
	-6,36
	0,17
	0,17
	5,50
	5,48

	ТК-61
	ул. Ленина. 18
	8,87
	0,05
	0,05
	1,48
	-1,48
	0,02
	0,02
	1,84
	1,83

	ТК-61
	ТК-60
	28,13
	0,07
	0,07
	4,89
	-4,88
	0,11
	0,11
	3,26
	3,25

	ТК-60
	ул. Ленина. 20
	11,14
	0,03
	0,03
	0,68
	-0,68
	0,06
	0,06
	4,19
	4,17

	ТК-60
	ТК-59
	25,54
	0,07
	0,07
	4,21
	-4,20
	0,08
	0,07
	2,43
	2,42

	ТК-59
	 
	9,75
	0,05
	0,05
	2,12
	-2,11
	0,04
	0,04
	3,70
	3,69

	ТК-59
	ТК-58
	37,72
	0,05
	0,05
	2,09
	-2,09
	0,16
	0,16
	3,61
	3,59

	ТК-58
	ул. Ленина. 24
	12,44
	0,05
	0,05
	1,53
	-1,53
	0,03
	0,03
	1,96
	1,95

	ТК-58
	 
	17,03
	0,03
	0,03
	0,56
	-0,56
	0,06
	0,06
	2,89
	2,88

	ТК-62
	ТК-53
	60,97
	0,15
	0,15
	38,08
	-37,99
	0,25
	0,25
	3,43
	3,42

	ТК-53
	У-13
	18,84
	0,13
	0,13
	21,84
	-21,80
	0,07
	0,07
	2,98
	2,96

	У-13
	пр-т Корабелов. 12
	19,97
	0,08
	0,08
	9,81
	-9,79
	0,15
	0,15
	6,39
	6,36

	У-13
	пр-т Корабелов. 10
	63,47
	0,10
	0,10
	12,03
	-12,00
	0,23
	0,22
	2,95
	2,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	9,59
	0,03
	0,03
	0,22
	-0,22
	0,01
	0,01
	0,49
	0,49

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	17,74
	0,03
	0,03
	0,22
	-0,22
	0,01
	0,01
	0,49
	0,49

	ТК-55
	ТК-56
	96,95
	0,08
	0,08
	7,95
	-7,93
	0,49
	0,49
	4,22
	4,20

	ТК-56
	Тк-65
	39,32
	0,08
	0,08
	7,95
	-7,93
	0,20
	0,20
	4,22
	4,20

	Тк-65
	ул. Ленина. 28
	38,85
	0,07
	0,07
	5,68
	-5,67
	0,20
	0,20
	4,38
	4,36



Таблица 7 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной №7 (Котельная АО «НЗСМ»)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТК-12
	Школа №12
	24,77
	0,08
	0,08
	11,88
	-11,86
	0,28
	0,28
	9,34
	9,30

	ТК-12
	п. Силикатный. 15
	13,37
	0,07
	0,07
	4,23
	-4,22
	0,04
	0,04
	2,46
	2,45

	ТК-12
	ТК-13
	45,84
	0,10
	0,10
	11,83
	-11,80
	0,16
	0,16
	2,86
	2,84

	ТК-13
	У-10
	75,71
	0,07
	0,07
	7,62
	-7,60
	0,71
	0,71
	7,82
	7,79

	У-10
	п. Силикатный. 16
	18,84
	0,07
	0,07
	3,57
	-3,56
	0,04
	0,04
	1,76
	1,75

	У-10
	п. Силикатный. 17
	33,89
	0,07
	0,07
	4,04
	-4,03
	0,09
	0,09
	2,24
	2,24

	ТК-13
	п. Силикатный. 18
	70,27
	0,10
	0,10
	4,21
	-4,20
	0,03
	0,03
	0,38
	0,38

	ТК-11
	ТК-12
	46,54
	0,15
	0,15
	27,95
	-27,88
	0,10
	0,10
	1,86
	1,85

	У-8
	У-9
	28,86
	0,08
	0,08
	10,25
	-10,23
	0,24
	0,24
	6,96
	6,93

	У-9
	п. Силикатный. 20
	7,99
	0,07
	0,07
	5,46
	-5,45
	0,04
	0,04
	4,06
	4,04

	У-9
	п. Силикатный. 19
	68,96
	0,07
	0,07
	4,78
	-4,77
	0,26
	0,26
	3,12
	3,11

	У-8
	ТК-11
	49,71
	0,15
	0,15
	27,95
	-27,88
	0,11
	0,11
	1,86
	1,85

	ТК-9
	У-8
	31,18
	0,13
	0,13
	38,20
	-38,11
	0,34
	0,34
	9,01
	8,97

	ТК-9
	ТК-10
	88,72
	0,10
	0,10
	18,33
	-18,28
	0,72
	0,72
	6,79
	6,76

	ТК-10
	п. Силикатный. 23
	30,04
	0,07
	0,07
	4,27
	-4,26
	0,09
	0,09
	2,49
	2,48

	ТК-10
	У-5
	47,65
	0,10
	0,10
	14,06
	-14,03
	0,23
	0,23
	4,02
	4,00

	У-5
	п. Силикатный. 21
	11,24
	0,07
	0,07
	4,19
	-4,19
	0,03
	0,03
	2,41
	2,40

	У-5
	У-6
	28,80
	0,10
	0,10
	9,86
	-9,84
	0,07
	0,07
	2,00
	1,99

	У-6
	п. Силикатный. 22
	9,87
	0,07
	0,07
	4,99
	-4,98
	0,04
	0,04
	3,40
	3,39

	У-6
	У-7
	16,49
	0,07
	0,07
	4,87
	-4,86
	0,06
	0,06
	3,24
	3,22

	У-7
	п. Силикатный. 24
	55,71
	0,07
	0,07
	4,87
	-4,86
	0,22
	0,22
	3,24
	3,22

	У-4
	ТК-9
	90,23
	0,20
	0,20
	56,53
	-56,38
	0,18
	0,18
	1,66
	1,65

	У-4
	У-10
	58,49
	0,05
	0,05
	3,26
	-3,25
	0,61
	0,60
	8,63
	8,59

	У-10
	Детский сад №7
	47,64
	0,05
	0,05
	3,26
	-3,25
	0,49
	0,49
	8,63
	8,60

	У-4
	У-3
	8,89
	0,20
	0,20
	-59,79
	59,63
	0,02
	0,02
	1,86
	1,85

	У-3
	п. Силикатный. 29
	49,89
	0,05
	0,05
	2,09
	-2,09
	0,22
	0,22
	3,62
	3,61

	У-3
	ТК-3
	68,06
	0,20
	0,20
	-61,88
	61,72
	0,16
	0,16
	1,99
	1,98

	ТК-3
	У-11
	40,36
	0,15
	0,15
	38,73
	-38,63
	0,17
	0,17
	3,55
	3,53

	У-11
	Русь
	8,16
	0,03
	0,03
	0,80
	-0,79
	0,06
	0,06
	5,70
	5,68

	У-11
	У-12
	52,57
	0,15
	0,15
	37,93
	-37,84
	0,22
	0,21
	3,41
	3,39

	У-12
	п. Силикатный. 5
	19,60
	0,05
	0,05
	3,63
	-3,62
	0,25
	0,25
	10,68
	10,65

	У-12
	ТК-6
	16,65
	0,15
	0,15
	34,30
	-34,22
	0,06
	0,06
	2,79
	2,78

	ТК-6
	У-13
	20,16
	0,08
	0,08
	10,09
	-10,07
	0,16
	0,16
	6,74
	6,72

	У-13
	п. Силикатный. 4
	13,92
	0,05
	0,05
	3,38
	-3,37
	0,16
	0,15
	9,28
	9,24

	У-13
	У-14
	36,27
	0,07
	0,07
	6,71
	-6,69
	0,27
	0,26
	6,09
	6,06

	У-14
	п. Силикатный. 3
	11,61
	0,05
	0,05
	3,51
	-3,50
	0,14
	0,14
	9,99
	9,96

	У-14
	п. Силикатный. 2
	46,40
	0,05
	0,05
	3,20
	-3,19
	0,46
	0,46
	8,33
	8,30

	ТК-6
	У-15
	37,57
	0,15
	0,15
	24,21
	-24,16
	0,06
	0,06
	1,40
	1,40

	У-15
	п. Силикатный. 6
	12,35
	0,05
	0,05
	1,85
	-1,85
	0,04
	0,04
	2,84
	2,83

	У-15
	ТК-7
	17,31
	0,10
	0,10
	22,36
	-22,31
	0,21
	0,21
	10,08
	10,04

	ТК-7
	У-18
	72,79
	0,07
	0,07
	6,75
	-6,73
	0,54
	0,54
	6,16
	6,13

	У-18
	п. Силикатный. 10
	12,07
	0,07
	0,07
	4,30
	-4,29
	0,04
	0,04
	2,53
	2,52

	У-18
	п. Силикатный. 10А
	35,21
	0,05
	0,05
	2,45
	-2,44
	0,21
	0,21
	4,92
	4,90

	ТК-7
	У-16
	28,07
	0,10
	0,10
	15,61
	-15,58
	0,17
	0,17
	4,95
	4,93

	У-16
	п. Силикатный. 7
	13,99
	0,05
	0,05
	3,50
	-3,49
	0,17
	0,17
	9,92
	9,89

	У-16
	У-17
	12,37
	0,07
	0,07
	6,70
	-6,69
	0,09
	0,09
	6,08
	6,05

	У-17
	п. Силикатный. 8
	11,47
	0,05
	0,05
	1,77
	-1,77
	0,04
	0,04
	2,62
	2,61

	У-17
	ТК-8
	30,21
	0,07
	0,07
	4,93
	-4,92
	0,12
	0,12
	3,31
	3,30

	ТК-8
	п. Силикатный. 9
	11,70
	0,05
	0,05
	1,71
	-1,71
	0,03
	0,03
	2,44
	2,43

	ТК-8
	п. Силикатный. 1
	20,00
	0,05
	0,05
	3,21
	-3,21
	0,20
	0,20
	8,40
	8,37

	У-16
	п. Силикатный. 8А
	56,30
	0,07
	0,07
	5,42
	-5,40
	0,27
	0,27
	3,99
	3,97

	ТК-1
	ТК-2
	25,93
	0,05
	0,05
	3,03
	-3,02
	0,23
	0,23
	7,47
	7,44

	ТК-2
	п. Силикатный. 13
	11,41
	0,03
	0,03
	1,02
	-1,01
	0,13
	0,13
	9,23
	9,20

	ТК-2
	п. Силикатный. 11
	11,48
	0,03
	0,03
	1,02
	-1,01
	0,13
	0,13
	9,23
	9,20

	ТК-2
	п. Силикатный. 12
	39,78
	0,03
	0,03
	0,99
	-0,99
	0,42
	0,42
	8,83
	8,80

	ТК-1
	п. Силикатный. 26
	207,56
	0,07
	0,07
	4,71
	-4,70
	0,75
	0,75
	3,03
	3,01

	У-2
	ТК-1
	27,33
	0,07
	0,07
	-6,69
	6,68
	0,20
	0,20
	6,05
	6,03

	У-2
	п. Силикатный. 25
	15,73
	0,07
	0,07
	4,89
	-4,88
	0,06
	0,06
	3,26
	3,25

	п. Силикатный. 27
	У-2
	51,21
	0,05
	0,05
	-1,80
	1,80
	0,17
	0,17
	2,69
	2,68

	 
	У-1
	22,33
	0,25
	0,25
	115,06
	-114,72
	0,06
	0,06
	2,11
	2,10

	У-1
	ТК-1
	212,98
	0,15
	0,15
	14,43
	-14,38
	0,13
	0,13
	0,51
	0,51

	У-1
	ТК-3
	132,68
	0,20
	0,20
	100,62
	-100,34
	0,83
	0,83
	5,22
	5,19

	Кот. АО
	
	113,08
	0,25
	0,25
	115,07
	-114,71
	0,29
	0,29
	2,12
	2,10


3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в  тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Пакет инженерных расчетов Zulu Thermo способен осуществлять анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Переключение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не предусмотрено. На всех источниках наблюдается резерв мощности.
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии  и по территориальному признаку

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. На территории муниципального округа Навашинский в системе теплоснабжения отсутствует схема подключения, где на одну сеть работают несколько источников теплоснабжения.
3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов Zulu Thermo способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети.
Таблица 8 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №1 (ТМА-2,5 ул. Ленина)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	ТК-16
	ТК-13
	70,54
	0,05
	0,00
	0,00
	31,56
	23,16
	2974,09
	2296,38
	94,09
	92,85
	69,08
	68,13

	ТК-13
	ул. Московская. 9
	9,57
	0,03
	0,00
	0,00
	1,74
	1,32
	320,69
	253,95
	92,85
	92,31
	70,64
	70,21

	ТК-13
	ТК-14
	45,36
	0,05
	0,00
	0,00
	20,04
	15,01
	1893,51
	1483,34
	92,85
	91,80
	69,54
	68,71

	ТК-14
	ул. Московская. 11/1
	12,70
	0,05
	0,00
	0,00
	5,57
	4,23
	525,66
	416,26
	91,80
	91,51
	69,77
	69,54

	ТК-16
	ТК-15
	18,03
	0,07
	0,00
	0,00
	15,90
	12,07
	920,74
	727,73
	94,09
	93,97
	71,44
	71,34

	ТК-15
	ул. Ленина.40
	11,04
	0,05
	0,00
	0,00
	4,96
	3,81
	465,01
	370,23
	93,97
	93,82
	72,10
	71,98

	ТК-15
	ул. Ленина. 42/3
	56,74
	0,07
	0,00
	0,00
	49,84
	37,96
	2894,71
	2293,28
	93,97
	93,31
	71,58
	71,06

	ТК-12
	ТК-16
	24,24
	0,08
	0,00
	0,00
	27,96
	20,94
	1345,39
	1053,18
	94,23
	94,09
	70,56
	70,46

	ТК-12
	ул. Ленина.38
	12,40
	0,05
	0,00
	0,00
	5,59
	4,31
	523,37
	418,44
	94,23
	94,08
	72,75
	72,63

	ТК-5
	пер. Некрасова. 3
	25,42
	0,05
	0,00
	0,00
	11,42
	8,97
	1072,34
	867,71
	94,16
	93,64
	73,94
	73,52

	ТК-5
	ТК-6
	27,82
	0,05
	0,00
	0,00
	12,52
	9,63
	1173,58
	936,09
	94,16
	93,87
	72,45
	72,21

	ТК-6
	ул. Московская. 3
	17,95
	0,05
	0,00
	0,00
	8,05
	6,29
	755,44
	609,41
	93,87
	93,49
	73,38
	73,07

	ТК-6
	ул. Московская. 5
	50,20
	0,05
	0,00
	0,00
	22,42
	17,36
	2112,71
	1692,74
	93,87
	92,80
	72,67
	71,82

	ТК-9
	ТК-10
	70,99
	0,10
	0,00
	0,00
	128,72
	97,30
	4577,03
	3605,35
	94,83
	94,61
	71,69
	71,51

	ТК-2
	ТК-7
	11,67
	0,03
	0,00
	0,00
	2,17
	1,70
	397,67
	321,37
	94,94
	94,38
	74,48
	74,02

	ТК-7
	пер. Некрасова.2
	13,05
	0,03
	0,00
	0,00
	2,41
	1,91
	442,71
	361,12
	94,38
	93,75
	74,99
	74,48

	ТК-2
	ТК-3
	33,38
	0,07
	0,00
	0,00
	29,70
	22,81
	1716,26
	1366,84
	94,94
	94,76
	72,93
	72,78

	ТК-3
	пер. Некрасова. 4
	24,63
	0,05
	0,00
	0,00
	11,14
	8,82
	1043,99
	849,16
	94,76
	94,27
	74,99
	74,59

	ТК-3
	ТК-4
	27,78
	0,07
	0,00
	0,00
	24,67
	18,90
	1426,23
	1133,86
	94,76
	94,56
	72,59
	72,43

	ТК-4
	ул. Московская. 1
	17,44
	0,03
	0,00
	0,00
	3,22
	2,54
	592,48
	480,07
	94,56
	94,02
	74,44
	73,99

	ТК-11
	ул. Ленина. 36
	14,67
	0,05
	0,00
	0,00
	6,62
	5,17
	620,05
	499,34
	94,40
	94,21
	73,65
	73,50

	ТК-11
	ТК-12
	42,66
	0,08
	0,00
	0,00
	49,30
	37,09
	2371,09
	1861,99
	94,40
	94,23
	71,03
	70,89

	ТК-10
	ТК-11
	52,95
	0,10
	0,00
	0,00
	95,80
	72,30
	3407,84
	2681,80
	94,61
	94,40
	71,40
	71,24

	ТК-10
	ул. Ленина. 34
	26,05
	0,05
	0,00
	0,00
	11,78
	9,20
	1102,83
	889,11
	94,61
	94,31
	73,93
	73,69

	Кот №1 ул. Ленина
	У-1
	16,64
	0,15
	0,00
	0,00
	68,09
	51,93
	1431,28
	1134,46
	95,00
	94,98
	72,45
	72,44

	У-1
	ТК-1
	9,73
	0,07
	0,00
	0,00
	8,67
	6,93
	500,42
	410,04
	94,98
	94,93
	75,96
	75,92

	ТК-1
	Гимназия №1
	13,29
	0,07
	0,00
	0,00
	11,83
	9,47
	683,26
	560,34
	94,93
	94,87
	76,01
	75,96

	У-1
	ТК-2
	29,11
	0,15
	0,00
	0,00
	119,07
	90,19
	2503,52
	1974,79
	94,98
	94,94
	71,94
	71,91

	ТК-2
	ТК-8
	22,51
	0,15
	0,00
	0,00
	92,04
	69,61
	1935,34
	1525,07
	94,94
	94,91
	71,81
	71,78

	ТК-8
	ТК-9
	27,08
	0,10
	0,00
	0,00
	49,18
	37,13
	1747,09
	1374,95
	94,91
	94,83
	71,66
	71,60

	ТК-9
	ул. Ленина.32
	12,11
	0,03
	0,00
	0,00
	2,25
	1,78
	412,29
	335,29
	94,83
	94,42
	75,05
	74,71

	ТК-4
	ТК-5
	47,35
	0,07
	0,00
	0,00
	41,91
	32,20
	2427,10
	1933,86
	94,56
	94,16
	72,66
	72,34

	ТК-8
	ТК-17
	47,89
	0,13
	0,00
	0,00
	135,89
	103,11
	3605,11
	2847,20
	94,91
	94,81
	72,02
	71,94

	ТК-17
	ул. Ленина. 17
	14,61
	0,05
	0,00
	0,00
	6,62
	5,24
	619,53
	503,97
	94,81
	94,55
	75,05
	74,84

	ТК-17
	ТК-18
	36,88
	0,10
	0,00
	0,00
	66,90
	50,60
	2377,45
	1873,30
	94,81
	94,71
	71,70
	71,62

	ТК-18
	ул. Ленина.19
	12,75
	0,05
	0,00
	0,00
	5,77
	4,54
	540,22
	437,31
	94,71
	94,54
	74,45
	74,31

	ТК-18
	ТК-19
	12,11
	0,10
	0,00
	0,00
	21,95
	16,53
	780,04
	612,86
	94,71
	94,67
	71,32
	71,29

	ТК-19
	ТК-20
	57,37
	0,10
	0,00
	0,00
	103,87
	78,70
	3694,27
	2915,12
	94,67
	94,47
	71,74
	71,58

	ТК-20
	ул. Ленина.21
	12,08
	0,05
	0,00
	0,00
	5,46
	4,25
	510,86
	410,80
	94,47
	94,32
	73,55
	73,43

	ТК-20
	ТК-21
	48,56
	0,10
	0,00
	0,00
	87,73
	66,41
	3121,96
	2462,31
	94,47
	94,26
	71,52
	71,36

	ТК-21
	ул. Ленина.23
	11,03
	0,07
	0,00
	0,00
	9,75
	7,57
	564,05
	452,77
	94,26
	94,14
	73,18
	73,08

	ТК-21
	ТК-22
	39,31
	0,08
	0,00
	0,00
	45,35
	34,18
	2182,47
	1715,98
	94,26
	94,06
	71,04
	70,88

	ТК-22
	ул. Ленина.25
	8,76
	0,05
	0,00
	0,00
	3,94
	3,04
	369,24
	294,91
	94,06
	93,89
	72,50
	72,37

	ТК-22
	ТК-23
	47,52
	0,07
	0,00
	0,00
	41,86
	31,56
	2426,08
	1908,31
	94,06
	93,77
	70,92
	70,69

	ТК-23
	ул. Ленина.27
	14,08
	0,07
	0,00
	0,00
	12,37
	9,43
	717,18
	568,44
	93,77
	93,60
	71,46
	71,33

	ТК-23
	ТК-24
	34,07
	0,07
	0,00
	0,00
	29,90
	22,59
	1735,40
	1367,27
	93,77
	93,37
	70,85
	70,54

	ТК-24
	ул. Ленина.29/5
	13,79
	0,07
	0,00
	0,00
	12,07
	9,17
	700,14
	554,11
	93,37
	93,20
	70,98
	70,85

	ТК-17
	ТК-26
	55,54
	0,07
	0,00
	0,00
	49,32
	37,71
	2852,59
	2264,99
	94,81
	94,52
	72,50
	72,27

	ТК-26
	ул. Ленина.15
	9,10
	0,05
	0,00
	0,00
	4,11
	3,22
	384,98
	310,67
	94,52
	94,40
	73,96
	73,87

	ТК-26
	ТК-27
	57,79
	0,07
	0,00
	0,00
	51,11
	39,02
	2961,26
	2349,00
	94,52
	94,06
	72,16
	71,80

	ТК-27
	ул. Ленина.13
	9,57
	0,05
	0,00
	0,00
	4,31
	3,35
	403,38
	324,03
	94,06
	93,93
	73,10
	72,99

	ТК-27
	ТК-28
	46,82
	0,05
	0,00
	0,00
	21,01
	16,04
	1973,49
	1565,92
	94,06
	93,45
	71,82
	71,34

	ТК-28
	ул. Ленина.11
	10,56
	0,05
	0,00
	0,00
	4,72
	3,63
	442,94
	353,56
	93,45
	93,31
	71,93
	71,82

	ТК-19
	ТК-25
	126,57
	0,05
	0,00
	0,00
	56,59
	42,48
	5361,22
	4203,53
	94,67
	92,17
	71,10
	69,14

	ТК-25
	Садко
	19,70
	0,05
	0,00
	0,00
	8,67
	6,72
	817,82
	656,23
	92,17
	91,79
	71,41
	71,10


Таблица 9 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №2 (ТМА-2,5 ул. Почтовая)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	К;от. №2
	Теплопункт
	27,53
	0,18
	0,00
	0,00
	153,31
	118,54
	2660,47
	2129,21
	95,00
	94,97
	73,45
	73,43

	Теплопункт
	ул. Трудовая. 2
	78,58
	0,05
	0,00
	0,00
	35,55
	27,95
	3336,43
	2701,06
	94,97
	94,08
	74,68
	73,95

	Теплопункт
	У-1
	10,74
	0,18
	0,00
	0,00
	59,80
	46,24
	1037,68
	830,56
	94,97
	94,96
	73,44
	73,44

	У-1
	ТК-1
	19,89
	0,15
	0,00
	0,00
	81,35
	62,78
	1710,31
	1366,91
	94,96
	94,94
	73,28
	73,27

	ТК-1
	ул. Почтовая. 3
	34,96
	0,10
	0,00
	0,00
	63,50
	50,55
	2256,00
	1842,75
	94,94
	94,82
	75,57
	75,48

	ТК-1
	ТК-3
	85,57
	0,15
	0,00
	0,00
	349,71
	267,67
	7356,76
	5846,06
	94,94
	94,82
	72,67
	72,57

	ТК-3
	ул. Трудовая. 6
	35,71
	0,07
	0,00
	0,00
	31,72
	24,90
	1834,19
	1483,21
	94,82
	94,58
	74,42
	74,23

	ТК-3
	У-2
	78,30
	0,15
	0,00
	0,00
	319,57
	244,47
	6725,16
	5342,48
	94,82
	94,69
	72,54
	72,43

	У-2
	ТК-4
	130,70
	0,13
	0,00
	0,00
	369,56
	280,32
	9821,47
	7756,23
	94,69
	94,37
	71,83
	71,57

	ТК-4
	ул. Почтовая. 7
	10,14
	0,10
	0,00
	0,00
	18,31
	14,10
	651,37
	519,75
	94,37
	94,33
	72,64
	72,61

	ТК-4
	ТК-5
	6,52
	0,10
	0,00
	0,00
	11,78
	8,86
	418,83
	328,77
	94,37
	94,34
	70,95
	70,93

	ТК-5
	ТК-7
	39,97
	0,07
	0,00
	0,00
	35,31
	26,25
	2045,20
	1593,05
	94,34
	93,99
	70,16
	69,89

	ТК-7
	школа-д/сад №10
	84,90
	0,07
	0,00
	0,00
	74,57
	56,10
	4332,22
	3403,06
	93,99
	93,26
	70,73
	70,16

	ТК-5
	ТК-6
	26,77
	0,07
	0,00
	0,00
	23,67
	18,02
	1369,78
	1084,68
	94,34
	94,18
	71,84
	71,71

	ТК-6
	ул. Трудовая. 8
	10,00
	0,07
	0,00
	0,00
	8,83
	6,74
	511,02
	405,38
	94,18
	94,11
	71,88
	71,84

	У-1
	ТК-2
	73,16
	0,08
	0,00
	0,00
	84,99
	66,82
	4084,44
	3307,04
	94,96
	94,67
	74,67
	74,43

	ТК-2
	ул. Почтовая. 1
	11,80
	0,08
	0,00
	0,00
	13,68
	10,80
	657,27
	533,58
	94,67
	94,63
	74,70
	74,67

	У-2
	ул. Почтовая. 5
	10,43
	0,10
	0,00
	0,00
	18,90
	14,80
	671,71
	542,23
	94,69
	94,64
	74,11
	74,08

	У-2
	ул. Трудовая. 6А
	32,34
	0,07
	0,00
	0,00
	28,68
	22,35
	1659,39
	1335,22
	94,69
	94,38
	73,79
	73,54


Таблица 10 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №3 ул. Лепсе
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	ТК-3
	З-3
	1,93
	0,07
	0,00
	0,00
	1,72
	1,32
	99,08
	78,86
	94,75
	94,74
	72,71
	72,70

	З-3
	ул. Лепсе. 12
	8,20
	0,07
	0,00
	0,00
	7,29
	5,59
	420,94
	335,18
	94,74
	94,70
	72,74
	72,71

	Котельная №3
	ТК-1
	21,99
	0,13
	0,00
	0,00
	62,47
	46,96
	1656,56
	1299,67
	95,00
	94,94
	71,41
	71,36

	ТК-4
	З-5
	6,50
	0,07
	0,00
	0,00
	5,76
	4,36
	333,11
	262,64
	94,53
	94,48
	71,55
	71,51

	З-5
	ул. Лепсе. 10
	27,05
	0,07
	0,00
	0,00
	23,94
	18,18
	1385,62
	1094,99
	94,48
	94,24
	71,74
	71,55

	ТК-4
	З-4
	3,65
	0,07
	0,00
	0,00
	3,24
	2,41
	187,05
	145,96
	94,53
	94,49
	70,50
	70,47

	З-4
	ул. Лепсе. 20
	74,59
	0,07
	0,00
	0,00
	65,84
	49,55
	3821,37
	3001,53
	94,49
	93,69
	71,13
	70,50

	ТК-3
	ТК-4
	41,71
	0,08
	0,00
	0,00
	48,37
	36,26
	2324,78
	1820,66
	94,75
	94,53
	71,04
	70,86

	ТК-1
	ТК-3
	59,00
	0,10
	0,00
	0,00
	107,13
	80,94
	3807,45
	2997,75
	94,94
	94,75
	71,73
	71,58

	ТК-1
	ТК-2
	52,85
	0,07
	0,00
	0,00
	47,00
	35,28
	2717,31
	2129,62
	94,94
	94,66
	71,27
	71,05

	ТК-2
	З-2
	2,96
	0,07
	0,00
	0,00
	2,63
	2,00
	151,85
	120,35
	94,66
	94,63
	72,19
	72,16

	З-2
	ул. Лепсе. 14
	16,66
	0,07
	0,00
	0,00
	14,78
	11,29
	854,45
	678,26
	94,63
	94,45
	72,33
	72,19

	ТК-2
	З-1
	3,25
	0,07
	0,00
	0,00
	2,89
	2,15
	166,73
	129,82
	94,66
	94,63
	70,38
	70,35

	З-1
	ул. Лепсе. 16
	95,22
	0,07
	0,00
	0,00
	84,06
	63,22
	4883,42
	3833,89
	94,63
	93,59
	71,19
	70,38


Таблица 11 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №4 (Котельная городской бани)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	ТК-4
	З-5
	3,48
	0,15
	0,00
	0,00
	14,11
	10,90
	297,17
	237,96
	94,17
	94,10
	72,76
	72,70

	З-5
	ул. Пионерская. 6
	14,78
	0,15
	0,00
	0,00
	59,80
	46,41
	1261,30
	1013,27
	94,10
	93,76
	73,03
	72,76

	ТК-1
	ТК-4
	24,05
	0,15
	0,00
	0,00
	97,84
	75,08
	2062,71
	1643,49
	94,72
	94,17
	72,70
	72,26

	ТК-1
	З-1
	3,40
	0,18
	0,00
	0,00
	18,88
	14,37
	327,66
	259,48
	94,74
	94,72
	72,07
	72,06

	З-1
	У-1
	69,80
	0,20
	0,00
	0,00
	388,20
	294,49
	6739,95
	5326,41
	94,98
	94,74
	72,06
	71,87

	Кот. бани
	У-1
	7,93
	0,20
	0,00
	0,00
	44,16
	33,85
	765,82
	609,54
	95,00
	94,98
	72,81
	72,80

	У-1
	баня
	20,25
	0,13
	0,00
	0,00
	57,52
	44,78
	1524,24
	1226,67
	94,98
	94,92
	73,96
	73,91

	ТК-2
	ТК-1
	9,79
	0,18
	0,00
	0,00
	54,36
	41,36
	943,38
	747,16
	94,72
	94,68
	72,07
	72,04

	ТК-2
	З-2
	5,06
	0,20
	0,00
	0,00
	28,08
	21,30
	487,43
	385,17
	94,68
	94,65
	71,81
	71,78

	ТК-2
	З-4
	14,62
	0,15
	0,00
	0,00
	59,52
	45,76
	1253,52
	1000,00
	94,68
	94,35
	72,79
	72,53

	З-4
	ТК-3
	5,37
	0,15
	0,00
	0,00
	21,81
	16,85
	459,20
	367,65
	94,35
	94,23
	72,89
	72,79

	ТК-3
	ул. Пионерская. 4
	13,91
	0,15
	0,00
	0,00
	56,36
	43,75
	1188,31
	954,68
	94,23
	93,91
	73,15
	72,89

	ТК-2
	З-3
	9,13
	0,20
	0,00
	0,00
	50,64
	38,81
	879,50
	700,06
	94,68
	94,54
	72,56
	72,44

	З-3
	ул. Пионерская. 2
	43,75
	0,18
	0,00
	0,00
	241,63
	186,81
	4209,70
	3372,33
	94,54
	93,86
	73,10
	72,56

	З-2
	ТК-5
	85,09
	0,20
	0,00
	0,00
	470,66
	359,43
	8194,44
	6507,57
	94,65
	94,04
	72,29
	71,81

	ТК-5
	З-6
	9,71
	0,18
	0,00
	0,00
	53,49
	41,05
	930,59
	741,82
	94,04
	93,88
	72,18
	72,05

	З-6
	Д/сад Василек
	32,83
	0,18
	0,00
	0,00
	180,15
	139,37
	3142,19
	2519,11
	93,88
	93,31
	72,63
	72,18

	ТК-5
	З-7
	12,01
	0,18
	0,00
	0,00
	66,17
	51,06
	1151,02
	921,07
	94,04
	93,90
	72,58
	72,46

	З-7
	Школа
	26,96
	0,18
	0,00
	0,00
	148,16
	114,93
	2580,80
	2072,84
	93,90
	93,57
	72,84
	72,58


Таблица 12 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №5

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	ТК-29
	ул. Калинина. 24
	19,79
	0,08
	0,00
	0,00
	23,00
	17,66
	1104,48
	879,20
	94,92
	94,82
	72,85
	72,78

	ТК-29
	ТК-30
	10,49
	0,20
	0,00
	0,00
	76,24
	56,25
	1141,77
	884,38
	94,92
	94,91
	70,03
	70,02

	ТК-42
	ул. Вл. Советов.2
	90,87
	0,10
	0,00
	0,00
	160,62
	110,11
	5761,02
	4251,29
	92,73
	91,93
	63,59
	63,00

	ТК-29
	ТК-28
	45,49
	0,25
	0,01
	0,01
	516,73
	375,33
	5911,25
	4529,79
	94,95
	94,92
	68,97
	68,94

	ТК-28
	энергоучет
	19,49
	0,05
	0,00
	0,00
	8,84
	6,81
	827,40
	660,45
	94,95
	94,57
	73,18
	72,88

	ТК-2
	ТК-28
	17,46
	0,25
	0,00
	0,00
	198,38
	144,12
	2269,09
	1739,02
	94,97
	94,95
	68,99
	68,98

	ТК-2
	ул. Калинина. 22
	34,61
	0,10
	0,00
	0,00
	62,88
	48,57
	2233,90
	1786,44
	94,97
	94,82
	73,36
	73,25

	ТК-23
	ул. 50 лет Октября. 14
	11,51
	0,05
	0,00
	0,00
	5,18
	3,79
	485,59
	374,43
	94,17
	93,83
	69,01
	68,75

	ТК-4
	ул. Калинина. 20
	23,42
	0,08
	0,00
	0,00
	27,20
	20,77
	1306,43
	1036,24
	94,86
	94,75
	72,43
	72,35

	ТК-4
	ТК-5
	54,18
	0,15
	0,00
	0,00
	221,28
	157,66
	4655,00
	3519,95
	94,86
	94,78
	67,59
	67,52

	ТК-5
	ТК-6
	68,51
	0,07
	0,00
	0,00
	60,64
	44,48
	3517,80
	2713,74
	94,78
	93,95
	69,53
	68,90

	ТК-6
	ул. 50 лет Октября. 12 А
	65,74
	0,07
	0,00
	0,00
	57,70
	43,07
	3353,44
	2619,96
	93,95
	93,17
	70,15
	69,53

	ТК-5
	ТК-7
	23,35
	0,15
	0,00
	0,00
	95,31
	67,88
	2004,88
	1515,82
	94,78
	94,74
	67,51
	67,48

	ТК-7
	ул. Калинина. 18
	28,70
	0,08
	0,00
	0,00
	33,29
	24,98
	1599,46
	1253,41
	94,74
	94,60
	71,09
	70,98

	ТК-7
	ТК-8
	72,40
	0,15
	0,00
	0,00
	295,22
	207,60
	6214,57
	4657,80
	94,74
	94,59
	66,62
	66,51

	ТК-9
	ТК-8
	24,44
	0,13
	0,00
	0,00
	69,13
	48,71
	1835,12
	1377,35
	94,59
	94,53
	66,65
	66,61

	ТК-16
	ул. Калинина. 16
	8,61
	0,05
	0,00
	0,00
	3,87
	2,81
	362,87
	278,08
	94,04
	93,85
	68,30
	68,14

	У-1
	ТК-13
	75,76
	0,13
	0,00
	0,00
	213,86
	149,32
	5683,92
	4240,10
	94,49
	94,26
	65,98
	65,80

	ТК-12
	ТК-13
	21,34
	0,07
	0,00
	0,00
	18,84
	13,52
	1091,22
	829,41
	94,26
	94,01
	67,64
	67,46

	ТК-11
	ТК-12
	47,63
	0,05
	0,00
	0,00
	21,34
	15,30
	2006,88
	1524,98
	94,01
	93,18
	67,43
	66,80

	ТК-1
	ТК-2
	27,62
	0,30
	0,00
	0,00
	451,97
	328,61
	4170,26
	3197,89
	94,98
	94,97
	69,06
	69,05

	ТК-1
	ул. Приозерная. 11
	88,72
	0,07
	0,00
	0,00
	78,78
	60,09
	4563,00
	3616,68
	94,98
	94,32
	72,46
	71,94

	ТК-2
	русский чай
	20,61
	0,03
	0,00
	0,00
	3,76
	2,80
	702,44
	547,63
	94,97
	91,31
	70,77
	67,92

	ТК-2
	ТК-3
	27,91
	0,18
	0,00
	0,00
	155,37
	111,82
	2696,49
	2053,16
	94,97
	94,93
	68,35
	68,32

	ТК-3
	фрукты. овощи
	15,42
	0,03
	0,00
	0,00
	2,84
	2,15
	525,40
	414,56
	94,93
	93,08
	71,97
	70,51

	ТК-34
	ул. Калинина. 26
	14,61
	0,08
	0,00
	0,00
	16,96
	12,76
	814,42
	639,42
	94,77
	94,71
	71,31
	71,26

	ТК-34
	ТК-35
	38,98
	0,15
	0,00
	0,00
	159,08
	117,08
	3346,72
	2588,03
	94,77
	94,72
	69,75
	69,71

	ТК-35
	ул. Калинина. 25А
	26,45
	0,10
	0,00
	0,00
	47,94
	35,62
	1703,82
	1326,26
	94,72
	94,62
	70,38
	70,31

	ТК-35
	ТК-36
	69,85
	0,15
	0,00
	0,00
	284,78
	209,36
	5994,62
	4632,30
	94,72
	94,59
	69,63
	69,53

	ТК-36
	ул. Калинина. 29
	14,08
	0,13
	0,00
	0,00
	39,83
	29,35
	1057,19
	818,32
	94,59
	94,55
	69,70
	69,67

	ТК-36
	ул. Калинина. 30
	16,18
	0,10
	0,00
	0,00
	29,29
	21,56
	1041,17
	805,15
	94,59
	94,53
	69,61
	69,57

	ТК-31
	ТК-34
	50,67
	0,18
	0,00
	0,00
	281,63
	207,80
	4890,23
	3788,26
	94,83
	94,77
	69,97
	69,92

	ТК-31
	ТК-32
	46,17
	0,13
	0,00
	0,00
	130,88
	97,53
	3473,49
	2709,10
	94,83
	94,70
	70,67
	70,56

	ТК-32
	ул. Калинина. 27
	16,47
	0,08
	0,00
	0,00
	19,10
	14,41
	917,58
	721,82
	94,70
	94,63
	71,45
	71,39

	ТК-32
	ТК-33
	49,19
	0,08
	0,00
	0,00
	57,01
	42,18
	2740,48
	2126,91
	94,70
	94,48
	70,08
	69,90

	ТК-33
	ул. Калинина. 28
	17,37
	0,08
	0,00
	0,00
	20,10
	14,92
	966,03
	751,50
	94,48
	94,40
	70,14
	70,08

	ТК-30
	ТК-31
	70,34
	0,20
	0,01
	0,01
	511,01
	377,35
	7655,40
	5933,56
	94,91
	94,83
	70,08
	70,03

	ТК-29
	ТК-38
	147,15
	0,15
	0,01
	0,01
	600,94
	421,23
	12648,98
	9458,58
	94,92
	94,70
	66,54
	66,38

	ТК-38
	ТК-37
	21,76
	0,10
	0,00
	0,00
	39,43
	29,02
	1401,54
	1083,88
	94,70
	94,61
	69,71
	69,64

	ТК-37
	ул. Воровского. 46
	24,17
	0,05
	0,00
	0,00
	10,91
	8,05
	1023,25
	792,63
	94,61
	94,07
	69,82
	69,41

	ТК-37
	ул. Калинина. 25
	41,19
	0,10
	0,00
	0,00
	74,52
	55,07
	2650,98
	2055,94
	94,61
	94,40
	69,92
	69,76

	ТК-38
	ТК-39
	65,95
	0,15
	0,00
	0,00
	268,84
	186,19
	5659,24
	4197,95
	94,70
	94,57
	65,59
	65,49

	ТК-39
	ул. Воровского. 46
	14,67
	0,10
	0,00
	0,00
	26,55
	19,53
	943,90
	729,73
	94,57
	94,52
	69,58
	69,54

	ТК-39
	ТК-40
	275,91
	0,13
	0,01
	0,01
	777,02
	518,50
	20714,21
	14989,16
	94,57
	93,72
	63,13
	62,52

	ТК-40
	ТК-41
	30,09
	0,13
	0,00
	0,00
	84,32
	56,85
	2243,78
	1635,84
	93,72
	93,63
	63,20
	63,13

	ТК-41
	школа №4
	49,78
	0,08
	0,00
	0,00
	57,02
	38,99
	2749,81
	2023,80
	93,63
	93,35
	64,04
	63,83

	ТК-41
	ТК-42
	154,68
	0,15
	0,01
	0,01
	620,84
	420,46
	13160,22
	9626,37
	93,63
	92,73
	63,44
	62,78

	ТК-42
	ТК-43
	16,83
	0,08
	0,00
	0,00
	19,11
	13,18
	922,95
	683,63
	92,73
	92,61
	63,95
	63,86

	ТК-43
	ул. 50 лет Октября. 18
	11,06
	0,08
	0,00
	0,00
	12,54
	8,67
	605,92
	449,54
	92,61
	92,52
	64,01
	63,95

	ТК-9
	ул. 50 лет Октября. 12
	7,84
	0,05
	0,00
	0,00
	3,55
	2,64
	331,72
	258,40
	94,53
	94,44
	70,33
	70,26

	ТК-9
	У-1
	19,25
	0,13
	0,00
	0,00
	54,42
	38,15
	1444,79
	1080,62
	94,53
	94,49
	66,27
	66,23

	У-1
	ТК-10
	37,02
	0,07
	0,00
	0,00
	32,75
	23,81
	1896,49
	1454,11
	94,49
	94,13
	68,69
	68,42

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 10
	9,19
	0,05
	0,00
	0,00
	4,14
	3,05
	387,59
	299,97
	94,13
	94,02
	69,35
	69,26

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 8
	47,01
	0,05
	0,00
	0,00
	21,06
	15,32
	1982,66
	1521,19
	94,13
	93,12
	68,48
	67,70

	ТК-23
	ТК-24
	15,57
	0,07
	0,00
	0,00
	13,75
	9,74
	795,62
	599,46
	94,17
	94,05
	66,72
	66,62

	ТК-24
	ул. Калинина. 17
	12,23
	0,05
	0,00
	0,00
	5,50
	4,01
	515,46
	396,52
	94,05
	93,75
	68,68
	68,45

	ТК-24
	ТК-25
	32,66
	0,07
	0,00
	0,00
	28,76
	20,29
	1667,29
	1252,78
	94,05
	93,70
	66,35
	66,09

	ТК-25
	ул. Калинина. 19
	10,73
	0,05
	0,00
	0,00
	4,81
	3,50
	450,99
	346,08
	93,70
	93,44
	68,16
	67,96

	ТК-25
	ТК-26
	34,68
	0,05
	0,00
	0,00
	15,51
	10,90
	1457,62
	1092,17
	93,70
	93,23
	65,82
	65,47

	ТК-26
	ул. Калинина. 21
	11,39
	0,05
	0,00
	0,00
	5,07
	3,64
	476,92
	362,93
	93,23
	92,91
	66,96
	66,72

	ТК-26
	ТК-27
	36,48
	0,05
	0,00
	0,00
	16,19
	11,41
	1527,49
	1147,37
	93,23
	92,27
	65,70
	64,98

	ТК-27
	ул. Калинина. 23
	12,92
	0,05
	0,00
	0,00
	5,70
	4,07
	536,82
	407,44
	92,27
	91,94
	65,95
	65,70

	ТК-8
	ТК-23
	65,30
	0,07
	0,00
	0,00
	57,81
	40,95
	3347,98
	2521,60
	94,59
	94,17
	67,01
	66,69

	ТК-14
	ул. 50 лет Октября. 11
	6,65
	0,05
	0,00
	0,00
	3,00
	2,20
	280,61
	216,33
	94,20
	94,10
	69,01
	68,94

	ТК-14
	ТК-15
	17,77
	0,10
	0,00
	0,00
	32,03
	22,16
	1139,94
	845,26
	94,20
	94,13
	65,17
	65,13

	ТК-15
	ТК-16
	13,03
	0,07
	0,00
	0,00
	11,50
	8,12
	665,62
	500,55
	94,13
	94,04
	66,50
	66,43

	ТК-16
	ТК-17
	31,73
	0,07
	0,00
	0,00
	27,95
	19,67
	1619,74
	1214,95
	94,04
	93,76
	66,18
	65,97

	ТК-17
	ул. Калинина. 14
	7,55
	0,05
	0,00
	0,00
	3,39
	2,44
	317,49
	242,22
	93,76
	93,65
	67,63
	67,55

	ТК-17
	ТК-18
	60,13
	0,05
	0,00
	0,00
	26,86
	18,74
	2528,55
	1886,59
	93,76
	92,88
	65,46
	64,80

	ТК-18
	ул. Калинина. 12
	8,92
	0,05
	0,00
	0,00
	3,96
	2,80
	372,46
	280,15
	92,88
	92,76
	65,56
	65,46

	ТК-15
	ТК-19
	55,47
	0,08
	0,00
	0,00
	63,87
	43,70
	3076,39
	2264,06
	94,13
	93,81
	64,41
	64,18

	ТК-19
	ул. 50 лет Октября. 13
	9,79
	0,05
	0,00
	0,00
	4,39
	3,15
	411,84
	313,20
	93,81
	93,54
	67,35
	67,15

	ТК-19
	ТК-20
	60,32
	0,08
	0,00
	0,00
	69,18
	47,33
	3336,82
	2456,46
	93,81
	93,40
	64,20
	63,89

	ТК-20
	ул. Калинина. 13
	7,15
	0,05
	0,00
	0,00
	3,19
	2,26
	299,79
	226,10
	93,40
	93,28
	66,22
	66,13

	ТК-20
	ТК-21
	51,97
	0,07
	0,00
	0,00
	45,42
	30,96
	2639,25
	1938,89
	93,40
	92,93
	63,69
	63,34

	ТК-21
	ул. Калинина. 11
	6,27
	0,05
	0,00
	0,00
	2,79
	1,95
	261,89
	195,89
	92,93
	92,83
	65,05
	64,98

	ТК-21
	ТК-22
	51,21
	0,05
	0,00
	0,00
	22,68
	15,36
	2139,01
	1564,84
	92,93
	92,16
	62,95
	62,38

	ТК-22
	ул. Калинина. 9
	8,65
	0,05
	0,00
	0,00
	3,81
	2,61
	359,07
	264,59
	92,16
	92,03
	63,04
	62,95

	ТК-13
	ТК-14
	16,39
	0,13
	0,00
	0,00
	46,20
	32,20
	1227,41
	914,68
	94,26
	94,20
	65,70
	65,65

	ТК-12
	ул. 50 лет Октября. 9
	9,22
	0,05
	0,00
	0,00
	4,14
	3,03
	388,48
	299,30
	94,01
	93,82
	68,80
	68,65

	ТК-11
	ул. 50 лет Октября. 7
	7,86
	0,05
	0,00
	0,00
	3,50
	2,54
	328,98
	251,92
	93,18
	93,04
	67,54
	67,43

	Кот№5
	ТК-1
	30,07
	0,30
	0,01
	0,01
	492,15
	358,09
	4540,79
	3483,73
	95,00
	94,98
	69,12
	69,11

	ТК-3
	ТК-4
	52,25
	0,18
	0,00
	0,00
	290,69
	209,45
	5046,54
	3845,47
	94,93
	94,86
	68,40
	68,34


Таблица 13 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №6  ул. Проезжая, д.4
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	ТК-49
	ТК-52
	87,50
	0,20
	0,01
	0,01
	633,74
	474,07
	9501,53
	7432,30
	94,62
	94,54
	70,79
	70,72

	ТК-52
	ул. Почтовая. 1
	8,62
	0,10
	0,00
	0,00
	15,61
	12,33
	554,86
	450,80
	94,62
	94,60
	74,74
	74,72

	ТК-11
	ТК-52
	137,92
	0,20
	0,01
	0,01
	999,93
	754,67
	14989,35
	11796,96
	94,73
	94,62
	71,50
	71,41

	ТК-49
	ТК-50
	26,77
	0,20
	0,00
	0,00
	193,78
	145,13
	2904,98
	2274,31
	94,54
	94,51
	70,81
	70,79

	ТК-50
	ТК-51
	86,45
	0,18
	0,01
	0,01
	478,79
	354,22
	8322,26
	6460,24
	94,51
	94,41
	69,93
	69,85

	ТК-51
	У-1
	73,95
	0,18
	0,00
	0,00
	409,14
	302,48
	7113,26
	5519,46
	94,41
	94,32
	69,80
	69,73

	У-1
	ул. Почтовая. 5
	8,57
	0,13
	0,00
	0,00
	24,18
	18,39
	642,11
	508,10
	94,32
	94,30
	71,73
	71,71

	У-1
	
	30,99
	0,07
	0,00
	0,00
	27,39
	20,66
	1585,47
	1247,37
	94,32
	94,12
	71,16
	71,00

	У-1
	ТК-53
	127,04
	0,13
	0,00
	0,00
	357,94
	258,77
	9518,56
	7272,74
	94,32
	94,06
	68,19
	68,00

	ТК-53
	ул. Почтовая. 7
	5,16
	0,13
	0,00
	0,00
	14,52
	10,67
	385,82
	298,17
	94,06
	94,05
	69,13
	69,11

	ТК-53
	ТК-55
	38,49
	0,07
	0,00
	0,00
	33,89
	24,60
	1965,14
	1505,77
	94,06
	93,65
	68,29
	67,98

	ТК-55
	ул. Почтовая. 8
	10,14
	0,07
	0,00
	0,00
	8,90
	6,50
	516,02
	397,02
	93,65
	93,55
	68,37
	68,29

	ТК-53
	ТК-54
	43,64
	0,07
	0,00
	0,00
	38,44
	26,65
	2228,08
	1654,37
	94,06
	93,74
	65,21
	64,97

	ТК-3
	ТК-4
	48,25
	0,25
	0,01
	0,01
	547,76
	422,39
	6266,84
	5006,61
	94,89
	94,87
	73,17
	73,15

	ТК-3
	ул. Заводская. 1
	220,12
	0,07
	0,00
	0,00
	194,83
	151,03
	11312,95
	9069,38
	94,89
	93,82
	73,57
	72,71

	У-5
	ТК-3
	8,44
	0,35
	0,00
	0,00
	187,82
	140,84
	1450,30
	1136,25
	94,90
	94,89
	71,16
	71,15

	ТК-3
	ТК-12
	177,96
	0,25
	0,02
	0,02
	2019,48
	1464,18
	23113,92
	17690,95
	94,89
	94,79
	68,80
	68,73

	ТК-64
	ТК-62
	67,39
	0,10
	0,00
	0,00
	120,38
	86,49
	4296,75
	3270,85
	93,43
	93,18
	67,14
	66,94

	ТК-25
	ТК-26
	38,73
	0,08
	0,00
	0,00
	44,75
	32,64
	2152,73
	1654,62
	94,41
	94,21
	68,87
	68,71

	ТК-26
	д/сад №8
	41,02
	0,05
	0,00
	0,00
	18,45
	13,77
	1731,10
	1352,27
	94,21
	93,70
	70,35
	69,95

	ТК-26
	ТК-27
	93,71
	0,07
	0,00
	0,00
	82,53
	60,32
	4790,01
	3687,30
	94,21
	93,56
	68,87
	68,37

	ТК-27
	ул. Ленина. 8
	13,12
	0,05
	0,00
	0,00
	5,87
	4,33
	550,83
	427,11
	93,56
	93,41
	69,08
	68,96

	ТК-27
	
	29,52
	0,07
	0,00
	0,00
	25,86
	19,09
	1501,14
	1164,01
	93,56
	93,18
	69,08
	68,78

	ТК-25
	ТК-28
	85,01
	0,25
	0,01
	0,01
	959,86
	681,11
	10998,76
	8297,61
	94,41
	94,33
	66,99
	66,93

	ТК-28
	ТК-29
	32,17
	0,13
	0,00
	0,00
	90,73
	66,77
	2410,52
	1864,40
	94,33
	94,24
	69,42
	69,35

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 8
	33,65
	0,05
	0,00
	0,00
	15,14
	11,33
	1420,41
	1111,18
	94,24
	93,73
	70,52
	70,12

	ТК-29
	ТК-29
	24,55
	0,10
	0,00
	0,00
	44,26
	32,79
	1575,40
	1224,13
	94,24
	94,12
	69,82
	69,73

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 10
	11,56
	0,05
	0,00
	0,00
	5,20
	3,91
	487,51
	382,77
	94,12
	93,95
	70,80
	70,66

	ТК-29
	ТК-30
	28,12
	0,08
	0,00
	0,00
	32,40
	24,00
	1559,45
	1211,47
	94,12
	93,98
	69,71
	69,60

	ТК-30
	ул. 1 Мая. 12
	14,34
	0,05
	0,00
	0,00
	6,44
	4,81
	604,06
	471,82
	93,98
	93,63
	70,15
	69,88

	ТК-30
	ТК-31
	11,67
	0,08
	0,00
	0,00
	13,43
	9,97
	646,44
	502,88
	93,98
	93,91
	69,73
	69,68

	ТК-31
	ул. Ленина. 3
	9,10
	0,07
	0,00
	0,00
	8,01
	5,98
	464,03
	362,52
	93,91
	93,84
	70,11
	70,06

	ТК-31
	ул. Ленина. 1
	44,80
	0,05
	0,00
	0,00
	20,02
	14,75
	1886,07
	1460,10
	93,91
	92,83
	69,20
	68,37

	ТК-29
	У-3
	88,20
	0,08
	0,00
	0,00
	101,58
	74,56
	4895,81
	3780,00
	94,24
	93,76
	69,18
	68,81

	У-3
	пр-т Корабелов. 9
	7,11
	0,08
	0,00
	0,00
	8,17
	6,06
	393,14
	305,76
	93,76
	93,71
	69,53
	69,49

	У-3
	п-т Корабелов. 5
	44,69
	0,03
	0,00
	0,00
	8,15
	5,86
	1508,50
	1148,89
	93,76
	92,22
	67,47
	66,29

	ТК-28
	ТК-32
	16,11
	0,20
	0,00
	0,00
	116,36
	81,97
	1745,24
	1310,11
	94,33
	94,31
	66,45
	66,44

	ТК-37
	ТК-38
	35,66
	0,15
	0,00
	0,00
	144,56
	101,39
	3046,36
	2280,21
	94,14
	94,08
	66,03
	65,99

	ТК-38
	ТК-39
	11,50
	0,15
	0,00
	0,00
	46,60
	32,59
	981,96
	733,66
	94,08
	94,06
	65,81
	65,79

	ТК-39
	пл. Ленина. 4
	7,91
	0,07
	0,00
	0,00
	6,98
	5,10
	403,84
	311,11
	94,06
	93,98
	68,82
	68,76

	ТК-39
	ТК-40
	44,09
	0,15
	0,00
	0,00
	178,54
	124,35
	3764,10
	2804,12
	94,06
	93,97
	65,51
	65,44

	ТК-40
	ТК-41
	39,50
	0,13
	0,00
	0,00
	110,96
	77,83
	2951,21
	2209,33
	93,97
	93,85
	65,91
	65,83

	ТК-41
	пл. Ленина.3
	9,61
	0,07
	0,00
	0,00
	8,46
	6,09
	489,81
	373,45
	93,85
	93,77
	67,63
	67,57

	ТК-41
	ТК-42
	23,46
	0,10
	0,00
	0,00
	42,13
	29,36
	1500,78
	1118,44
	93,85
	93,77
	65,39
	65,33

	ТК-42
	пл. Ленина. 2
	16,24
	0,07
	0,00
	0,00
	14,27
	10,19
	827,19
	627,10
	93,77
	93,54
	67,00
	66,83

	ТК-42
	ТК-44
	63,82
	0,10
	0,00
	0,00
	114,40
	79,61
	4080,06
	3038,29
	93,77
	93,50
	65,26
	65,06

	ТК-44
	ул. Ленина. 1
	22,60
	0,07
	0,00
	0,00
	19,80
	13,88
	1148,65
	859,77
	93,50
	93,28
	65,55
	65,39

	ТК-44
	Навашинский политехн. техник.
	26,77
	0,08
	0,00
	0,00
	30,64
	21,40
	1477,17
	1102,76
	93,50
	93,35
	65,30
	65,18

	ТК-4
	пер. Корабелов. 1
	44,61
	0,10
	0,00
	0,00
	80,98
	65,51
	2877,11
	2377,40
	94,87
	94,76
	76,75
	76,67

	ТК-4
	ул. Трудовая. 2
	30,41
	0,08
	0,00
	0,00
	35,33
	28,63
	1696,51
	1403,62
	94,87
	94,76
	76,90
	76,81

	ТК-4
	ТК-9
	42,48
	0,25
	0,01
	0,01
	482,12
	364,67
	5516,41
	4348,03
	94,87
	94,84
	71,76
	71,73

	ТК-9
	пер. Корабелов. 2
	9,23
	0,07
	0,00
	0,00
	8,21
	6,67
	474,17
	393,04
	94,84
	94,79
	77,08
	77,04

	ТК-9
	ТК-10
	87,79
	0,25
	0,01
	0,01
	995,85
	750,62
	11397,56
	8961,90
	94,84
	94,77
	71,49
	71,43

	ТК-10
	пер. Корабелов. 3
	9,37
	0,07
	0,00
	0,00
	8,33
	6,73
	481,11
	397,39
	94,77
	94,72
	76,64
	76,60

	ТК-4
	ТК-5
	50,19
	0,13
	0,00
	0,00
	142,37
	113,22
	3777,01
	3083,39
	94,87
	94,79
	75,45
	75,38

	ТК-5
	ул. Трудовая. 1
	11,25
	0,08
	0,00
	0,00
	13,06
	10,55
	627,22
	517,55
	94,79
	94,75
	76,54
	76,51

	ТК-5
	ТК-6
	40,86
	0,13
	0,00
	0,00
	115,80
	91,66
	3072,95
	2500,37
	94,79
	94,70
	75,03
	74,95

	ТК-6
	ул. Заводская. 2А
	56,78
	0,07
	0,00
	0,00
	50,34
	40,18
	2913,62
	2384,72
	94,70
	94,32
	75,59
	75,29

	ТК-6
	ТК-7
	6,73
	0,10
	0,00
	0,00
	12,20
	9,66
	433,45
	352,71
	94,70
	94,68
	74,96
	74,95

	ТК-7
	ул. Заводская. 2
	60,22
	0,05
	0,00
	0,00
	27,14
	21,53
	2550,91
	2078,75
	94,68
	93,68
	75,13
	74,31

	ТК-7
	ТК-8
	53,18
	0,10
	0,00
	0,00
	96,31
	76,46
	3424,63
	2792,35
	94,68
	94,52
	75,17
	75,04

	ТК-8
	ул. Трудовая. 3
	15,37
	0,08
	0,00
	0,00
	17,79
	14,19
	855,11
	699,32
	94,52
	94,46
	75,36
	75,30

	ТК-8
	ул. Трудовая. 4
	26,51
	0,07
	0,00
	0,00
	23,49
	18,66
	1358,48
	1108,23
	94,52
	94,38
	75,10
	74,98

	У-2
	пер. Корабелов. 2А
	12,85
	0,10
	0,00
	0,00
	23,33
	19,11
	828,68
	690,80
	94,86
	94,82
	77,70
	77,67

	У-5
	У-2
	13,89
	0,10
	0,00
	0,00
	25,23
	20,65
	896,02
	746,51
	94,90
	94,86
	77,67
	77,63

	ТК-12
	ТК-11
	55,89
	0,13
	0,00
	0,00
	158,17
	114,87
	4201,35
	3219,19
	94,73
	94,49
	68,80
	68,62

	ТК-10
	ТК-11
	49,99
	0,25
	0,01
	0,01
	566,74
	425,74
	6486,63
	5088,58
	94,77
	94,73
	71,19
	71,16

	ТК-11
	м- н Венера
	18,17
	0,05
	0,00
	0,00
	8,23
	6,62
	770,00
	633,71
	94,73
	94,47
	76,23
	76,01

	ТК-12
	ТК-13
	13,00
	0,25
	0,00
	0,00
	147,41
	107,02
	1686,85
	1292,39
	94,77
	94,76
	68,81
	68,80

	ТК-13
	м-н Фауна
	30,08
	0,03
	0,00
	0,00
	5,48
	4,24
	1023,56
	819,84
	94,76
	91,25
	73,40
	70,57

	ТК-13
	ТК-17
	48,76
	0,25
	0,01
	0,01
	552,80
	401,48
	6326,64
	4848,32
	94,76
	94,74
	68,82
	68,81

	ТК-17
	ТК-14
	40,36
	0,15
	0,00
	0,00
	164,65
	125,71
	3464,36
	2748,38
	94,74
	94,68
	72,33
	72,28

	ТК-14
	ФОЦ
	19,19
	0,13
	0,00
	0,00
	54,34
	43,15
	1441,93
	1175,98
	94,68
	94,64
	75,18
	75,15

	ТК-14
	ТК-15
	61,38
	0,10
	0,00
	0,00
	111,12
	77,88
	3952,67
	2955,71
	94,68
	94,46
	66,36
	66,20

	ТК-15
	У-6
	102,18
	0,10
	0,00
	0,00
	184,41
	130,00
	6568,47
	4932,15
	94,46
	94,09
	66,60
	66,32

	У-6
	Стадион
	37,54
	0,03
	0,00
	0,00
	6,85
	5,23
	1270,51
	1007,51
	94,09
	92,20
	71,80
	70,30

	ТК-62
	ТК-63
	22,70
	0,07
	0,00
	0,00
	19,83
	14,51
	1150,80
	887,06
	93,18
	93,04
	68,18
	68,07

	ТК-63
	пер. Дзержинского.5
	67,55
	0,05
	0,00
	0,00
	29,95
	21,76
	2824,14
	2166,56
	93,04
	92,23
	67,61
	66,98

	У-6
	ТК-64
	172,87
	0,10
	0,00
	0,00
	310,29
	220,73
	11079,77
	8373,95
	94,09
	93,43
	66,94
	66,45

	ТК-18
	У-8
	54,47
	0,10
	0,00
	0,00
	98,31
	75,07
	3505,89
	2781,92
	94,61
	93,93
	72,26
	71,72

	У-8
	пер. Корабелов. 11
	13,33
	0,05
	0,00
	0,00
	5,99
	4,68
	561,30
	453,02
	93,93
	93,80
	73,48
	73,38

	У-8
	ТК-16
	33,55
	0,05
	0,00
	0,00
	14,95
	10,81
	1412,73
	1080,00
	93,93
	92,28
	67,97
	66,70

	ТК-16
	
	15,58
	0,05
	0,00
	0,00
	6,85
	5,32
	647,39
	520,52
	92,28
	91,35
	71,71
	70,96

	ТК-16
	
	43,44
	0,05
	0,00
	0,00
	18,03
	12,30
	1805,06
	1332,57
	92,28
	81,12
	63,31
	55,03

	ТК-18
	ТК-24
	207,68
	0,25
	0,02
	0,02
	2349,17
	1680,22
	26914,27
	20412,27
	94,61
	94,46
	67,68
	67,56

	ТК-24
	ДДТ
	28,17
	0,10
	0,00
	0,00
	50,91
	39,04
	1810,93
	1441,19
	94,46
	94,34
	72,44
	72,34

	ТК-24
	ТК-23
	28,92
	0,08
	0,00
	0,00
	33,45
	24,91
	1608,16
	1253,87
	94,46
	94,33
	70,35
	70,25

	ТК-23
	ул. 1 Мая. 4
	13,00
	0,05
	0,00
	0,00
	5,86
	4,46
	549,15
	434,80
	94,33
	94,12
	71,83
	71,66

	ТК-23
	ТК-22
	36,98
	0,08
	0,00
	0,00
	42,69
	31,75
	2054,20
	1600,27
	94,33
	94,12
	70,16
	69,99

	ТК-22
	ул. 1 Мая. 2
	12,95
	0,07
	0,00
	0,00
	11,43
	8,66
	661,45
	522,02
	94,12
	94,01
	71,31
	71,22

	ТК-22
	Д/сад №6
	82,21
	0,05
	0,00
	0,00
	36,83
	27,00
	3466,82
	2674,33
	94,12
	93,10
	69,01
	68,23

	ТК-24
	ТК-25
	63,51
	0,25
	0,01
	0,01
	717,61
	509,44
	8220,62
	6203,39
	94,46
	94,41
	67,06
	67,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК-33
	ул. 1 Мая. 5
	35,16
	0,05
	0,00
	0,00
	15,79
	11,77
	1484,33
	1158,51
	94,25
	93,42
	70,30
	69,65

	ТК-33
	ТК-34
	19,85
	0,05
	0,00
	0,00
	8,94
	6,59
	838,00
	649,32
	94,25
	93,87
	69,57
	69,27

	ТК-34
	ул. 1 Мая. 7
	15,94
	0,05
	0,00
	0,00
	7,15
	5,35
	670,86
	525,21
	93,87
	93,49
	70,30
	70,00

	ТК-34
	ул. Ленина. 3А
	22,57
	0,03
	0,00
	0,00
	4,11
	3,03
	762,54
	590,02
	93,87
	92,00
	69,13
	67,68

	ТК-33
	ТК-37
	74,94
	0,15
	0,00
	0,00
	304,07
	213,12
	6407,73
	4793,67
	94,25
	94,14
	66,07
	65,98

	Кот. №6
	ТК-1
	38,44
	0,35
	0,01
	0,01
	856,35
	644,67
	6610,89
	5193,39
	95,00
	94,99
	71,52
	71,51

	ТК-1
	ТК-4
	290,80
	0,10
	0,01
	0,01
	526,17
	413,86
	18772,81
	15205,78
	94,99
	94,04
	74,72
	73,95

	ТК-4
	У-5
	107,98
	0,10
	0,00
	0,00
	194,04
	154,76
	6918,29
	5661,51
	94,04
	93,69
	75,01
	74,72

	У-5
	ПУ-8
	98,56
	0,10
	0,00
	0,00
	176,48
	141,78
	6297,11
	5180,38
	93,69
	93,37
	75,27
	75,01

	ТК-1
	ТК-2
	234,69
	0,35
	0,06
	0,06
	5225,95
	3932,90
	40358,09
	31698,09
	94,99
	94,91
	71,49
	71,43

	ТК-2
	ул. Труда 5
	25,65
	0,05
	0,00
	0,00
	11,63
	9,54
	1088,57
	908,62
	94,91
	94,51
	77,91
	77,57

	ТК-2
	пер. Труда. 3
	44,68
	0,03
	0,00
	0,00
	8,25
	6,67
	1522,17
	1257,14
	94,91
	93,40
	76,77
	75,52

	ТК-2
	
	28,56
	0,05
	0,00
	0,00
	12,94
	10,61
	1212,07
	1011,00
	94,91
	94,40
	77,83
	77,40

	ТК-2
	У-5
	58,76
	0,35
	0,01
	0,01
	1307,80
	984,31
	10098,61
	7932,53
	94,91
	94,90
	71,44
	71,42

	ТК-53
	ТК-54
	31,81
	0,10
	0,00
	0,00
	57,20
	39,46
	2037,35
	1507,87
	94,00
	93,87
	64,84
	64,75

	ТК-54
	д/сад №9
	48,68
	0,05
	0,00
	0,00
	21,80
	15,52
	2048,83
	1549,44
	93,87
	93,23
	66,85
	66,37

	ТК-54
	ТК-55
	49,96
	0,10
	0,00
	0,00
	89,66
	61,75
	3196,60
	2363,54
	93,87
	93,63
	64,65
	64,47

	ТК-55
	общежитие
	20,27
	0,07
	0,00
	0,00
	17,78
	12,82
	1031,29
	786,67
	93,63
	93,42
	67,50
	67,34

	Тк-65
	ТК-57
	23,99
	0,05
	0,00
	0,00
	10,62
	7,20
	1000,06
	732,30
	92,68
	92,24
	62,85
	62,52

	ТК-57
	ул. Ленина. 28А
	23,42
	0,05
	0,00
	0,00
	10,31
	7,14
	972,83
	722,64
	92,24
	91,71
	63,86
	63,47

	ТК-57
	У-9
	9,96
	0,03
	0,00
	0,00
	1,79
	1,18
	332,12
	238,86
	92,24
	91,50
	60,86
	60,32

	ТК-51
	
	37,74
	0,07
	0,00
	0,00
	33,38
	25,42
	1932,27
	1530,21
	94,41
	94,18
	71,91
	71,72

	ТК-50
	ул. Почтовая. 3
	23,66
	0,13
	0,00
	0,00
	66,87
	52,04
	1775,50
	1427,69
	94,51
	94,45
	73,56
	73,51

	ТК-54
	ул. Почтовая. 10
	90,95
	0,07
	0,00
	0,00
	79,69
	55,85
	4631,58
	3465,87
	93,74
	93,07
	65,72
	65,21

	ТК-15
	
	11,66
	0,03
	0,00
	0,00
	2,13
	1,65
	395,79
	316,29
	94,46
	92,21
	72,90
	71,10

	ТК-63
	Сбербанк
	33,41
	0,07
	0,00
	0,00
	29,10
	21,69
	1691,85
	1320,78
	93,04
	92,69
	69,33
	69,05

	ТК-62
	Гараж МВД
	55,31
	0,05
	0,00
	0,00
	24,45
	18,07
	2315,02
	1797,24
	93,18
	91,54
	68,90
	67,62

	ТК-62
	У-10
	46,54
	0,07
	0,00
	0,00
	40,61
	28,87
	2359,39
	1783,12
	93,18
	92,86
	66,24
	66,00

	У-10
	МВД
	43,21
	0,07
	0,00
	0,00
	37,54
	27,79
	2184,94
	1698,16
	92,86
	92,36
	68,74
	68,36

	У-10
	У-11
	16,77
	0,05
	0,00
	0,00
	7,44
	5,07
	700,11
	514,37
	92,86
	92,63
	63,30
	63,12

	У-11
	Серебрянный дождь
	69,32
	0,03
	0,00
	0,00
	12,33
	8,69
	2318,73
	1744,19
	92,63
	88,80
	65,37
	62,49

	У-11
	ТК-66
	66,22
	0,05
	0,00
	0,00
	29,17
	20,26
	2759,29
	2054,17
	92,63
	91,47
	64,37
	63,50

	ТК-66
	Гараж 6
	15,97
	0,03
	0,00
	0,00
	2,85
	2,07
	529,18
	406,52
	91,47
	90,73
	66,50
	65,93

	ТК-66
	ТК-67
	49,04
	0,05
	0,00
	0,00
	21,32
	15,06
	2024,25
	1525,13
	91,47
	90,25
	64,61
	63,69

	ТК-67
	Гараж 5
	32,00
	0,05
	0,00
	0,00
	13,76
	9,94
	1307,73
	1001,48
	90,25
	89,46
	65,22
	64,61

	ТК-17
	ТК-19
	111,81
	0,25
	0,01
	0,01
	1266,92
	907,41
	14504,47
	11009,69
	94,74
	94,66
	67,86
	67,80

	ТК-19
	ТК-18
	69,81
	0,25
	0,01
	0,01
	790,50
	565,13
	9050,59
	6861,55
	94,66
	94,61
	67,68
	67,64

	ТК-19
	ТК-20
	50,80
	0,07
	0,00
	0,00
	45,04
	34,48
	2606,08
	2071,08
	94,66
	94,37
	72,47
	72,24

	ТК-20
	Автостанция
	25,43
	0,05
	0,00
	0,00
	11,44
	8,90
	1074,61
	863,27
	94,37
	93,68
	73,37
	72,81

	ТК-20
	ТК-21
	59,05
	0,07
	0,00
	0,00
	52,16
	40,20
	3022,36
	2413,35
	94,37
	93,97
	72,73
	72,40

	ТК-21
	
	12,40
	0,07
	0,00
	0,00
	10,93
	8,46
	632,62
	507,12
	93,97
	93,89
	72,80
	72,73

	ТК-37
	ТК-36
	12,50
	0,07
	0,00
	0,00
	11,03
	7,85
	638,59
	482,63
	94,14
	94,01
	66,99
	66,90

	ТК-36
	ТК-35
	10,34
	0,05
	0,00
	0,00
	4,65
	3,35
	435,68
	332,17
	94,01
	93,88
	67,76
	67,66

	ТК-35
	ул. Ленина. 9
	25,66
	0,05
	0,00
	0,00
	11,49
	8,39
	1080,06
	830,91
	93,88
	93,24
	68,55
	68,06

	ТК-35
	ул. Ленина. 7
	38,37
	0,05
	0,00
	0,00
	17,15
	12,46
	1615,04
	1238,31
	93,88
	92,90
	68,22
	67,46

	ТК-36
	ул. Ленина. 5
	86,60
	0,05
	0,00
	0,00
	38,51
	27,56
	3648,93
	2769,71
	94,01
	91,83
	67,33
	65,66

	ТК-38
	У-12
	15,67
	0,05
	0,00
	0,00
	7,05
	5,10
	660,63
	504,91
	94,08
	93,88
	68,06
	67,90

	У-12
	ул. Ленина. 5
	13,33
	0,05
	0,00
	0,00
	5,98
	4,35
	561,05
	430,34
	93,88
	93,53
	68,25
	67,98

	У-12
	ул. Ленина. 6
	10,08
	0,05
	0,00
	0,00
	4,52
	3,29
	424,26
	325,70
	93,88
	93,61
	68,34
	68,14

	ТК-38
	ул. Ленина. 7
	66,72
	0,07
	0,00
	0,00
	58,59
	42,37
	3406,96
	2604,27
	94,08
	93,14
	68,07
	67,34

	ТК-40
	ТК-43
	85,44
	0,10
	0,00
	0,00
	153,40
	106,50
	5470,89
	4067,12
	93,97
	93,60
	65,25
	64,97

	ТК-43
	Дворец культуры
	33,69
	0,10
	0,00
	0,00
	60,31
	42,80
	2150,89
	1623,38
	93,60
	93,43
	66,43
	66,30

	ТК-43
	ТК-45
	48,78
	0,10
	0,00
	0,00
	86,74
	55,70
	3114,30
	2199,05
	93,60
	92,18
	60,15
	59,14

	ТК-45
	ТК-46
	14,43
	0,10
	0,00
	0,00
	25,41
	16,66
	910,76
	652,65
	92,18
	91,76
	60,45
	60,15

	ТК-46
	ТК-47
	27,05
	0,10
	0,00
	0,00
	47,32
	31,45
	1701,52
	1230,98
	91,76
	90,99
	61,01
	60,45

	ТК-47
	ул. Калинина. 1
	16,64
	0,05
	0,00
	0,00
	7,23
	5,12
	684,16
	516,72
	90,99
	90,57
	64,47
	64,15

	ТК-47
	ТК-48
	69,83
	0,05
	0,00
	0,00
	29,55
	17,93
	2871,07
	1962,46
	90,99
	85,87
	55,40
	51,89

	ТК-48
	ул. Лепсе. 14А
	52,28
	0,05
	0,00
	0,00
	21,03
	14,20
	2059,44
	1515,28
	85,87
	82,21
	58,11
	55,40

	ТК-32
	ТК-33
	37,89
	0,18
	0,00
	0,00
	209,44
	147,02
	3641,69
	2727,11
	94,31
	94,25
	66,21
	66,16

	ТК-32
	ТК-62
	109,89
	0,15
	0,00
	0,00
	446,00
	316,45
	9400,62
	7091,30
	94,31
	94,13
	66,92
	66,79

	ТК-62
	ул. Ленина. 16
	34,67
	0,07
	0,00
	0,00
	30,58
	22,36
	1771,10
	1363,96
	94,13
	93,91
	68,85
	68,67

	ТК-62
	ТК-61
	26,33
	0,07
	0,00
	0,00
	23,22
	16,57
	1345,06
	1018,26
	94,13
	93,92
	67,15
	66,99

	ТК-61
	ул. Ленина. 18
	8,87
	0,05
	0,00
	0,00
	3,98
	2,93
	373,47
	288,52
	93,92
	93,67
	69,00
	68,81

	ТК-61
	ТК-60
	28,13
	0,07
	0,00
	0,00
	24,75
	17,62
	1434,58
	1084,76
	93,92
	93,63
	66,87
	66,65

	ТК-60
	ул. Ленина. 20
	11,14
	0,03
	0,00
	0,00
	2,04
	1,49
	375,65
	288,56
	93,63
	93,08
	68,22
	67,79

	ТК-60
	ТК-59
	25,54
	0,07
	0,00
	0,00
	22,39
	16,01
	1299,44
	985,75
	93,63
	93,32
	66,96
	66,72

	ТК-59
	
	9,75
	0,05
	0,00
	0,00
	4,35
	3,18
	408,55
	314,33
	93,32
	93,13
	68,11
	67,97

	ТК-59
	ТК-58
	37,72
	0,05
	0,00
	0,00
	16,78
	11,96
	1580,55
	1196,36
	93,32
	92,56
	66,51
	65,94

	ТК-58
	ул. Ленина. 24
	12,44
	0,05
	0,00
	0,00
	5,50
	3,99
	518,09
	396,81
	92,56
	92,23
	67,07
	66,81

	ТК-58
	
	17,03
	0,03
	0,00
	0,00
	3,07
	2,21
	569,36
	433,39
	92,56
	91,55
	66,47
	65,70

	ТК-62
	ТК-53
	60,97
	0,15
	0,00
	0,00
	247,04
	174,91
	5208,24
	3923,61
	94,13
	94,00
	66,65
	66,55

	ТК-53
	У-13
	18,84
	0,13
	0,00
	0,00
	52,95
	38,37
	1407,96
	1077,70
	94,00
	93,93
	68,12
	68,07

	У-13
	пр-т Корабелов. 12
	19,97
	0,08
	0,00
	0,00
	22,97
	16,75
	1105,79
	849,92
	93,93
	93,82
	68,49
	68,40

	У-13
	пр-т Корабелов. 10
	63,47
	0,10
	0,00
	0,00
	113,93
	82,64
	4063,00
	3112,20
	93,93
	93,59
	68,14
	67,88

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	9,59
	0,03
	0,00
	0,00
	1,71
	1,17
	317,86
	234,87
	91,50
	90,08
	62,81
	61,76

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	17,74
	0,03
	0,00
	0,00
	3,14
	2,12
	587,99
	430,21
	91,50
	88,87
	61,89
	59,96

	ТК-55
	ТК-56
	96,95
	0,08
	0,00
	0,00
	110,81
	75,04
	5355,23
	3915,95
	93,63
	92,95
	63,42
	62,93

	ТК-56
	Тк-65
	39,32
	0,08
	0,00
	0,00
	44,72
	30,60
	2160,19
	1591,56
	92,95
	92,68
	63,62
	63,42

	Тк-65
	ул. Ленина. 28
	38,85
	0,07
	0,00
	0,00
	33,71
	23,39
	1961,61
	1459,04
	92,68
	92,34
	64,32
	64,06


Таблица 14 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками  котельной №7  (Котельная АО «НЗСМ»)

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр. мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	ТК-12
	Школа №2
	24,77
	0,08
	0,00
	0,00
	28,52
	21,07
	1372,75
	1064,55
	94,04
	93,92
	69,46
	69,37

	ТК-12
	п. Силикатный. 15
	13,37
	0,07
	0,00
	0,00
	11,78
	8,76
	682,49
	531,62
	94,04
	93,88
	69,92
	69,79

	ТК-12
	ТК-13
	45,84
	0,10
	0,00
	0,00
	82,42
	58,72
	2936,94
	2222,00
	94,04
	93,79
	67,01
	66,82

	ТК-13
	У-10
	75,71
	0,07
	0,00
	0,00
	66,43
	47,38
	3857,03
	2920,60
	93,79
	93,28
	66,91
	66,52

	У-10
	п. Силикатный. 16
	18,84
	0,07
	0,00
	0,00
	16,46
	11,88
	955,90
	729,76
	93,28
	93,02
	67,31
	67,10

	У-10
	п. Силикатный. 17
	33,89
	0,07
	0,00
	0,00
	29,59
	21,27
	1719,51
	1309,35
	93,28
	92,86
	67,06
	66,73

	ТК-13
	п. Силикатный. 18
	70,27
	0,10
	0,00
	0,00
	125,46
	91,88
	4493,21
	3465,35
	93,79
	92,72
	68,71
	67,89

	ТК-11
	ТК-12
	46,54
	0,15
	0,00
	0,00
	188,66
	136,92
	3977,11
	3047,24
	94,18
	94,04
	68,36
	68,25

	У-8
	У-9
	28,86
	0,08
	0,00
	0,00
	33,33
	24,48
	1603,19
	1238,20
	94,33
	94,18
	69,29
	69,17

	У-9
	п. Силикатный. 20
	7,99
	0,07
	0,00
	0,00
	7,06
	5,25
	408,31
	318,09
	94,18
	94,10
	70,04
	69,98

	У-9
	п. Силикатный. 19
	68,96
	0,07
	0,00
	0,00
	60,68
	44,50
	3524,02
	2719,04
	94,18
	93,44
	69,07
	68,50

	У-8
	ТК-11
	49,71
	0,15
	0,00
	0,00
	201,83
	146,01
	4253,17
	3251,22
	94,33
	94,18
	68,25
	68,13

	ТК-9
	У-8
	31,18
	0,13
	0,00
	0,00
	88,01
	63,78
	2337,58
	1788,86
	94,39
	94,33
	68,41
	68,36

	ТК-9
	ТК-10
	88,72
	0,10
	0,00
	0,00
	160,06
	115,56
	5700,40
	4350,90
	94,39
	94,08
	68,16
	67,92

	ТК-10
	п. Силикатный. 23
	30,04
	0,07
	0,00
	0,00
	26,46
	19,50
	1533,97
	1187,67
	94,08
	93,72
	69,34
	69,06

	ТК-10
	У-5
	47,65
	0,10
	0,00
	0,00
	85,73
	62,00
	3053,99
	2334,22
	94,08
	93,87
	68,05
	67,88

	У-5
	п. Силикатный. 21
	11,24
	0,07
	0,00
	0,00
	9,89
	7,27
	572,97
	442,76
	93,87
	93,73
	68,98
	68,87

	У-5
	У-6
	28,80
	0,10
	0,00
	0,00
	51,70
	37,36
	1842,65
	1407,86
	93,87
	93,68
	67,84
	67,70

	У-6
	п. Силикатный. 22
	9,87
	0,07
	0,00
	0,00
	8,67
	6,36
	502,38
	387,67
	93,68
	93,58
	68,69
	68,61

	У-6
	У-7
	16,49
	0,07
	0,00
	0,00
	14,48
	10,38
	839,33
	637,89
	93,68
	93,51
	67,18
	67,05

	У-7
	п. Силикатный. 24
	55,71
	0,07
	0,00
	0,00
	48,71
	35,22
	2831,68
	2164,83
	93,51
	92,93
	67,62
	67,18

	У-4
	ТК-9
	90,23
	0,20
	0,01
	0,01
	652,82
	470,90
	9793,56
	7470,85
	94,57
	94,39
	68,22
	68,09

	У-4
	У-10
	58,49
	0,05
	0,00
	0,00
	26,37
	19,02
	2475,45
	1887,77
	94,57
	93,81
	68,23
	67,65

	У-10
	Детский сад №7
	47,64
	0,05
	0,00
	0,00
	21,32
	15,61
	2004,05
	1544,95
	93,81
	93,19
	68,70
	68,23

	У-4
	У-3
	8,89
	0,20
	0,00
	0,00
	64,38
	46,33
	965,04
	734,91
	94,58
	94,57
	68,06
	68,05

	У-3
	п. Силикатный. 29
	49,89
	0,05
	0,00
	0,00
	22,46
	16,80
	2111,75
	1650,97
	94,58
	93,58
	70,74
	69,95

	У-3
	ТК-3
	68,06
	0,20
	0,01
	0,01
	493,26
	354,76
	7395,21
	5629,29
	94,70
	94,58
	68,11
	68,02

	ТК-3
	У-11
	40,36
	0,15
	0,00
	0,00
	164,56
	119,80
	3463,39
	2658,34
	94,70
	94,61
	68,95
	68,88

	У-11
	Русь
	8,16
	0,03
	0,00
	0,00
	1,51
	1,14
	277,34
	218,46
	94,61
	94,27
	71,54
	71,27

	У-11
	У-12
	52,57
	0,15
	0,00
	0,00
	214,11
	156,12
	4507,95
	3464,04
	94,61
	94,50
	68,99
	68,90

	У-12
	п. Силикатный. 5
	19,60
	0,05
	0,00
	0,00
	8,85
	6,64
	829,04
	649,17
	94,50
	94,27
	70,83
	70,65

	У-12
	ТК-6
	16,65
	0,15
	0,00
	0,00
	67,76
	49,36
	1426,41
	1095,56
	94,50
	94,45
	68,85
	68,82

	ТК-6
	У-13
	20,16
	0,08
	0,00
	0,00
	23,32
	17,12
	1120,97
	865,52
	94,45
	94,34
	69,36
	69,27

	У-13
	п. Силикатный. 4
	13,92
	0,05
	0,00
	0,00
	6,28
	4,69
	588,07
	459,65
	94,34
	94,17
	70,52
	70,38

	У-13
	У-14
	36,27
	0,07
	0,00
	0,00
	32,05
	23,46
	1855,94
	1429,91
	94,34
	94,07
	69,06
	68,84

	У-14
	п. Силикатный. 3
	11,61
	0,05
	0,00
	0,00
	5,22
	3,88
	489,40
	380,81
	94,07
	93,93
	69,84
	69,73

	У-14
	п. Силикатный. 2
	46,40
	0,05
	0,00
	0,00
	20,82
	15,22
	1955,92
	1506,08
	94,07
	93,45
	68,79
	68,32

	ТК-6
	У-15
	37,57
	0,15
	0,00
	0,00
	152,75
	111,21
	3217,56
	2470,22
	94,45
	94,32
	68,77
	68,67

	У-15
	п. Силикатный. 6
	12,35
	0,05
	0,00
	0,00
	5,57
	4,18
	521,66
	408,98
	94,32
	94,04
	70,81
	70,59

	У-15
	ТК-7
	17,31
	0,10
	0,00
	0,00
	31,25
	22,75
	1111,54
	853,21
	94,32
	94,27
	68,66
	68,62

	ТК-7
	У-18
	72,79
	0,07
	0,00
	0,00
	64,18
	46,61
	3722,54
	2852,97
	94,27
	93,72
	68,48
	68,05

	У-18
	п. Силикатный. 10
	12,07
	0,07
	0,00
	0,00
	10,60
	7,80
	614,55
	475,49
	93,72
	93,58
	68,98
	68,87

	У-18
	п. Силикатный. 10А
	35,21
	0,05
	0,00
	0,00
	15,74
	11,46
	1480,11
	1136,63
	93,72
	93,11
	68,25
	67,78

	ТК-7
	У-16
	28,07
	0,10
	0,00
	0,00
	50,63
	37,06
	1801,76
	1388,45
	94,27
	94,16
	69,01
	68,92

	У-16
	п. Силикатный. 7
	13,99
	0,05
	0,00
	0,00
	6,30
	4,67
	590,15
	458,74
	94,16
	93,99
	69,81
	69,68

	У-16
	У-17
	12,37
	0,07
	0,00
	0,00
	10,92
	7,98
	632,03
	486,53
	94,16
	94,06
	68,82
	68,75

	У-17
	п. Силикатный. 8
	11,47
	0,05
	0,00
	0,00
	5,16
	3,82
	483,48
	375,83
	94,06
	93,79
	69,74
	69,53

	У-17
	ТК-8
	30,21
	0,07
	0,00
	0,00
	26,61
	19,47
	1542,38
	1188,06
	94,06
	93,75
	68,81
	68,57

	ТК-8
	п. Силикатный. 9
	11,70
	0,05
	0,00
	0,00
	5,24
	3,87
	491,94
	381,47
	93,75
	93,46
	69,24
	69,02

	ТК-8
	п. Силикатный. 1
	20,00
	0,05
	0,00
	0,00
	8,96
	6,59
	840,93
	649,92
	93,75
	93,49
	68,90
	68,70

	У-16
	п. Силикатный. 8А
	56,30
	0,07
	0,00
	0,00
	49,59
	36,50
	2876,58
	2225,26
	94,16
	93,62
	69,32
	68,90

	ТК-1
	ТК-2
	25,93
	0,05
	0,00
	0,00
	11,59
	8,71
	1088,78
	854,71
	93,58
	93,22
	70,34
	70,06

	ТК-2
	п. Силикатный. 13
	11,41
	0,03
	0,00
	0,00
	2,08
	1,59
	383,49
	304,71
	93,22
	92,84
	71,29
	70,99

	ТК-2
	п. Силикатный. 11
	11,48
	0,03
	0,00
	0,00
	2,09
	1,60
	385,84
	306,57
	93,22
	92,84
	71,29
	70,99

	ТК-2
	п. Силикатный. 12
	39,78
	0,03
	0,00
	0,00
	7,22
	5,42
	1337,00
	1049,69
	93,22
	91,87
	70,07
	69,01

	ТК-1
	п. Силикатный. 26
	207,56
	0,07
	0,00
	0,00
	180,02
	133,59
	10556,16
	8217,74
	93,58
	91,34
	69,49
	67,74

	У-2
	ТК-1
	27,33
	0,07
	0,00
	0,00
	23,96
	18,21
	1389,96
	1099,59
	93,58
	93,37
	71,11
	70,95

	У-2
	п. Силикатный. 25
	15,73
	0,07
	0,00
	0,00
	13,77
	10,57
	798,67
	636,68
	93,37
	93,21
	71,73
	71,60

	п. Силикатный. 27
	У-2
	51,21
	0,05
	0,00
	0,00
	22,74
	17,22
	2146,69
	1694,78
	93,37
	92,18
	70,75
	69,80

	
	У-1
	22,33
	0,25
	0,00
	0,00
	253,45
	182,47
	2899,82
	2208,74
	94,87
	94,85
	68,30
	68,28

	У-1
	ТК-1
	212,98
	0,15
	0,01
	0,01
	864,31
	635,04
	18297,17
	14135,50
	94,85
	93,58
	69,71
	68,73

	У-1
	ТК-3
	132,68
	0,20
	0,01
	0,01
	962,93
	693,91
	14433,09
	11000,46
	94,85
	94,70
	68,35
	68,24

	Кот. АО
	
	113,08
	0,25
	0,01
	0,01
	1284,49
	923,24
	14699,68
	11182,96
	95,00
	94,87
	68,28
	68,19


3.8. Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

Расчет позволяет:

· Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения.
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Таблица 15 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №1

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТК-16
	ТК-13
	70,54
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	ул. Московская. 9
	9,57
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	ТК-14
	45,36
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-14
	ул. Московская. 11/1
	12,70
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-16
	ТК-15
	18,03
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-15
	ул. Ленина.40
	11,04
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-15
	ул. Ленина. 42/3
	56,74
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-12
	ТК-16
	24,24
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-12
	ул. Ленина.38
	12,40
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-5
	пер. Некрасова. 3
	25,42
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	27,82
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	ул. Московская. 3
	17,95
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	ул. Московская. 5
	50,20
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	ТК-10
	70,99
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ТК-7
	11,67
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-7
	пер. Некрасова.2
	13,05
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ТК-3
	33,38
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	пер. Некрасова. 4
	24,63
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	27,78
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-4
	ул. Московская. 1
	17,44
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-11
	ул. Ленина. 36
	14,67
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-11
	ТК-12
	42,66
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	ТК-11
	52,95
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	ул. Ленина. 34
	26,05
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кот №1 ул. Ленина
	У-1
	16,64
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-1
	ТК-1
	9,73
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	Гимназия №2
	13,29
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	ТК-2
	29,11
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ТК-8
	22,51
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	ТК-9
	27,08
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	ул. Ленина.32
	12,11
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	47,35
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	ТК-17
	47,89
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-17
	ул. Ленина. 17
	14,61
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-17
	ТК-18
	36,88
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-18
	ул. Ленина.19
	12,75
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-18
	ТК-19
	12,11
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-19
	ТК-20
	57,37
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-20
	ул. Ленина.21
	12,08
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-20
	ТК-21
	48,56
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-21
	ул. Ленина.23
	11,03
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-21
	ТК-22
	39,31
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-22
	ул. Ленина.25
	8,76
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-22
	ТК-23
	47,52
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-23
	ул. Ленина.27
	14,08
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-23
	ТК-24
	34,07
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-24
	ул. Ленина.29/5
	13,79
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-17
	ТК-26
	55,54
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-26
	ул. Ленина.15
	9,10
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-26
	ТК-27
	57,79
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-27
	ул. Ленина.13
	9,57
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-27
	ТК-28
	46,82
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-28
	ул. Ленина.11
	10,56
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-19
	ТК-25
	126,57
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-25
	Садко
	19,70
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1,0
Таблица 16 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №2  

(ТМА-2,5 ул. Почтовая) 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	К;от. №2
	Теплопункт
	27,53
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Теплопункт
	ул. Трудовая. 2
	78,58
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Теплопункт
	У-1
	10,74
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	ТК-1
	19,89
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ул. Почтовая. 3
	34,96
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-1
	ТК-3
	85,57
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ул. Трудовая. 6
	35,71
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	У-2
	78,30
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-2
	ТК-4
	130,70
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ул. Почтовая. 7
	10,14
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	6,52
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-5
	ТК-7
	39,97
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-7
	школа-д/сад №10
	84,90
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	26,77
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	ул. Трудовая. 8
	10,00
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-1
	ТК-2
	73,16
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ул. Почтовая. 1
	11,80
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-2
	ул. Почтовая. 5
	10,43
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-2
	ул. Трудовая. 6А
	32,34
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1.0000

Таблица 17 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №3 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТК-3
	З-3
	1,93
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-3
	ул. Лепсе. 12
	8,20
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №3
	ТК-1
	21,99
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-4
	З-5
	6,50
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-5
	ул. Лепсе. 10
	27,05
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	З-4
	3,65
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-4
	ул. Лепсе. 20
	74,59
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	41,71
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-3
	59,00
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	52,85
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-2
	2,96
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-2
	ул. Лепсе. 14
	16,66
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-1
	3,25
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-1
	ул. Лепсе. 16
	95,22
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1.0000

Таблица 18 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №4  

(Котельная городской бани)
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТК-4
	З-5
	3,48
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-5
	ул. Пионерская. 6
	14,78
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-4
	24,05
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	З-1
	3,40
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	З-1
	У-1
	69,80
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кот. бани
	У-1
	7,93
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	Смарт
	20,25
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ТК-1
	9,79
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-2
	5,06
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-4
	14,62
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-4
	ТК-3
	5,37
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ул. Пионерская. 4
	13,91
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-3
	9,13
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-3
	ул. Пионерская. 2
	43,75
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-2
	ТК-5
	85,09
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-5
	З-6
	9,71
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-6
	Д/сад Василек
	32,83
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	З-7
	12,01
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-7
	Школа
	26,96
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1.0000

Таблица 19 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №5  
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТК-29
	ул. Калинина. 24
	19,79
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-29
	ТК-30
	10,49
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-42
	ул. Вл. Советов.2
	90,87
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-29
	ТК-28
	45,49
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-28
	энергоучет
	19,49
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ТК-28
	17,46
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ул. Калинина. 22
	34,61
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-23
	ул. 50 лет Октября. 14
	11,51
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ул. Калинина. 20
	23,42
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	54,18
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	68,51
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	ул. 50 лет Октября. 12 А
	65,74
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	ТК-7
	23,35
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-7
	ул. Калинина. 18
	28,70
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-7
	ТК-8
	72,40
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	ТК-8
	24,44
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-16
	ул. Калинина. 16
	8,61
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	ТК-13
	75,76
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	21,34
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-11
	ТК-12
	47,63
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	27,62
	0,30
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ул. Приозерная. 11
	88,72
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	русский чай
	20,61
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	ТК-3
	27,91
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	фрукты. овощи
	15,42
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-34
	ул. Калинина. 26
	14,61
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-34
	ТК-35
	38,98
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-35
	ул. Калинина. 25А
	26,45
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-35
	ТК-36
	69,85
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-36
	ул. Калинина. 29
	14,08
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-36
	ул. Калинина. 30
	16,18
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-31
	ТК-34
	50,67
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-31
	ТК-32
	46,17
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-32
	ул. Калинина. 27
	16,47
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-32
	ТК-33
	49,19
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-33
	ул. Калинина. 28
	17,37
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-30
	ТК-31
	70,34
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-29
	ТК-38
	147,15
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-38
	ТК-37
	21,76
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-37
	ул. Воровского. 46
	24,17
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-37
	ул. Калинина. 25
	41,19
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-38
	ТК-39
	65,95
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-39
	ул. Воровского. 46
	14,67
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-39
	ТК-40
	275,91
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-40
	ТК-41
	30,09
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-41
	школа №4
	49,78
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-41
	ТК-42
	154,68
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-42
	ТК-43
	16,83
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-43
	ул. 50 лет Октября. 18
	11,06
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-9
	ул. 50 лет Октября. 12
	7,84
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	У-1
	19,25
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	ТК-10
	37,02
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 10
	9,19
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 8
	47,01
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-23
	ТК-24
	15,57
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-24
	ул. Калинина. 17
	12,23
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-24
	ТК-25
	32,66
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-25
	ул. Калинина. 19
	10,73
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-25
	ТК-26
	34,68
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-26
	ул. Калинина. 21
	11,39
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-26
	ТК-27
	36,48
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-27
	ул. Калинина. 23
	12,92
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	ТК-23
	65,30
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-14
	ул. 50 лет Октября. 11
	6,65
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-14
	ТК-15
	17,77
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-15
	ТК-16
	13,03
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-16
	ТК-17
	31,73
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-17
	ул. Калинина. 14
	7,55
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-17
	ТК-18
	60,13
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-18
	ул. Калинина. 12
	8,92
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-15
	ТК-19
	55,47
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-19
	ул. 50 лет Октября. 13
	9,79
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-19
	ТК-20
	60,32
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-20
	ул. Калинина. 13
	7,15
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-20
	ТК-21
	51,97
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-21
	ул. Калинина. 11
	6,27
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-21
	ТК-22
	51,21
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-22
	ул. Калинина. 9
	8,65
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	ТК-14
	16,39
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-12
	ул. 50 лет Октября. 9
	9,22
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-11
	ул. 50 лет Октября. 7
	7,86
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кот№5
	ТК-1
	30,07
	0,30
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	52,25
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1,0
Таблица 20 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №6, ул. Проезжая, 4  

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТК-49
	ТК-52
	87,50
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-52
	ул. Почтовая. 1
	8,62
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-11
	ТК-52
	137,92
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-49
	ТК-50
	26,77
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-50
	ТК-51
	86,45
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-51
	У-1
	73,95
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	ул. Почтовая. 5
	8,57
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	
	30,99
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-1
	ТК-53
	127,04
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-53
	ул. Почтовая. 7
	5,16
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-53
	ТК-55
	38,49
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-55
	ул. Почтовая. 8
	10,14
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-53
	ТК-54
	43,64
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	48,25
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ул. Заводская. 1
	220,12
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-5
	ТК-3
	8,44
	0,35
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ТК-12
	177,96
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-64
	ТК-62
	67,39
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-25
	ТК-26
	38,73
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-26
	д/сад №8
	41,02
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-26
	ТК-27
	93,71
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-27
	ул. Ленина. 8
	13,12
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-27
	
	29,52
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-25
	ТК-28
	85,01
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-28
	ТК-29
	32,17
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 8
	33,65
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-29
	ТК-29
	24,55
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 10
	11,56
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-29
	ТК-30
	28,12
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-30
	ул. 1 Мая. 12
	14,34
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-30
	ТК-31
	11,67
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-31
	ул. Ленина. 3
	9,10
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-31
	ул. Ленина. 1
	44,80
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-29
	У-3
	88,20
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-3
	пр-т Корабелов. 9
	7,11
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-3
	п-т Корабелов. 5
	44,69
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-28
	ТК-32
	16,11
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-37
	ТК-38
	35,66
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-38
	ТК-39
	11,50
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-39
	пл. Ленина. 4
	7,91
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-39
	ТК-40
	44,09
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-40
	ТК-41
	39,50
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-41
	пл. Ленина.3
	9,61
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-41
	ТК-42
	23,46
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-42
	пл. Ленина. 2
	16,24
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-42
	ТК-44
	63,82
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-44
	ул. Ленина. 1
	22,60
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-44
	Навашинский политех техник.
	26,77
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-4
	пер. Корабелов. 1
	44,61
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ул. Трудовая. 2
	30,41
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ТК-9
	42,48
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	пер. Корабелов. 2
	9,23
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	ТК-10
	87,79
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-10
	пер. Корабелов. 3
	9,37
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	50,19
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	ул. Трудовая. 1
	11,25
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	40,86
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	ул. Заводская. 2А
	56,78
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-6
	ТК-7
	6,73
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-7
	ул. Заводская. 2
	60,22
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-7
	ТК-8
	53,18
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	ул. Трудовая. 3
	15,37
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	ул. Трудовая. 4
	26,51
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-2
	пер. Корабелов. 2А
	12,85
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-5
	У-2
	13,89
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-12
	ТК-11
	55,89
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	ТК-11
	49,99
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-11
	м- н Венера
	18,17
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	13,00
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	м-н Фауна
	30,08
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	ТК-17
	48,76
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-17
	ТК-14
	40,36
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-14
	ФОЦ
	19,19
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-14
	ТК-15
	61,38
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-15
	У-6
	102,18
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-6
	Стадион
	37,54
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-62
	ТК-63
	22,70
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-63
	пер. Дзержинского.5
	67,55
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-6
	ТК-64
	172,87
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-18
	У-8
	54,47
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-8
	пер. Корабелов. 11
	13,33
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-8
	ТК-16
	33,55
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-16
	
	15,58
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-16
	
	43,44
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-18
	ТК-24
	207,68
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-24
	ДДТ
	28,17
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-24
	ТК-23
	28,92
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-23
	ул. 1 Мая. 4
	13,00
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-23
	ТК-22
	36,98
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-22
	ул. 1 Мая. 2
	12,95
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-22
	Д/сад №6
	82,21
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-24
	ТК-25
	63,51
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-33
	ул. 1 Мая. 5
	35,16
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-33
	ТК-34
	19,85
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-34
	ул. 1 Мая. 7
	15,94
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-34
	ул. Ленина. 3А
	22,57
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-33
	ТК-37
	74,94
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	Кот. №6
	ТК-1
	38,44
	0,35
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-4
	290,80
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-4
	У-5
	107,98
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-5
	ПУ-8
	98,56
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	234,69
	0,35
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-2
	ул. Труда 5
	25,65
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	пер. Труда. 3
	44,68
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	
	28,56
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	У-5
	58,76
	0,35
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-53
	ТК-54
	31,81
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-54
	д/сад №9
	48,68
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-54
	ТК-55
	49,96
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-55
	общежитие
	20,27
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тк-65
	ТК-57
	23,99
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-57
	ул. Ленина. 28А
	23,42
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-57
	У-9
	9,96
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-51
	
	37,74
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-50
	ул. Почтовая. 3
	23,66
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-54
	ул. Почтовая. 10
	90,95
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-15
	
	11,66
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-63
	Сбербанк
	33,41
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-62
	Гараж МВД
	55,31
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-62
	У-10
	46,54
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-10
	МВД
	43,21
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-10
	У-11
	16,77
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-11
	Серебряный дождь
	69,32
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-11
	ТК-66
	66,22
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-66
	Гараж 6
	15,97
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-66
	ТК-67
	49,04
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-67
	Гараж 5
	32,00
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-17
	ТК-19
	111,81
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-19
	ТК-18
	69,81
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-19
	ТК-20
	50,80
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-20
	Автостанция
	25,43
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-20
	ТК-21
	59,05
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-21
	
	12,40
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-37
	ТК-36
	12,50
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-36
	ТК-35
	10,34
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-35
	ул. Ленина. 9
	25,66
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-35
	ул. Ленина. 7
	38,37
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-36
	ул. Ленина. 5
	86,60
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-38
	У-12
	15,67
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-12
	ул. Ленина. 5
	13,33
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-12
	ул. Ленина. 6
	10,08
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-38
	ул. Ленина. 7
	66,72
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-40
	ТК-43
	85,44
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-43
	Дворец культуры
	33,69
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-43
	ТК-45
	48,78
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-45
	ТК-46
	14,43
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-46
	ТК-47
	27,05
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-47
	ул. Калинина. 1
	16,64
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-47
	ТК-48
	69,83
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-48
	ул. Лепсе. 14А
	52,28
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-32
	ТК-33
	37,89
	0,18
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-32
	ТК-62
	109,89
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-62
	ул. Ленина. 16
	34,67
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-62
	ТК-61
	26,33
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-61
	ул. Ленина. 18
	8,87
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-61
	ТК-60
	28,13
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-60
	ул. Ленина. 20
	11,14
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-60
	ТК-59
	25,54
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-59
	
	9,75
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-59
	ТК-58
	37,72
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-58
	ул. Ленина. 24
	12,44
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-58
	
	17,03
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-62
	ТК-53
	60,97
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-53
	У-13
	18,84
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-13
	пр-т Корабелов. 12
	19,97
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-13
	пр-т Корабелов. 10
	63,47
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	9,59
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	17,74
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-55
	ТК-56
	96,95
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-56
	Тк-65
	39,32
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тк-65
	ул. Ленина. 28
	38,85
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1,0

Таблица 21 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Котельной №7 АО «НЗСМ»  

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТК-12
	Школа №2
	24,77
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-12
	п. Силикатный. 15
	13,37
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	45,84
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	У-10
	75,71
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-10
	п. Силикатный. 16
	18,84
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-10
	п. Силикатный. 17
	33,89
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-13
	п. Силикатный. 18
	70,27
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-11
	ТК-12
	46,54
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-8
	У-9
	28,86
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-9
	п. Силикатный. 20
	7,99
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-9
	п. Силикатный. 19
	68,96
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-8
	ТК-11
	49,71
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-9
	У-8
	31,18
	0,13
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-9
	ТК-10
	88,72
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	п. Силикатный. 23
	30,04
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-10
	У-5
	47,65
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-5
	п. Силикатный. 21
	11,24
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-5
	У-6
	28,80
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-6
	п. Силикатный. 22
	9,87
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-6
	У-7
	16,49
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-7
	п. Силикатный. 24
	55,71
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-4
	ТК-9
	90,23
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-4
	У-10
	58,49
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-10
	Детский сад №7
	47,64
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-4
	У-3
	8,89
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-3
	п. Силикатный. 29
	49,89
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-3
	ТК-3
	68,06
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-3
	У-11
	40,36
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-11
	Русь
	8,16
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-11
	У-12
	52,57
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-12
	п. Силикатный. 5
	19,60
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-12
	ТК-6
	16,65
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	У-13
	20,16
	0,08
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-13
	п. Силикатный. 4
	13,92
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-13
	У-14
	36,27
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-14
	п. Силикатный. 3
	11,61
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-14
	п. Силикатный. 2
	46,40
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-6
	У-15
	37,57
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-15
	п. Силикатный. 6
	12,35
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-15
	ТК-7
	17,31
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-7
	У-18
	72,79
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-18
	п. Силикатный. 10
	12,07
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-18
	п. Силикатный. 10А
	35,21
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-7
	У-16
	28,07
	0,10
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-16
	п. Силикатный. 7
	13,99
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-16
	У-17
	12,37
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-17
	п. Силикатный. 8
	11,47
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-17
	ТК-8
	30,21
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	п. Силикатный. 9
	11,70
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-8
	п. Силикатный. 1
	20,00
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-16
	п. Силикатный. 8А
	56,30
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	25,93
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	ТК-2
	п. Силикатный. 13
	11,41
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	п. Силикатный. 11
	11,48
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	п. Силикатный. 12
	39,78
	0,03
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-1
	п. Силикатный. 26
	207,56
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-2
	ТК-1
	27,33
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-2
	п. Силикатный. 25
	15,73
	0,07
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	п. Силикатный. 27
	У-2
	51,21
	0,05
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	У-1
	22,33
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	У-1
	ТК-1
	212,98
	0,15
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	У-1
	ТК-3
	132,68
	0,20
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кот. АО
	
	113,08
	0,25
	Надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1,0

Таблица 22 - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

	Наименование мероприятия
	Финансирование, тыс. руб.

	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

	Мероприятия отсутствуют
	

	Установка резервного оборудования

	Установка резервных котлов в котельной ООО «НТЦ» общей мощностью 21 МВт
	32 000,0

	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

	Подключение потребителей котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина к котельной ООО «НТЦ» (95-70)
	12 130,0

	Резервирование тепловых сетей 

	Закольцовка тепловой сети котельной ООО «НТЦ»
	26 350,0

	Устройство резервных насосных станций

	Мероприятия отсутствуют
	

	Установка баков-аккумуляторов

	Мероприятия отсутствуют
	

	Итого мероприятия обеспечивающие надежность системы теплоснабжения
	70 480,0


3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых  сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения

Изменение характеристик объектов теплоснабжения при аварийных ситуациях
Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального поселения Навашинский производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Таблица 23 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной №1 (Котельная ТМА 2,5 ул. Ленина) 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от ТК-4 до ТК-5
	Авария на участке от ТК-8 до ТК-17

	ТК-16
	ТК-13
	2,41
	-2,41
	0,40
	0,40
	2,49
	-2,48
	0,43
	0,43

	ТК-13
	ул. Московская. 9
	0,60
	-0,60
	0,04
	0,04
	0,61
	-0,61
	0,04
	0,04

	ТК-13
	ТК-14
	1,82
	-1,81
	0,15
	0,15
	1,87
	-1,87
	0,16
	0,16

	ТК-14
	ул. Московская. 11/1
	1,82
	-1,81
	0,04
	0,04
	1,87
	-1,87
	0,04
	0,04

	ТК-16
	ТК-15
	7,55
	-7,54
	0,17
	0,17
	7,78
	-7,77
	0,18
	0,18

	ТК-15
	ул. Ленина.40
	3,12
	-3,11
	0,11
	0,10
	3,21
	-3,20
	0,11
	0,11

	ТК-15
	ул. Ленина. 42/3
	4,44
	-4,43
	0,18
	0,18
	4,57
	-4,56
	0,20
	0,19

	ТК-12
	ТК-16
	9,97
	-9,95
	0,19
	0,19
	10,27
	-10,25
	0,20
	0,20

	ТК-12
	ул. Ленина.38
	3,57
	-3,56
	0,15
	0,15
	3,67
	-3,67
	0,16
	0,16

	ТК-5
	пер. Некрасова. 3
	2,11
	-2,11
	0,11
	0,11
	2,11
	-2,11
	0,11
	0,11

	ТК-5
	ТК-6
	4,10
	-4,09
	0,45
	0,45
	4,10
	-4,09
	0,45
	0,45

	ТК-6
	ул. Московская. 3
	2,06
	-2,06
	0,08
	0,08
	2,06
	-2,06
	0,08
	0,08

	ТК-6
	ул. Московская. 5
	2,04
	-2,04
	0,21
	0,21
	2,04
	-2,04
	0,21
	0,21

	ТК-9
	ТК-10
	20,57
	-20,53
	0,73
	0,73
	21,18
	-21,14
	0,77
	0,77

	ТК-2
	ТК-7
	0,71
	-0,71
	0,06
	0,06
	0,72
	-0,72
	0,07
	0,07

	ТК-7
	пер. Некрасова.2
	0,71
	-0,71
	0,07
	0,07
	0,72
	-0,72
	0,07
	0,07

	ТК-2
	ТК-3
	3,31
	-3,31
	0,06
	0,06
	9,50
	-9,49
	0,49
	0,48

	ТК-3
	пер. Некрасова. 4
	2,18
	-2,18
	0,12
	0,12
	2,17
	-2,17
	0,12
	0,12

	ТК-3
	ТК-4
	1,14
	-1,13
	0,01
	0,01
	7,33
	-7,32
	0,24
	0,24

	ТК-4
	ул. Московская. 1
	1,14
	-1,13
	0,24
	0,24
	1,12
	-1,12
	0,23
	0,23

	ТК-11
	ул. Ленина. 36
	3,32
	-3,32
	0,16
	0,16
	3,42
	-3,42
	0,17
	0,17

	ТК-11
	ТК-12
	13,53
	-13,51
	0,62
	0,62
	13,94
	-13,91
	0,66
	0,65

	ТК-10
	ТК-11
	16,86
	-16,82
	0,37
	0,36
	17,36
	-17,33
	0,39
	0,39

	ТК-10
	ул. Ленина. 34
	3,71
	-3,70
	0,35
	0,35
	3,82
	-3,82
	0,37
	0,37

	Кот №1 ул. Ленина
	У-1
	72,26
	-72,11
	0,25
	0,24
	43,09
	-43,01
	0,09
	0,09

	У-1
	ТК-1
	10,55
	-10,54
	0,17
	0,17
	10,64
	-10,62
	0,18
	0,18

	ТК-1
	Гимназия №2
	10,55
	-10,54
	0,24
	0,24
	10,64
	-10,62
	0,24
	0,24

	У-1
	ТК-2
	61,71
	-61,58
	0,31
	0,31
	32,45
	-32,39
	0,09
	0,09

	ТК-2
	ТК-8
	57,68
	-57,56
	0,21
	0,21
	22,22
	-22,18
	0,03
	0,03

	ТК-8
	ТК-9
	21,58
	-21,53
	0,31
	0,30
	22,22
	-22,18
	0,32
	0,32

	ТК-9
	ул. Ленина.32
	1,01
	-1,01
	0,13
	0,13
	1,04
	-1,04
	0,14
	0,14

	ТК-4
	ТК-5
	6,21
	-6,20
	0,30
	0,30
	6,21
	-6,20
	0,30
	0,30

	ТК-8
	ТК-17
	36,10
	-36,03
	0,46
	0,46
	35,91
	-35,84
	0,46
	0,46

	ТК-17
	ул. Ленина. 17
	2,43
	-2,42
	0,09
	0,08
	2,41
	-2,41
	0,08
	0,08

	ТК-17
	ТК-18
	23,86
	-23,81
	0,51
	0,51
	23,73
	-23,69
	0,50
	0,50

	ТК-18
	ул. Ленина.19
	3,21
	-3,21
	0,13
	0,13
	3,20
	-3,19
	0,13
	0,13

	ТК-18
	ТК-19
	20,64
	-20,60
	0,13
	0,13
	20,54
	-20,49
	0,12
	0,12

	ТК-19
	ТК-20
	18,49
	-18,45
	0,48
	0,47
	18,39
	-18,36
	0,47
	0,47

	ТК-20
	ул. Ленина.21
	3,39
	-3,38
	0,14
	0,14
	3,37
	-3,36
	0,13
	0,13

	ТК-20
	ТК-21
	15,10
	-15,07
	0,27
	0,27
	15,02
	-14,99
	0,27
	0,27

	ТК-21
	ул. Ленина.23
	4,42
	-4,41
	0,04
	0,04
	4,39
	-4,39
	0,04
	0,04

	ТК-21
	ТК-22
	10,69
	-10,66
	0,36
	0,36
	10,63
	-10,61
	0,35
	0,35

	ТК-22
	ул. Ленина.25
	2,22
	-2,22
	0,04
	0,04
	2,21
	-2,21
	0,04
	0,04

	ТК-22
	ТК-23
	8,46
	-8,45
	0,55
	0,55
	8,42
	-8,40
	0,54
	0,54

	ТК-23
	ул. Ленина.27
	4,13
	-4,13
	0,04
	0,04
	4,11
	-4,11
	0,04
	0,04

	ТК-23
	ТК-24
	4,33
	-4,32
	0,11
	0,10
	4,30
	-4,30
	0,10
	0,10

	ТК-24
	ул. Ленина.29/5
	4,33
	-4,32
	0,04
	0,04
	4,30
	-4,30
	0,04
	0,04

	ТК-17
	ТК-26
	9,82
	-9,80
	0,86
	0,86
	9,76
	-9,75
	0,85
	0,85

	ТК-26
	ул. Ленина.15
	3,35
	-3,34
	0,10
	0,10
	3,33
	-3,33
	0,10
	0,10

	ТК-26
	ТК-27
	6,47
	-6,45
	0,39
	0,39
	6,43
	-6,42
	0,39
	0,39

	ТК-27
	ул. Ленина.13
	3,22
	-3,21
	0,10
	0,10
	3,20
	-3,19
	0,10
	0,10

	ТК-27
	ТК-28
	3,25
	-3,24
	0,48
	0,48
	3,23
	-3,23
	0,48
	0,48

	ТК-28
	ул. Ленина.11
	3,25
	-3,24
	0,11
	0,11
	3,23
	-3,23
	0,11
	0,11

	ТК-19
	ТК-25
	2,15
	-2,15
	0,58
	0,58
	2,14
	-2,14
	0,57
	0,57

	ТК-25
	Садко
	2,15
	-2,15
	0,09
	0,09
	2,14
	-2,14
	0,09
	0,09



Таблица 24 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной №2 ул. Почтовая
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от ТК-1 до ТК-3
	Авария на участке от У-2 до ТК-4

	К;от. №2
	Теплопункт
	38,30
	-38,23
	0,05
	0,05
	69,32
	-69,20
	0,17
	0,17

	Теплопункт
	ул. Трудовая. 2
	3,78
	-3,77
	1,09
	1,09
	3,76
	-3,75
	1,08
	1,08

	Теплопункт
	У-1
	34,51
	-34,46
	0,02
	0,02
	65,56
	-65,45
	0,06
	0,06

	У-1
	ТК-1
	20,09
	-20,06
	0,02
	0,02
	51,25
	-51,16
	0,15
	0,15

	ТК-1
	ул. Почтовая. 3
	20,09
	-20,06
	0,34
	0,34
	19,80
	-19,77
	0,33
	0,33

	ТК-1
	ТК-3
	59,77
	-59,65
	0,86
	0,86
	31,45
	-31,39
	0,24
	0,24

	ТК-3
	ул. Трудовая. 6
	7,89
	-7,88
	0,36
	0,36
	8,37
	-8,35
	0,40
	0,40

	ТК-3
	У-2
	51,87
	-51,77
	0,60
	0,59
	23,08
	-23,04
	0,12
	0,12

	У-2
	ТК-4
	30,77
	-30,70
	0,92
	0,92
	30,77
	-30,70
	0,92
	0,92

	ТК-4
	ул. Почтовая. 7
	16,43
	-16,41
	0,07
	0,07
	16,43
	-16,41
	0,07
	0,07

	ТК-4
	ТК-5
	14,33
	-14,30
	0,03
	0,03
	14,33
	-14,30
	0,03
	0,03

	ТК-5
	ТК-7
	5,92
	-5,91
	0,23
	0,23
	5,92
	-5,91
	0,23
	0,23

	ТК-7
	школа-д/сад №10
	5,92
	-5,91
	0,48
	0,48
	5,92
	-5,91
	0,48
	0,48

	ТК-5
	ТК-6
	8,41
	-8,39
	0,31
	0,31
	8,41
	-8,39
	0,31
	0,31

	ТК-6
	ул. Трудовая. 8
	8,41
	-8,39
	0,11
	0,11
	8,41
	-8,39
	0,11
	0,11

	У-1
	ТК-2
	14,43
	-14,40
	1,20
	1,20
	14,31
	-14,29
	1,19
	1,18

	ТК-2
	ул. Почтовая. 1
	14,43
	-14,40
	0,19
	0,19
	14,31
	-14,29
	0,19
	0,19

	У-2
	ул. Почтовая. 5
	15,73
	-15,70
	0,06
	0,06
	17,19
	-17,17
	0,08
	0,08

	У-2
	ул. Трудовая. 6А
	5,38
	-5,37
	0,15
	0,15
	5,88
	-5,87
	0,18
	0,18




Таблица 25 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной №3 ул. Лепсе
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от ТК-1 до ТК-3
	Авария на участке от ТК-1 до ТК-3

	ТК-3
	З-3
	9,45
	-9,43
	0,03
	0,03
	9,50
	-9,48
	0,03
	0,03

	З-3
	ул. Лепсе. 12
	9,45
	-9,43
	0,12
	0,12
	9,50
	-9,48
	0,12
	0,12

	Котельная №3
	ТК-1
	9,69
	-9,67
	0,02
	0,02
	20,10
	-20,06
	0,07
	0,07

	ТК-4
	З-5
	5,81
	-5,80
	0,04
	0,04
	5,84
	-5,83
	0,04
	0,04

	З-5
	ул. Лепсе. 10
	5,81
	-5,80
	0,15
	0,15
	5,84
	-5,83
	0,15
	0,15

	ТК-4
	З-4
	4,74
	-4,73
	0,01
	0,01
	4,76
	-4,76
	0,01
	0,01

	З-4
	ул. Лепсе. 20
	4,74
	-4,73
	0,28
	0,27
	4,76
	-4,76
	0,28
	0,28

	ТК-3
	ТК-4
	10,55
	-10,53
	0,37
	0,37
	10,60
	-10,58
	0,37
	0,37

	ТК-1
	ТК-3
	20,00
	-19,96
	0,57
	0,57
	20,10
	-20,06
	0,58
	0,58

	ТК-1
	ТК-2
	9,69
	-9,67
	0,80
	0,80
	5,10
	-5,09
	0,23
	0,22

	ТК-2
	З-2
	4,92
	-4,91
	0,01
	0,01
	5,10
	-5,09
	0,01
	0,01

	З-2
	ул. Лепсе. 14
	4,92
	-4,91
	0,07
	0,07
	5,10
	-5,09
	0,07
	0,07

	ТК-2
	З-1
	4,77
	-4,76
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	З-1
	ул. Лепсе. 16
	4,77
	-4,76
	0,36
	0,35
	4,77
	-4,76
	0,36
	0,35


Таблица 26 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной бани
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от У-1 до ТК-1
	Авария на участке от ТК-2 до ТК-5

	ТК-4
	З-5
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00

	З-5
	ул. Пионерская. 6
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00

	ТК-1
	ТК-4
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00

	ТК-1
	З-1
	-13,76
	13,72
	0,00
	0,00
	-13,76
	13,72
	0,00
	0,00

	З-1
	У-1
	-13,76
	13,72
	0,01
	0,01
	-13,76
	13,72
	0,01
	0,01

	Кот. бани
	У-1
	23,43
	-23,39
	0,00
	0,00
	23,43
	-23,39
	0,00
	0,00

	У-1
	смарт
	23,43
	-23,39
	0,08
	0,08
	23,43
	-23,39
	0,08
	0,08

	ТК-2
	ТК-1
	-9,99
	9,96
	0,00
	0,00
	-9,99
	9,96
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-4
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00

	З-4
	ТК-3
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00

	ТК-3
	ул. Пионерская. 4
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00
	3,77
	-3,76
	0,00
	0,00

	ТК-2
	З-3
	6,22
	-6,20
	0,00
	0,00
	6,22
	-6,20
	0,00
	0,00

	З-3
	ул. Пионерская. 2
	6,22
	-6,20
	0,00
	0,00
	6,22
	-6,20
	0,00
	0,00

	З-2
	ТК-5
	13,51
	-13,47
	0,02
	0,02
	13,51
	-13,47
	0,02
	0,02

	ТК-5
	З-6
	5,59
	-5,58
	0,00
	0,00
	5,59
	-5,58
	0,00
	0,00

	З-6
	Д/сад Василек
	5,59
	-5,58
	0,00
	0,00
	5,59
	-5,58
	0,00
	0,00

	ТК-5
	З-7
	7,92
	-7,90
	0,00
	0,00
	7,92
	-7,90
	0,00
	0,00

	З-7
	Школа
	7,92
	-7,90
	0,00
	0,00
	7,92
	-7,90
	0,00
	0,00


Таблица 27 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной №5
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от ТК-29 до ТК-38
	Авария на участке от ТК-4 до ТК-5

	ТК-29
	ул. Калинина. 24
	11,69
	-11,67
	0,21
	0,21
	11,75
	-11,73
	0,22
	0,22

	ТК-29
	ТК-30
	104,37
	-104,15
	0,07
	0,07
	104,98
	-104,76
	0,07
	0,07

	ТК-42
	ул. Вл. Советов.2
	7,17
	-7,15
	0,12
	0,12
	7,17
	-7,15
	0,12
	0,12

	ТК-29
	ТК-28
	-116,06
	115,82
	0,12
	0,12
	-116,74
	116,50
	0,12
	0,12

	ТК-28
	энергоучет
	2,20
	-2,20
	0,09
	0,09
	2,22
	-2,21
	0,10
	0,09

	ТК-2
	ТК-28
	118,27
	-118,01
	0,05
	0,05
	118,96
	-118,70
	0,05
	0,05

	ТК-2
	ул. Калинина. 22
	15,74
	-15,71
	0,21
	0,21
	15,83
	-15,80
	0,21
	0,21

	ТК-23
	ул. 50 лет Октября. 14
	1,45
	-1,44
	0,02
	0,02
	1,45
	-1,44
	0,02
	0,02

	ТК-4
	ул. Калинина. 20
	12,86
	-12,84
	0,31
	0,31
	13,39
	-13,37
	0,33
	0,33

	ТК-4
	ТК-5
	58,13
	-57,99
	0,52
	0,51
	58,13
	-57,99
	0,52
	0,51

	ТК-5
	ТК-6
	4,30
	-4,29
	0,21
	0,21
	4,30
	-4,29
	0,21
	0,21

	ТК-6
	ул. 50 лет Октября. 12 А
	4,30
	-4,29
	0,20
	0,20
	4,30
	-4,29
	0,20
	0,20

	ТК-5
	ТК-7
	53,83
	-53,70
	0,19
	0,19
	53,83
	-53,70
	0,19
	0,19

	ТК-7
	ул. Калинина. 18
	12,00
	-11,97
	0,33
	0,33
	12,00
	-11,97
	0,33
	0,33

	ТК-7
	ТК-8
	41,84
	-41,73
	0,36
	0,36
	41,84
	-41,73
	0,36
	0,36

	ТК-9
	ТК-8
	-33,79
	33,71
	0,21
	0,21
	-33,79
	33,71
	0,21
	0,21

	ТК-16
	ул. Калинина. 16
	1,87
	-1,86
	0,03
	0,03
	1,87
	-1,86
	0,03
	0,03

	У-1
	ТК-13
	24,91
	-24,85
	0,35
	0,35
	24,91
	-24,85
	0,35
	0,35

	ТК-12
	ТК-13
	-4,46
	4,46
	0,07
	0,07
	-4,46
	4,46
	0,07
	0,07

	ТК-11
	ТК-12
	-2,43
	2,43
	0,28
	0,28
	-2,43
	2,43
	0,28
	0,28

	ТК-1
	ТК-2
	205,50
	-205,02
	0,09
	0,09
	148,68
	-148,36
	0,05
	0,05

	ТК-1
	ул. Приозерная. 11
	6,95
	-6,94
	0,70
	0,69
	6,97
	-6,96
	0,70
	0,70

	ТК-2
	русский чай
	0,19
	-0,19
	0,01
	0,01
	0,19
	-0,19
	0,01
	0,01

	ТК-2
	ТК-3
	71,29
	-71,11
	0,18
	0,18
	13,69
	-13,66
	0,01
	0,01

	ТК-3
	фрукты. овощи
	0,29
	-0,29
	0,02
	0,02
	0,29
	-0,29
	0,02
	0,02

	ТК-34
	ул. Калинина. 26
	13,34
	-13,32
	0,21
	0,21
	13,42
	-13,40
	0,21
	0,21

	ТК-34
	ТК-35
	64,78
	-64,65
	0,46
	0,46
	65,16
	-65,03
	0,47
	0,47

	ТК-35
	ул. Калинина. 25А
	18,13
	-18,09
	0,21
	0,21
	18,23
	-18,20
	0,21
	0,21

	ТК-35
	ТК-36
	46,65
	-46,56
	0,43
	0,43
	46,93
	-46,83
	0,44
	0,43

	ТК-36
	ул. Калинина. 29
	29,01
	-28,95
	0,09
	0,09
	29,18
	-29,12
	0,09
	0,09

	ТК-36
	ул. Калинина. 30
	17,64
	-17,61
	0,12
	0,12
	17,75
	-17,71
	0,12
	0,12

	ТК-31
	ТК-34
	78,12
	-77,96
	0,39
	0,39
	78,58
	-78,42
	0,39
	0,39

	ТК-31
	ТК-32
	26,24
	-26,19
	0,24
	0,24
	26,40
	-26,35
	0,24
	0,24

	ТК-32
	ул. Калинина. 27
	13,47
	-13,45
	0,24
	0,24
	13,55
	-13,53
	0,24
	0,24

	ТК-32
	ТК-33
	12,77
	-12,75
	0,64
	0,63
	12,85
	-12,82
	0,64
	0,64

	ТК-33
	ул. Калинина. 28
	12,77
	-12,75
	0,22
	0,22
	12,84
	-12,82
	0,23
	0,23

	ТК-30
	ТК-31
	104,37
	-104,15
	0,47
	0,47
	104,98
	-104,76
	0,48
	0,48

	ТК-29
	ТК-38
	58,06
	-57,88
	1,40
	1,39
	58,06
	-57,88
	1,40
	1,39

	ТК-38
	ТК-37
	14,63
	-14,60
	0,11
	0,11
	14,63
	-14,60
	0,11
	0,11

	ТК-37
	ул. Воровского. 46
	1,93
	-1,92
	0,09
	0,09
	1,93
	-1,92
	0,09
	0,09

	ТК-37
	ул. Калинина. 25
	12,70
	-12,68
	0,16
	0,16
	12,70
	-12,68
	0,16
	0,16

	ТК-38
	ТК-39
	43,42
	-43,29
	0,35
	0,35
	43,42
	-43,29
	0,35
	0,35

	ТК-39
	ул. Воровского. 46
	19,00
	-18,96
	0,13
	0,13
	19,00
	-18,96
	0,13
	0,13

	ТК-39
	ТК-40
	24,42
	-24,33
	1,23
	1,22
	24,42
	-24,33
	1,23
	1,22

	ТК-40
	ТК-41
	24,42
	-24,34
	0,13
	0,13
	24,42
	-24,34
	0,13
	0,13

	ТК-41
	школа №4
	9,81
	-9,79
	0,38
	0,38
	9,81
	-9,79
	0,38
	0,38

	ТК-41
	ТК-42
	14,60
	-14,55
	0,10
	0,10
	14,60
	-14,55
	0,10
	0,10

	ТК-42
	ТК-43
	7,43
	-7,41
	0,07
	0,07
	7,43
	-7,41
	0,07
	0,07

	ТК-43
	ул. 50 лет Октября. 18
	7,43
	-7,41
	0,05
	0,05
	7,43
	-7,41
	0,05
	0,05

	ТК-9
	ул. 50 лет Октября. 12
	3,51
	-3,50
	0,09
	0,09
	3,51
	-3,50
	0,09
	0,09

	ТК-9
	У-1
	30,29
	-30,21
	0,13
	0,13
	30,29
	-30,21
	0,13
	0,13

	У-1
	ТК-10
	5,37
	-5,36
	0,18
	0,17
	5,37
	-5,36
	0,18
	0,17

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 10
	3,40
	-3,40
	0,10
	0,10
	3,40
	-3,40
	0,10
	0,10

	ТК-10
	ул. 50 лет Октября. 8
	1,97
	-1,97
	0,18
	0,18
	1,97
	-1,97
	0,18
	0,18

	ТК-23
	ТК-24
	6,59
	-6,58
	0,11
	0,11
	6,59
	-6,58
	0,11
	0,11

	ТК-24
	ул. Калинина. 17
	1,75
	-1,74
	0,04
	0,04
	1,75
	-1,74
	0,04
	0,04

	ТК-24
	ТК-25
	4,85
	-4,84
	0,13
	0,13
	4,85
	-4,84
	0,13
	0,13

	ТК-25
	ул. Калинина. 19
	1,72
	-1,72
	0,03
	0,03
	1,72
	-1,72
	0,03
	0,03

	ТК-25
	ТК-26
	3,12
	-3,12
	0,33
	0,33
	3,12
	-3,12
	0,33
	0,33

	ТК-26
	ул. Калинина. 21
	1,51
	-1,51
	0,03
	0,03
	1,51
	-1,51
	0,03
	0,03

	ТК-26
	ТК-27
	1,61
	-1,60
	0,09
	0,09
	1,61
	-1,60
	0,09
	0,09

	ТК-27
	ул. Калинина. 23
	1,61
	-1,61
	0,03
	0,03
	1,61
	-1,61
	0,03
	0,03

	ТК-8
	ТК-23
	8,04
	-8,02
	0,68
	0,68
	8,04
	-8,02
	0,68
	0,68

	ТК-14
	ул. 50 лет Октября. 11
	3,06
	-3,06
	0,06
	0,06
	3,06
	-3,06
	0,06
	0,06

	ТК-14
	ТК-15
	17,38
	-17,34
	0,13
	0,13
	17,38
	-17,34
	0,13
	0,13

	ТК-15
	ТК-16
	7,69
	-7,68
	0,13
	0,12
	7,69
	-7,68
	0,13
	0,12

	ТК-16
	ТК-17
	5,83
	-5,81
	0,18
	0,18
	5,83
	-5,81
	0,18
	0,18

	ТК-17
	ул. Калинина. 14
	2,93
	-2,92
	0,06
	0,06
	2,93
	-2,92
	0,06
	0,06

	ТК-17
	ТК-18
	2,90
	-2,89
	0,50
	0,49
	2,90
	-2,89
	0,50
	0,49

	ТК-18
	ул. Калинина. 12
	2,90
	-2,89
	0,07
	0,07
	2,90
	-2,89
	0,07
	0,07

	ТК-15
	ТК-19
	9,69
	-9,66
	0,42
	0,41
	9,69
	-9,66
	0,42
	0,41

	ТК-19
	ул. 50 лет Октября. 13
	1,55
	-1,54
	0,02
	0,02
	1,55
	-1,54
	0,02
	0,02

	ТК-19
	ТК-20
	8,14
	-8,12
	0,32
	0,32
	8,14
	-8,12
	0,32
	0,32

	ТК-20
	ул. Калинина. 13
	2,50
	-2,49
	0,04
	0,04
	2,50
	-2,49
	0,04
	0,04

	ТК-20
	ТК-21
	5,64
	-5,63
	0,27
	0,27
	5,64
	-5,63
	0,27
	0,27

	ТК-21
	ул. Калинина. 11
	2,83
	-2,83
	0,05
	0,05
	2,83
	-2,83
	0,05
	0,05

	ТК-21
	ТК-22
	2,81
	-2,80
	0,40
	0,39
	2,81
	-2,80
	0,40
	0,39

	ТК-22
	ул. Калинина. 9
	2,81
	-2,80
	0,07
	0,07
	2,81
	-2,80
	0,07
	0,07

	ТК-13
	ТК-14
	20,45
	-20,40
	0,05
	0,05
	20,45
	-20,40
	0,05
	0,05

	ТК-12
	ул. 50 лет Октября. 9
	2,03
	-2,03
	0,04
	0,04
	2,03
	-2,03
	0,04
	0,04

	ТК-11
	ул. 50 лет Октября. 7
	2,43
	-2,43
	0,05
	0,05
	2,43
	-2,43
	0,05
	0,05

	Кот№5
	ТК-1
	212,45
	-211,95
	0,10
	0,10
	155,66
	-155,31
	0,05
	0,05

	ТК-3
	ТК-4
	71,00
	-70,83
	0,33
	0,33
	13,40
	-13,37
	0,01
	0,01




Таблица 28 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной №6, ул. Проезжая, 4
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от ТК-50до ТК-51
	Авария на участке от У-6 до ТК-64

	ТК-49
	ТК-52
	-35,64
	35,59
	0,07
	0,07
	-113,81
	113,57
	0,70
	0,70

	ТК-52
	ул. Почтовая. 1
	31,16
	-31,12
	0,20
	0,20
	27,44
	-27,40
	0,16
	0,16

	ТК-11
	ТК-52
	66,82
	-66,69
	0,38
	0,38
	141,26
	-140,95
	1,70
	1,69

	ТК-49
	ТК-50
	35,64
	-35,59
	0,02
	0,02
	113,81
	-113,57
	0,21
	0,21

	ТК-50
	ТК-51
	84,01
	-83,83
	0,76
	0,76
	84,01
	-83,83
	0,76
	0,76

	ТК-51
	У-1
	75,75
	-75,59
	0,53
	0,53
	75,75
	-75,59
	0,53
	0,53

	У-1
	ул. Почтовая. 5
	30,36
	-30,31
	0,06
	0,06
	30,36
	-30,31
	0,06
	0,06

	У-1
	 
	7,98
	-7,97
	0,32
	0,32
	7,98
	-7,97
	0,32
	0,32

	У-1
	ТК-53
	37,40
	-37,31
	1,32
	1,31
	37,40
	-37,31
	1,32
	1,31

	ТК-53
	ул. Почтовая. 7
	25,56
	-25,51
	0,03
	0,03
	25,56
	-25,51
	0,03
	0,03

	ТК-53
	ТК-55
	4,85
	-4,84
	0,15
	0,15
	4,85
	-4,84
	0,15
	0,15

	ТК-55
	ул. Почтовая. 8
	4,85
	-4,84
	0,04
	0,04
	4,85
	-4,84
	0,04
	0,04

	ТК-53
	ТК-54
	6,98
	-6,96
	0,35
	0,34
	6,98
	-6,96
	0,35
	0,34

	ТК-3
	ТК-4
	226,16
	-225,67
	0,47
	0,47
	269,43
	-268,80
	0,66
	0,66

	ТК-3
	ул. Заводская. 1
	10,86
	-10,84
	4,17
	4,16
	10,63
	-10,61
	4,00
	3,98

	У-5
	ТК-3
	455,92
	-454,79
	0,06
	0,06
	503,36
	-502,10
	0,07
	0,07

	ТК-3
	ТК-12
	218,90
	-218,28
	1,62
	1,61
	223,30
	-222,69
	1,69
	1,68

	ТК-64
	ТК-62
	17,71
	-17,67
	0,51
	0,51
	17,01
	-16,97
	0,47
	0,47

	ТК-25
	ТК-26
	11,28
	-11,25
	0,39
	0,39
	11,01
	-10,99
	0,37
	0,37

	ТК-26
	д/сад №8
	3,55
	-3,54
	0,50
	0,50
	3,47
	-3,46
	0,48
	0,48

	ТК-26
	ТК-27
	7,73
	-7,71
	0,91
	0,90
	7,55
	-7,53
	0,86
	0,86

	ТК-27
	ул. Ленина. 8
	3,63
	-3,63
	0,17
	0,17
	3,55
	-3,54
	0,16
	0,16

	ТК-27
	 
	4,09
	-4,08
	0,08
	0,08
	3,99
	-3,99
	0,08
	0,08

	ТК-25
	ТК-28
	145,49
	-145,11
	0,34
	0,34
	142,12
	-141,74
	0,33
	0,33

	ТК-28
	ТК-29
	27,67
	-27,62
	0,18
	0,18
	27,03
	-26,98
	0,18
	0,17

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 8
	2,92
	-2,91
	0,28
	0,28
	2,85
	-2,85
	0,27
	0,27

	ТК-29
	ТК-29
	14,19
	-14,17
	0,12
	0,12
	13,86
	-13,84
	0,12
	0,12

	ТК-29
	ул. 1 Мая. 10
	2,93
	-2,93
	0,10
	0,10
	2,86
	-2,86
	0,09
	0,09

	ТК-29
	ТК-30
	11,26
	-11,24
	0,28
	0,28
	11,00
	-10,98
	0,27
	0,27

	ТК-30
	ул. 1 Мая. 12
	1,82
	-1,82
	0,05
	0,05
	1,78
	-1,77
	0,05
	0,05

	ТК-30
	ТК-31
	9,44
	-9,42
	0,08
	0,08
	9,22
	-9,20
	0,08
	0,08

	ТК-31
	ул. Ленина. 3
	7,61
	-7,60
	0,09
	0,09
	7,44
	-7,42
	0,08
	0,08

	ТК-31
	ул. Ленина. 1
	1,83
	-1,82
	0,15
	0,15
	1,78
	-1,78
	0,14
	0,14

	ТК-29
	У-3
	10,56
	-10,54
	0,78
	0,78
	10,32
	-10,29
	0,75
	0,74

	У-3
	пр-т Корабелов. 9
	9,54
	-9,52
	0,05
	0,05
	9,32
	-9,30
	0,05
	0,05

	У-3
	п-т Корабелов. 5
	1,02
	-1,02
	0,50
	0,50
	1,00
	-0,99
	0,48
	0,47

	ТК-28
	ТК-32
	117,80
	-117,51
	0,14
	0,14
	115,08
	-114,78
	0,13
	0,13

	ТК-37
	ТК-38
	54,03
	-53,90
	0,29
	0,29
	52,78
	-52,65
	0,28
	0,28

	ТК-38
	ТК-39
	46,94
	-46,82
	0,07
	0,07
	45,85
	-45,73
	0,07
	0,07

	ТК-39
	пл. Ленина. 4
	5,21
	-5,20
	0,04
	0,04
	5,09
	-5,08
	0,03
	0,03

	ТК-39
	ТК-40
	41,73
	-41,62
	0,22
	0,22
	40,76
	-40,65
	0,21
	0,21

	ТК-40
	ТК-41
	26,23
	-26,17
	0,20
	0,20
	25,62
	-25,56
	0,19
	0,19

	ТК-41
	пл. Ленина.3
	6,82
	-6,81
	0,07
	0,07
	6,66
	-6,65
	0,07
	0,07

	ТК-41
	ТК-42
	19,40
	-19,36
	0,21
	0,21
	18,95
	-18,91
	0,20
	0,20

	ТК-42
	пл. Ленина. 2
	3,69
	-3,69
	0,04
	0,04
	3,61
	-3,60
	0,04
	0,04

	ТК-42
	ТК-44
	15,71
	-15,67
	0,38
	0,38
	15,34
	-15,31
	0,37
	0,36

	ТК-44
	ул. Ленина. 1
	5,60
	-5,59
	0,12
	0,12
	5,47
	-5,46
	0,11
	0,11

	ТК-44
	Навашинский политех техник.
	10,11
	-10,08
	0,22
	0,22
	9,87
	-9,85
	0,21
	0,21

	ТК-4
	пер. Корабелов. 1
	28,44
	-28,40
	0,87
	0,87
	27,57
	-27,53
	0,82
	0,82

	ТК-4
	ул. Трудовая. 2
	16,80
	-16,78
	0,68
	0,68
	16,29
	-16,27
	0,64
	0,64

	ТК-4
	ТК-9
	131,34
	-131,00
	0,14
	0,14
	177,50
	-177,02
	0,26
	0,25

	ТК-9
	пер. Корабелов. 2
	10,95
	-10,94
	0,18
	0,18
	10,56
	-10,55
	0,17
	0,17

	ТК-9
	ТК-10
	120,38
	-120,06
	0,24
	0,24
	166,94
	-166,48
	0,47
	0,46

	ТК-10
	пер. Корабелов. 3
	10,74
	-10,73
	0,17
	0,17
	10,24
	-10,22
	0,16
	0,16

	ТК-4
	ТК-5
	49,57
	-49,49
	0,91
	0,91
	48,05
	-47,98
	0,86
	0,85

	ТК-5
	ул. Трудовая. 1
	15,77
	-15,75
	0,22
	0,22
	15,29
	-15,27
	0,21
	0,21

	ТК-5
	ТК-6
	33,79
	-33,74
	0,35
	0,35
	32,76
	-32,71
	0,33
	0,33

	ТК-6
	ул. Заводская. 2А
	8,10
	-8,09
	0,60
	0,60
	7,86
	-7,84
	0,57
	0,57

	ТК-6
	ТК-7
	25,69
	-25,65
	0,11
	0,11
	24,91
	-24,87
	0,10
	0,10

	ТК-7
	ул. Заводская. 2
	2,65
	-2,64
	0,41
	0,41
	2,56
	-2,56
	0,39
	0,39

	ТК-7
	ТК-8
	23,05
	-23,01
	0,68
	0,68
	22,34
	-22,31
	0,64
	0,64

	ТК-8
	ул. Трудовая. 3
	13,06
	-13,04
	0,21
	0,21
	12,66
	-12,64
	0,20
	0,20

	ТК-8
	ул. Трудовая. 4
	9,98
	-9,97
	0,43
	0,42
	9,68
	-9,66
	0,40
	0,40

	У-2
	пер. Корабелов. 2А
	24,17
	-24,14
	0,18
	0,18
	23,67
	-23,64
	0,17
	0,17

	У-5
	У-2
	24,17
	-24,14
	0,20
	0,20
	23,67
	-23,64
	0,19
	0,19

	ТК-12
	ТК-11
	-39,71
	39,57
	0,65
	0,65
	-12,49
	12,39
	0,07
	0,07

	ТК-10
	ТК-11
	109,63
	-109,35
	0,12
	0,12
	156,69
	-156,27
	0,23
	0,23

	ТК-11
	м- н Венера
	3,10
	-3,09
	0,17
	0,17
	2,93
	-2,93
	0,15
	0,15

	ТК-12
	ТК-13
	258,59
	-257,88
	0,17
	0,16
	235,77
	-235,11
	0,14
	0,14

	ТК-13
	м-н Фауна
	0,30
	-0,30
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,29
	0,03
	0,03

	ТК-13
	ТК-17
	258,28
	-257,58
	0,62
	0,61
	235,48
	-234,81
	0,51
	0,51

	ТК-17
	ТК-14
	59,02
	-58,91
	0,40
	0,40
	40,83
	-40,76
	0,19
	0,19

	ТК-14
	ФОЦ
	40,42
	-40,37
	0,23
	0,23
	39,89
	-39,83
	0,23
	0,23

	ТК-14
	ТК-15
	18,60
	-18,55
	0,52
	0,51
	0,93
	-0,93
	0,00
	0,00

	ТК-15
	У-6
	18,42
	-18,36
	0,84
	0,84
	0,75
	-0,74
	0,00
	0,00

	У-6
	Стадион
	0,70
	-0,70
	0,20
	0,20
	0,75
	-0,74
	0,23
	0,23

	ТК-62
	ТК-63
	8,56
	-8,54
	0,27
	0,27
	8,22
	-8,21
	0,25
	0,25

	ТК-63
	пер. Дзержинского.5
	3,61
	-3,61
	0,86
	0,86
	3,47
	-3,46
	0,79
	0,79

	У-6
	ТК-64
	17,71
	-17,67
	1,32
	1,31
	17,02
	-16,97
	1,22
	1,21

	ТК-18
	У-8
	5,35
	-5,34
	0,04
	0,04
	5,23
	-5,21
	0,04
	0,04

	У-8
	пер. Корабелов. 11
	4,46
	-4,45
	0,26
	0,26
	4,35
	-4,35
	0,25
	0,24

	У-8
	ТК-16
	0,89
	-0,89
	0,03
	0,03
	0,87
	-0,87
	0,03
	0,03

	ТК-16
	 
	0,72
	-0,72
	0,01
	0,01
	0,71
	-0,71
	0,01
	0,01

	ТК-16
	 
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00

	ТК-18
	ТК-24
	184,49
	-183,98
	1,35
	1,34
	180,22
	-179,71
	1,28
	1,28

	ТК-24
	ДДТ
	14,97
	-14,94
	0,15
	0,15
	14,62
	-14,60
	0,15
	0,15

	ТК-24
	ТК-23
	12,73
	-12,70
	0,37
	0,37
	12,43
	-12,41
	0,35
	0,35

	ТК-23
	ул. 1 Мая. 4
	2,74
	-2,73
	0,10
	0,10
	2,68
	-2,67
	0,09
	0,09

	ТК-23
	ТК-22
	9,99
	-9,97
	0,29
	0,29
	9,76
	-9,74
	0,28
	0,28

	ТК-22
	ул. 1 Мая. 2
	6,43
	-6,42
	0,09
	0,09
	6,29
	-6,27
	0,08
	0,08

	ТК-22
	Д/сад №6
	3,55
	-3,55
	1,01
	1,01
	3,47
	-3,46
	0,97
	0,96

	ТК-24
	ТК-25
	156,77
	-156,36
	0,30
	0,30
	153,14
	-152,73
	0,28
	0,28

	ТК-33
	ул. 1 Мая. 5
	1,85
	-1,84
	0,12
	0,12
	1,81
	-1,80
	0,11
	0,11

	ТК-33
	ТК-34
	2,27
	-2,26
	0,10
	0,10
	2,21
	-2,21
	0,10
	0,10

	ТК-34
	ул. 1 Мая. 7
	1,84
	-1,84
	0,05
	0,05
	1,80
	-1,80
	0,05
	0,05

	ТК-34
	ул. Ленина. 3А
	0,42
	-0,42
	0,05
	0,05
	0,41
	-0,41
	0,04
	0,04

	ТК-33
	ТК-37
	59,23
	-59,08
	0,74
	0,74
	57,86
	-57,71
	0,71
	0,70

	Кот. №6
	ТК-1
	506,20
	-504,84
	0,32
	0,32
	553,00
	-551,50
	0,38
	0,38

	ТК-1
	ТК-4
	19,86
	-19,81
	2,78
	2,77
	19,82
	-19,77
	2,77
	2,76

	ТК-4
	У-5
	19,85
	-19,82
	1,03
	1,03
	19,81
	-19,78
	1,03
	1,02

	У-5
	ПУ-8
	19,85
	-19,82
	0,94
	0,94
	19,81
	-19,78
	0,94
	0,94

	ТК-1
	ТК-2
	486,33
	-485,03
	1,80
	1,79
	533,17
	-531,73
	2,16
	2,14

	ТК-2
	ул. Труда 5
	2,74
	-2,74
	0,19
	0,19
	2,70
	-2,69
	0,18
	0,18

	ТК-2
	пер. Труда. 3
	1,03
	-1,03
	0,50
	0,50
	1,01
	-1,01
	0,49
	0,49

	ТК-2
	 
	2,41
	-2,41
	0,16
	0,16
	2,37
	-2,37
	0,16
	0,16

	ТК-2
	У-5
	480,10
	-478,91
	0,44
	0,44
	527,04
	-525,72
	0,53
	0,53

	ТК-53
	ТК-54
	16,90
	-16,86
	0,22
	0,22
	16,51
	-16,47
	0,21
	0,21

	ТК-54
	д/сад №9
	3,31
	-3,31
	0,52
	0,52
	3,24
	-3,23
	0,50
	0,50

	ТК-54
	ТК-55
	13,59
	-13,56
	0,23
	0,22
	13,28
	-13,24
	0,22
	0,21

	ТК-55
	общежитие
	5,31
	-5,30
	0,09
	0,09
	5,19
	-5,18
	0,09
	0,09

	Тк-65
	ТК-57
	2,37
	-2,36
	0,13
	0,13
	2,31
	-2,31
	0,13
	0,13

	ТК-57
	ул. Ленина. 28А
	1,90
	-1,90
	0,08
	0,08
	1,86
	-1,85
	0,08
	0,08

	ТК-57
	У-9
	0,47
	-0,47
	0,02
	0,02
	0,46
	-0,45
	0,02
	0,02

	ТК-51
	 
	8,26
	-8,25
	0,42
	0,42
	8,26
	-8,25
	0,42
	0,42

	ТК-50
	ул. Почтовая. 3
	35,64
	-35,59
	0,22
	0,22
	29,79
	-29,74
	0,16
	0,16

	ТК-54
	ул. Почтовая. 10
	6,98
	-6,96
	0,72
	0,72
	6,98
	-6,96
	0,72
	0,72

	ТК-15
	 
	0,18
	-0,18
	0,01
	0,01
	0,19
	-0,19
	0,01
	0,01

	ТК-63
	Сбербанк
	4,95
	-4,94
	0,13
	0,13
	4,75
	-4,74
	0,12
	0,12

	ТК-62
	Гараж МВД
	1,47
	-1,47
	0,12
	0,12
	1,41
	-1,41
	0,11
	0,11

	ТК-62
	У-10
	7,68
	-7,66
	0,44
	0,44
	7,38
	-7,36
	0,41
	0,41

	У-10
	МВД
	4,57
	-4,56
	0,15
	0,15
	4,39
	-4,38
	0,14
	0,14

	У-10
	У-11
	3,11
	-3,10
	0,16
	0,16
	2,98
	-2,98
	0,15
	0,15

	У-11
	Серебрянный дождь
	0,63
	-0,63
	0,30
	0,30
	0,61
	-0,60
	0,28
	0,28

	У-11
	ТК-66
	2,48
	-2,47
	0,40
	0,40
	2,38
	-2,37
	0,37
	0,37

	ТК-66
	Гараж 6
	0,75
	-0,75
	0,10
	0,10
	0,72
	-0,72
	0,09
	0,09

	ТК-66
	ТК-67
	1,73
	-1,72
	0,15
	0,15
	1,66
	-1,66
	0,14
	0,13

	ТК-67
	Гараж 5
	1,73
	-1,72
	0,10
	0,10
	1,66
	-1,66
	0,09
	0,09

	ТК-17
	ТК-19
	199,25
	-198,67
	0,84
	0,84
	194,64
	-194,06
	0,81
	0,80

	ТК-19
	ТК-18
	189,85
	-189,31
	0,48
	0,48
	185,45
	-184,91
	0,46
	0,45

	ТК-19
	ТК-20
	9,39
	-9,38
	0,72
	0,72
	9,18
	-9,16
	0,69
	0,69

	ТК-20
	Автостанция
	1,60
	-1,60
	0,07
	0,07
	1,57
	-1,57
	0,06
	0,06

	ТК-20
	ТК-21
	7,79
	-7,78
	0,58
	0,58
	7,61
	-7,60
	0,55
	0,55

	ТК-21
	 
	7,79
	-7,78
	0,12
	0,12
	7,61
	-7,60
	0,12
	0,12

	ТК-37
	ТК-36
	5,19
	-5,18
	0,06
	0,06
	5,07
	-5,06
	0,05
	0,05

	ТК-36
	ТК-35
	3,46
	-3,45
	0,12
	0,12
	3,38
	-3,37
	0,12
	0,11

	ТК-35
	ул. Ленина. 9
	1,75
	-1,74
	0,08
	0,08
	1,71
	-1,70
	0,08
	0,07

	ТК-35
	ул. Ленина. 7
	1,71
	-1,71
	0,11
	0,11
	1,67
	-1,67
	0,11
	0,11

	ТК-36
	ул. Ленина. 5
	1,74
	-1,73
	0,26
	0,26
	1,70
	-1,69
	0,25
	0,25

	ТК-38
	У-12
	3,35
	-3,34
	0,17
	0,17
	3,27
	-3,26
	0,16
	0,16

	У-12
	ул. Ленина. 5
	1,67
	-1,67
	0,04
	0,04
	1,64
	-1,63
	0,04
	0,04

	У-12
	ул. Ленина. 6
	1,68
	-1,67
	0,03
	0,03
	1,64
	-1,63
	0,03
	0,03

	ТК-38
	ул. Ленина. 7
	3,75
	-3,74
	0,16
	0,15
	3,66
	-3,65
	0,15
	0,15

	ТК-40
	ТК-43
	15,50
	-15,46
	0,50
	0,50
	15,14
	-15,10
	0,48
	0,47

	ТК-43
	Дворец культуры
	13,21
	-13,19
	0,14
	0,14
	12,91
	-12,88
	0,14
	0,14

	ТК-43
	ТК-45
	2,28
	-2,27
	0,01
	0,01
	2,23
	-2,22
	0,01
	0,01

	ТК-45
	ТК-46
	2,28
	-2,27
	0,00
	0,00
	2,23
	-2,22
	0,00
	0,00

	ТК-46
	ТК-47
	2,28
	-2,27
	0,00
	0,00
	2,23
	-2,22
	0,00
	0,00

	ТК-47
	ул. Калинина. 1
	1,70
	-1,69
	0,05
	0,05
	1,66
	-1,65
	0,05
	0,05

	ТК-47
	ТК-48
	0,58
	-0,58
	0,03
	0,03
	0,57
	-0,57
	0,03
	0,02

	ТК-48
	ул. Лепсе. 14А
	0,58
	-0,58
	0,02
	0,02
	0,57
	-0,57
	0,02
	0,02

	ТК-32
	ТК-33
	63,35
	-63,19
	0,19
	0,19
	61,88
	-61,72
	0,18
	0,18

	ТК-32
	ТК-62
	54,46
	-54,32
	0,92
	0,92
	53,19
	-53,06
	0,88
	0,87

	ТК-62
	ул. Ленина. 16
	8,17
	-8,16
	0,37
	0,37
	7,98
	-7,97
	0,36
	0,36

	ТК-62
	ТК-61
	6,63
	-6,62
	0,19
	0,19
	6,48
	-6,47
	0,18
	0,18

	ТК-61
	ул. Ленина. 18
	1,54
	-1,54
	0,02
	0,02
	1,51
	-1,50
	0,02
	0,02

	ТК-61
	ТК-60
	5,09
	-5,08
	0,12
	0,12
	4,97
	-4,96
	0,11
	0,11

	ТК-60
	ул. Ленина. 20
	0,71
	-0,71
	0,06
	0,06
	0,69
	-0,69
	0,06
	0,06

	ТК-60
	ТК-59
	4,38
	-4,37
	0,08
	0,08
	4,28
	-4,27
	0,08
	0,08

	ТК-59
	 
	2,21
	-2,20
	0,05
	0,05
	2,15
	-2,15
	0,05
	0,05

	ТК-59
	ТК-58
	2,18
	-2,17
	0,18
	0,18
	2,13
	-2,12
	0,17
	0,17

	ТК-58
	ул. Ленина. 24
	1,59
	-1,59
	0,03
	0,03
	1,56
	-1,55
	0,03
	0,03

	ТК-58
	 
	0,59
	-0,58
	0,06
	0,06
	0,57
	-0,57
	0,06
	0,06

	ТК-62
	ТК-53
	39,64
	-39,55
	0,27
	0,27
	38,72
	-38,63
	0,26
	0,26

	ТК-53
	У-13
	22,74
	-22,69
	0,07
	0,07
	22,21
	-22,16
	0,07
	0,07

	У-13
	пр-т Корабелов. 12
	10,21
	-10,19
	0,17
	0,17
	9,98
	-9,96
	0,16
	0,16

	У-13
	пр-т Корабелов. 10
	12,52
	-12,50
	0,24
	0,24
	12,23
	-12,21
	0,23
	0,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	0,23
	-0,23
	0,01
	0,01
	0,23
	-0,23
	0,01
	0,01

	У-9
	ул. Ленина. 28а
	0,23
	-0,23
	0,01
	0,01
	0,23
	-0,23
	0,01
	0,01

	ТК-55
	ТК-56
	8,28
	-8,26
	0,53
	0,53
	8,09
	-8,07
	0,51
	0,50

	ТК-56
	Тк-65
	8,28
	-8,26
	0,22
	0,21
	8,09
	-8,07
	0,21
	0,21

	Тк-65
	ул. Ленина. 28
	5,91
	-5,90
	0,22
	0,22
	5,78
	-5,76
	0,21
	0,21


Таблица 29 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной АО «НСЗМ»
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	
	
	Авария на участке от ТК-9 до ТК-10
	Авария на участке от У-6 до ТК-64

	ТК-12
	Школа №2
	12,37
	-12,34
	0,30
	0,30
	12,28
	-12,25
	0,30
	0,30

	ТК-12
	п. Силикатный. 15
	4,40
	-4,40
	0,04
	0,04
	4,37
	-4,36
	0,04
	0,04

	ТК-12
	ТК-13
	12,31
	-12,28
	0,17
	0,17
	12,22
	-12,19
	0,17
	0,17

	ТК-13
	У-10
	7,93
	-7,91
	0,77
	0,77
	7,87
	-7,85
	0,76
	0,76

	У-10
	п. Силикатный. 16
	3,72
	-3,71
	0,04
	0,04
	3,69
	-3,68
	0,04
	0,04

	У-10
	п. Силикатный. 17
	4,21
	-4,20
	0,10
	0,10
	4,18
	-4,17
	0,10
	0,10

	ТК-13
	п. Силикатный. 18
	4,39
	-4,38
	0,04
	0,03
	4,35
	-4,34
	0,03
	0,03

	ТК-11
	ТК-12
	29,09
	-29,02
	0,11
	0,11
	28,87
	-28,81
	0,11
	0,11

	У-8
	У-9
	10,66
	-10,64
	0,26
	0,26
	10,58
	-10,56
	0,26
	0,26

	У-9
	п. Силикатный. 20
	5,69
	-5,68
	0,04
	0,04
	5,64
	-5,63
	0,04
	0,04

	У-9
	п. Силикатный. 19
	4,98
	-4,97
	0,28
	0,28
	4,94
	-4,93
	0,28
	0,27

	У-8
	ТК-11
	29,09
	-29,02
	0,12
	0,12
	28,87
	-28,80
	0,12
	0,12

	ТК-9
	У-8
	39,75
	-39,66
	0,37
	0,36
	39,46
	-39,37
	0,36
	0,36

	ТК-9
	ТК-10
	18,33
	-18,28
	0,72
	0,72
	18,93
	-18,89
	0,77
	0,77

	ТК-10
	п. Силикатный. 23
	4,27
	-4,26
	0,09
	0,09
	4,41
	-4,40
	0,10
	0,10

	ТК-10
	У-5
	14,06
	-14,03
	0,23
	0,23
	14,52
	-14,49
	0,25
	0,24

	У-5
	п. Силикатный. 21
	4,19
	-4,19
	0,03
	0,03
	4,33
	-4,32
	0,04
	0,04

	У-5
	У-6
	9,86
	-9,84
	0,07
	0,07
	10,19
	-10,17
	0,07
	0,07

	У-6
	п. Силикатный. 22
	4,99
	-4,98
	0,04
	0,04
	5,16
	-5,15
	0,04
	0,04

	У-6
	У-7
	4,87
	-4,86
	0,06
	0,06
	5,03
	-5,02
	0,07
	0,07

	У-7
	п. Силикатный. 24
	4,87
	-4,86
	0,22
	0,22
	5,03
	-5,02
	0,23
	0,23

	У-4
	ТК-9
	39,76
	-39,65
	0,09
	0,09
	58,40
	-58,25
	0,19
	0,19

	У-4
	У-10
	3,36
	-3,36
	0,65
	0,64
	3,36
	-3,36
	0,65
	0,64

	У-10
	Детский сад №7
	3,36
	-3,36
	0,53
	0,52
	3,36
	-3,36
	0,53
	0,52

	У-4
	У-3
	-43,12
	43,01
	0,01
	0,01
	-61,76
	61,61
	0,02
	0,02

	У-3
	п. Силикатный. 29
	2,16
	-2,16
	0,23
	0,23
	2,16
	-2,16
	0,23
	0,23

	У-3
	ТК-3
	-45,28
	45,17
	0,09
	0,09
	-63,93
	63,77
	0,17
	0,17

	ТК-3
	У-11
	39,70
	-39,61
	0,18
	0,18
	15,44
	-15,40
	0,03
	0,03

	У-11
	Русь
	0,82
	-0,81
	0,06
	0,06
	0,83
	-0,83
	0,06
	0,06

	У-11
	У-12
	38,88
	-38,79
	0,23
	0,23
	14,60
	-14,57
	0,03
	0,03

	У-12
	п. Силикатный. 5
	3,72
	-3,71
	0,26
	0,26
	3,85
	-3,84
	0,28
	0,28

	У-12
	ТК-6
	35,16
	-35,08
	0,06
	0,06
	10,75
	-10,73
	0,01
	0,01

	ТК-6
	У-13
	10,34
	-10,32
	0,17
	0,17
	10,75
	-10,73
	0,19
	0,18

	У-13
	п. Силикатный. 4
	3,46
	-3,46
	0,16
	0,16
	3,60
	-3,59
	0,18
	0,18

	У-13
	У-14
	6,88
	-6,86
	0,28
	0,28
	7,15
	-7,14
	0,30
	0,30

	У-14
	п. Силикатный. 3
	3,60
	-3,59
	0,15
	0,15
	3,74
	-3,73
	0,16
	0,16

	У-14
	п. Силикатный. 2
	3,28
	-3,27
	0,49
	0,49
	3,41
	-3,40
	0,53
	0,52

	ТК-6
	У-15
	24,82
	-24,77
	0,07
	0,07
	24,82
	-24,77
	0,07
	0,07

	У-15
	п. Силикатный. 6
	1,90
	-1,89
	0,04
	0,04
	1,90
	-1,89
	0,04
	0,04

	У-15
	ТК-7
	22,92
	-22,87
	0,22
	0,22
	22,92
	-22,87
	0,22
	0,22

	ТК-7
	У-18
	6,92
	-6,90
	0,57
	0,56
	6,92
	-6,90
	0,57
	0,56

	У-18
	п. Силикатный. 10
	4,41
	-4,40
	0,04
	0,04
	4,41
	-4,40
	0,04
	0,04

	У-18
	п. Силикатный. 10А
	2,51
	-2,50
	0,22
	0,22
	2,51
	-2,50
	0,22
	0,22

	ТК-7
	У-16
	16,01
	-15,97
	0,18
	0,17
	16,01
	-15,97
	0,18
	0,17

	У-16
	п. Силикатный. 7
	3,58
	-3,58
	0,18
	0,17
	3,58
	-3,58
	0,18
	0,17

	У-16
	У-17
	6,87
	-6,86
	0,10
	0,09
	6,87
	-6,86
	0,10
	0,09

	У-17
	п. Силикатный. 8
	1,82
	-1,82
	0,04
	0,04
	1,82
	-1,82
	0,04
	0,04

	У-17
	ТК-8
	5,05
	-5,04
	0,13
	0,13
	5,05
	-5,04
	0,13
	0,13

	ТК-8
	п. Силикатный. 9
	1,76
	-1,75
	0,04
	0,04
	1,76
	-1,75
	0,04
	0,04

	ТК-8
	п. Силикатный. 1
	3,29
	-3,29
	0,21
	0,21
	3,29
	-3,29
	0,21
	0,21

	У-16
	п. Силикатный. 8А
	5,55
	-5,54
	0,28
	0,28
	5,55
	-5,54
	0,28
	0,28

	ТК-1
	ТК-2
	3,04
	-3,04
	0,24
	0,23
	3,05
	-3,05
	0,24
	0,24

	ТК-2
	п. Силикатный. 13
	1,02
	-1,02
	0,13
	0,13
	1,02
	-1,02
	0,13
	0,13

	ТК-2
	п. Силикатный. 11
	1,02
	-1,02
	0,13
	0,13
	1,02
	-1,02
	0,13
	0,13

	ТК-2
	п. Силикатный. 12
	1,00
	-1,00
	0,43
	0,43
	1,00
	-1,00
	0,43
	0,43

	ТК-1
	п. Силикатный. 26
	4,74
	-4,72
	0,76
	0,76
	4,74
	-4,73
	0,77
	0,76

	У-2
	ТК-1
	-6,73
	6,72
	0,20
	0,20
	-6,74
	6,73
	0,20
	0,20

	У-2
	п. Силикатный. 25
	4,92
	-4,91
	0,06
	0,06
	4,93
	-4,92
	0,06
	0,06

	п. Силикатный. 27
	У-2
	-1,81
	1,81
	0,17
	0,17
	-1,82
	1,81
	0,17
	0,17

	У-1
	ТК-1
	14,52
	-14,47
	0,13
	0,13
	14,55
	-14,50
	0,13
	0,13

	У-1
	ТК-3
	85,00
	-84,76
	0,59
	0,59
	79,38
	-79,15
	0,52
	0,52

	Кот. АО
	 У-1
	99,53
	-99,21
	0,22
	0,21
	93,94
	-93,63
	0,19
	0,19


3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и  анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

В качестве исходных данных были получены измерения в контрольных точках по основным магистралям системы теплоснабжения в соответствии с существующим режимом в отопительный период. Контрольными точками выступают тепловые камеры, на которых в постоянном режиме ведётся запись параметров сетевой воды – давление в подающем и обратном трубопроводах. 

Поверка была произведена на температуру наружного воздуха (далее Тнв), равную - 31 °С.
Котельная № 1 ТМА-2,5 ул. Ленина

[image: image70.jpg]



[image: image71.png]Hanop, i

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

Kot Net yn Tlenwwa V-1

ses3
En

185
018

0284

0283

125

253

14221

14164

788
173

8435
%07
19433
21
015

032

0am

1085

108

10851

10607

73
721

™2
415
1001
18691
25
015

0208

0208

0825

0823

7785

7713

EEY
726

*s8
sas4
1003
18273
a7
o125

o458

0458

LEn

0832

7969

7587

91
384

)17

1007
17359
EY)
01

0502

05

oz81

ase

347

1301

273
2369

™18
8564
1012
16357
121
01

0124

01z

078

o743

8513

8478

2084
2049

™19
8586
1014
1611
1266
005

0578

o571

03n

031

a7

78

214
214

™25
%2
1018
14985
107
005

0088

0088

03n

031

2778

2782

214
214

£
102
14787




[image: image72.jpg]



[image: image73.png]Hariop,
H

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

Kot Net yn.Tlewa
a3

%04

2

166

o1

0284

125

253

14221

14164

788
173

v
8435
%07
19433
21
015

032

0am

1085

108

10851

10607
73
721

™2
415
1001
18691
25
015

0208

0208

0825

0823

7785

7713

EEY
726

*s8
sas4
1003
18273
271
01

0302

0301

orms

o7

0204

285

2148
2142

™o
828
1008
767
7
01

o2

0717

0782

741

452

8417

2046
2042

™10
a8
1013
16233

01

0362

0381

0608

0607

see7

se7s

1877
674

™
s02
1017
15511
27
008

0612

061

0763

0782

s

e

1246
344

™12
a7s
1023
14289
22
008

09

o018

0562

0581

5521

6458

£y
99

™16
st
1025
1391
705
005

04

0388

0348

0347

a2

4707

24
239

™13 ™14
2% 22
1028 103
a2 12818
454

005

0187

0187

0262

0252

2708

2605

181
T




[image: image74.jpg]



[image: image75.png]Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

Kot Netyn Tlewa V-1

ses3
En

185
018

0284

0283

125

253

14221

14164

788
173

8435
%07
19433
21
015

032

0am

1085

108

10851

10607

73
721

™2
415
1001
18691
25
015

0208

0208

0825

0823

7785

7713

EEY
726

*s8
sas4
1003
18273
a7
o125

o458

0458

LEn

0832

7969

7587

91
384

)17

1007
17359
EY)
01

0502

05

oz81

ase

347

1301

273
2369

™18
8564
1012
16357
121
01

0124

01z

078

o743

8513

8478

2084
2049

™19
8586
1014
1611
574
01

04m

0469

0667

0685

343

6316

1839
1836

™20
a7
1018
15169
6
01

0267

0288

058

0544

4563

4565

15.02
499

21
ss6s
1021
1463
203
008

0383

0382

o602

0601

7.484

7.455

1083
1081

™2
8%
1025
13932
a5
007

Lon

052

062

062

EES

ss02

sa2
54

™2 ™24
sast sas4

103 1031

1284 12639
241

007

0104

0103

0318

0318

2537

2528

a3
43




Котельная № 2 ТМА-2,5 ул. Почтовая

[image: image76.jpg]Ss6isechan

oBGisHECGaHK

Negoasi
Asopeu
Onaruan

%

28





[image: image77.png]Hariop,
H

1149

ERrd

a78s

o787

o702
5683

1007
19355
107
0175

o7

0116

1.105

1103

508

s016

62
s

1008
10122
109
015

038

0348

1276

EES)

14678

14623

7913
7898

1012
18423
856
015

LES

a8

0964

0862

838

8365

5077
5965

18701
783
018

0566

o563

LES

0835

633

6314

s1e7
177

1026
15512
1207
o125

0818

0916

0714

o713

sae

sam

077
307

1035
13677
65
01

0033

0033

052

0519

473

4157

1633
43

1036
12612

007

0228

0221

04z

437

a7se

473

s
591

™7 wrona-gican Ne10
2n 8208

1038 1043

13157 1218

a3

007

o8t
ez
[
0437
4750

473

s
591




Котельная № 3 ул. Лепсе

[image: image78.png]



[image: image79.png]120 >V 0 L 295 204 286

2 M0 g 155 166 167 166 164

e et e e a yn.tence 20
eopeamecrnacoran 04 st e e esss w05
Renwi oncp e tp o0, 11 2 wo1s 021 021 T02s
Pecnnarensinaron 15 1 s 2 20 P
JR—— 2 B ar 2 s
ey 0125 o1 0o oor oor
Morep vanopa 8 10870, ,153 osn oz oon oas
Morep vanopa s 65705, 153 ost o7 oon oane
wcc““‘ "o BOAS B N0A. TP-AE, g 687 0725 0598 0351 0351
wcc““‘ b BORK B 00D TRRE, g g5 0724 0597 035 035

e ineie 5432 8077 737 3.068 3.068
cren e

e ineie 5411 8045 7.341 3.06 3.06
el
Facnonon e e 261 » t0ss e e

Pacxoq® 06p. Tp-ae, Thi 2955 1996 EUE) 73 73




[image: image80.jpg]TH4





[image: image81.png]=

= 0 BT e L1 28.1
-_— e
18 155 156 155 157

Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

01
18

0125

0183

0183

oee7

0685

saz2

san

2061
2955

sss7
1012
10714
528
007

o7es

o7Es

o

o7

12305

12346

61
959

™2
39
102
13145
33
007

0012

0012

038

0349

2082

208

a7
an2

34 yn Renc. 16
645 66

102 1023

1121 12425

052

007

028
0247
038
0349
082

208

a7
an2




Котельная бани
[image: image82.png]



[image: image83.png]120 Y ALL B AL AL LT AL AL

=M 152 157 158 16 159 161 16.1 158

eopeamecrncorau 47 s e e s ws o o s
e oncp 9.0, 100 0 001 001 001 001 001 001 001
Pecnnarensinaron 15 1400 s 1sam 16 16738 1075 1w 1z
J—— s s 2 o o 61 2 S
ey 02 o o o o o o o
Morep vanopa 8 10870, 025 oces o2 ocor ocor ooz ocor o2
Morep vanopa 8 6570, 025 oces o2 ocor ocor o2 ocor o2
wcc““‘ "o BOAS B MOA TPAE, g 599 0322 0322 0278 0.16 0.16 0034 0034
wcc““‘ b ORI B 00P. TR-RE, g 5op 0321 0321 0277 016 016 0084 0084

e ineie 2686 0789 0789 0589 0201 0201 0072 0072
cren e

e ineie 2673 0784 0784 0586 02 02 0072 0072
el
Facxnonon e e 05 e e e st st = 0

Pacxoq® 06p. Tp-e, Thi 5047 2712 2712 238 1247 347 ET) ET)




Котельная №5

[image: image84.jpg]



[image: image85.png]120
= o
g
2w
%
Hanerossue yara

8588
1008
185
201
03

0187

0158

1078

1075

434

432

26735
26668

&0t
101
14687
276
03

0137

013

105

1067

aaz

a02

26042
25977

ssa7
1012
14415
15
025

010

01

1009

100

4788

4

17388
am3a

o2 T2 )30 T3 o34
581 w2 a2 3 .8
013 1015 1016 102 1024
14214 12708 1257 12664 1824
55 105 703 s07 £

025 02 02 017 018

0285 0088 45t 0am 0482
0254 0.087 452 0368 044

0886 0525 0525 0508 1022
0504 0524 0524 0904 02
4679 sam sam 6085 446
4655 s3s s3s 607 s407
mies 10216 10216 7647 6341
712e 019¢ 019¢ 7831 5328

™35 ™%
8574 28
1028 1033
043 10219
698
015

0412

04m

073

0735

a2

450

4568
557




[image: image86.jpg]



[image: image87.png]120
= o
g
2w
%
Hanerossue yara

8588
1008
185
201
03

0187

0158

1078

1075

434

432

26735
26668

&0t
101
14687
276
03

0137

013

105

1067

aaz

a02

26042
25977

ssa7
1012
14415
15
025

010

01

1009

100

4788

4

17388
am3a

I G
o2 T2 o3 o3 o 40
581 w2 £ 807 EXY
013 1015 1029 1033 1045
14214 12708 10913 1021 7762
55 1472 & S EX
025 018 018 0125 0125
0285 14 0382 1228 0134
0254 1302 038 1219 013
0886 053 07 0567 0567
0504 0833 0638 085 085
4679 s a7 3708
4655 781 a2 2683 2685
mies 806 wa 2082 2041
712e 5788 4329 2433 2434

T4t
715
1048
7405
1547
015

0.086

0.086

023

0235

0518

0516

145
455

™42
025
1047
7303




[image: image88.jpg]




[image: image89.png]1008
185
201
03

0187

0158

1078

1075

434

432

26735
26668

0137

013

105

1067

aaz

a02

26042
25977

1012
14415
278
0175

017

0178

LES

8%

S22

sis

7078
7058

14
1013
14088
523
0175

0325

0323

LES

083

sies

sis7

7047
703

58
1017
1417
542
015

0508

0507

058

7832

7782

a7
5755

1022
12402
24
015

otes

0187

oz81

ase

6723

s6es

)
33

0382

0668

0688

4076

4085

w52
a2

1027
ate
24
o125

0204

0203

)

o

=

6525

aass
3345

1028
10912
103
o125

012

012

osss

6%

s

ss2

2008
2999

0344

0578

0573

2803

378

273
2466

)13

1034
9984
164

o125

0081

008

04m

047

2573

25

202

2024

o148

1034
9854
38
01

012

012

0625

0624

sse

1725
721

0408

0406

058

0544

13

6107

a6z
959

™19
&2
104
872
03
008

0315

0314

o458

457

4383

a3

208
506

™20
a3
1043
8163

007

0288

0265

0415

0414

4284

4263

55
ss9

21
a725
1048
763
s12
005

030

o038

0405

0404

351

5%

279
278

™2
750
1048
6854




Котельная №6 ул. Проезжая, 4
[image: image90.jpg]s S





[image: image91.png]130
=
g m
§ 100
Tow
a0
Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

0304

0382

1689

EEN

8546

480

se2.47
5192

20214
247
038

2201

2220

181

-1605

7957

7914

saz65
0216

1015
2744
88
035

0549

0548

1592

1588

778

7781

sarss
317

1021
265
84
035

0072

0072

1522

1518

7.15

7078

BEE
1267

1021
23508
3
025

0678

0678

1581

877

1728

1673

2239
ane

4086

185

1028
2151
25
025

0265

0284

1081

1068

s201

573

18104
18055

4086

1031
21622
a8
025

0487

0434

050

087

4618

4563

17084
17008

“

1036
20852

025

0265

02e8

w087

4088

16038
15995

404

1038
20163
178
02

1685

1658

121

287

10,063

10,018

14002
371

1055
16839
a7s
02

o6e7

o

023

1021

6546

552

2
1257

1061
15487
%8
02

021

0208

1023

021

6546

552

128
27

65

1063
15047
s
0175

0788

0746

0588

EX N

722

7188

21
5309

0518

LES

g7

sa77

sas3

7508
7492

1288

oz81

ase

B4z

449

07
3698

1088
953
a8
007

LE)

0337

0512

EX

64c8

6437

6%
59

1092
9254
ot
007

0706

o703

0512

EX

64c8

6437

6%
59

%6 EX 2 357 358
]
15 203 202 "z g T

yn. Nowrosen. 10
8204
1098
7846




[image: image92.jpg]e, %
ot - i





[image: image93.png]Hanop, i

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

s
£

EN
038

0304

0382

1689

EEN

8546

480

se2.47
5192

™
a®
%03
20214
247
035

2201

2220

181

-1605

7957

7914

saz65
0216

1015
2744
88
035

0549

0548

1592

1588

778

7781

sarss
317

v
a®
1021
265
84
035

0072

0072

1522

1518

7.15

7078

BEE
1267

™3
a4
1021
23508
178
025

1808

1708

1341

EESS

447

84

2101
23036

™12
a8
1038
1908
3
025

0152

0151

1402

43

a763

a707

26843
2772

™13
a7
1041
19605
8
025

o057

0567

144

43

o7e

sees

2814
24748

™7
s
1048
18468
e
025

o7

077

1m

1108

san

5778

19183
19085

™19
a3t
1054
16913
698
025

0482

044

1059

1085

sa78

s2¢7

18238
18185

™18
%
1058
16,032
w77
025

1263

1235

1025

4568

4957

17724
7873

™24
a5
1071
13554
s
025

0275

0273

0878

0872

2608

EES

15061
1502

™25
s
1074
13005

025

0317

0318

0sn

0809

an

3004

139077
13939

™%
464
1077
12372
161
02

0121

0121

1025

1024

6ses

658

127
287

™32
804
1078
2118
1098
015

o0ss

0348

LE

EX

6448

6414

231
5218

™82
a4
1087
1042
61
015

0251

025

0614

0612

2438

2417

808
3799

T*S3
803
1088
a5t
)
01

0204

0203

oses

0588

s34

s318

1624
162

T4
250
1091

9514

01

0208

0207

0478

0472

2473

2485

1208
302

T*SS
s143
1093
2000

008

.40

o4z

.81

Y

4218

a8

795
EZY

™6
8225
1098
s12
203
008

0188

0188

.81

Y

s217

4196

795
EZY

Tess
st
o

7723




[image: image94.jpg]



[image: image95.png]Hariop,
H

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

0304

0382

1689

EEN

8546

480

se2.47
5192

20214
247
038

2201

2220

181

-1605

7957

7914

saz65
0216

1015
2744
88
035

0549

0548

1592

1588

778

7781

sarss
317

1021
265
84
035

0072

0072

1522

1518

7.15

7078

BEE
1267

1021
23508
178
025

1808

1708

1341

EESS

447

84

2101
23036

0152

0151

1402

43

a763

a707

26843
2772

o057

0567

144

43

o7e

sees

2814
24748

0368

0365

0914

0912

7565

75%

71
659

17737
614
01

0476

0473

06e

0646

6481

6422

1787
781

o

06e2

084

6334

6288

1769
764

v
st19
1063
15239
1728
01

1217

121

0617

0616

saee

saa

17.02
697

1075
2812
674
01

0478

0472

0617

0616

sae

sass

1701
697

1078
1886
s
007

041

0408

0548

0565

738

7315

73
73

0146

018

0433

0432

7285

7228

2%
298

0367

0385

0344

46e5

621

2%
23

1089
10,018

008

013

0134

0261

024

2204

2283

168
BT

8T
8586
109
a75




Котельная №7 АО «НЗСМ»

[image: image96.jpg]




[image: image97.png]120 5 i — 217 216 215 215 216 215 217 216 217

o o7 s 3 %3 %5 57 %5 T T TS 12

Hanop, i

Nomercsameyna Ko A0 WG v e v vz s wis e e wr D
eopeamecrnoucorau 5549 wn e s0ss 0 we w03 02 s01s wrr wn w05
Ronmi ncp o9 e, 585 ses ses w7 s 0 001 02 04 105 s 07
Pecnnarensinaron 15 s 1aa1s s s e s e s Tossn o719 o
A e 23 27 w0 28 s a1s i 1 s 02
ey 025 0z o o o o o o1 o1 oor oor
Morep vanopa 8 10870, 237 oost oz om oz oose oo oz oer 0 o
orep 1109 8 06570, 235 oose o o ozt oose oo oz o 0 o
wcc““‘ "o BOAS B NI0A. TP-AE, g 668, 0668 0913, 0624 0611 0553, 033 081 0566 0496 0.365.
wcc““‘ b ORI B 00D TRRE, g 655 0666 081 0623 061 0582 -0.389 0809 0565 0405 0384

e ineie 215 2114 5216 355 3.406 2781 1.403 10.08 4945 6.076. 331
cren e
VAENSHAE MKEIiHiIE NOTEPH .10y 2102 5187 3533 3391 2779 1397 10.038 4925 6.052 3298
s, T e
Pocconston Toe T HSO7 se e wn ERY Py 2 2% 561 o ey

Pacxons obp. Tppe, TRt 11471 1a72 10034 3863 g 2 2418 23 1558 569 Ty




[image: image98.jpg]



[image: image99.png]120 2

et o7 s 3 76 75 %5 5 3 i1

Hanop, i

Nomercsameyna Ko A0 WG v e va v o va e e e
eopeamecrnoucorau 5549 wn e s0ss 22 23 st o sost w03 w5
Ronmi ncp o9 e, 585 ses ses w7 s s 0 04 05 s 07
Pecnnarensinaron 15 s 1aa1s s 2 122 s s o Tos e
J—— e 23 27 1 o w02 a2 w7 s P
ey 025 0z o o o o ons o o o
Morep vanopa 8 10870, 237 oost oz o o2 o oz o a0s ot
orep 1109 8 06570, 235 oose o o o2 o os o a0s o
wcc““‘ "o BOAS B NI0A. TP-AE, g 668, 0668 0913, 0561 0542 0513, 0887 0451 0451 0429
wcc““‘ b ORI B 00D TRRE, g 655 0666 081 056 0541 051 0885 0449 045 0428

e ineie 215 2114 5216 1.989 1858 1663 9.007 1862 1862 2858
cren e

e ineie 2102 2102 5187 1979 1848 1654 8965 1853 1854 2844
el
Facconsnon T T 1507 se e st ) ws .2 arss arss e

Pacxons obp. Tppe, TRt 11471 1a72 10034 81.72 5063 5638 381 2788 2788 s




Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Таблица 10

	Наименование потребителей и источников покрытия тепла

№№

п/п
	Един. 

изме-рения
	Максимальные часовые тепловые 

нагрузки и мощности

	
	
	Существ.

положение
	I-ая

очередь стр-ва2027г.
	Расчет-ный срок 2039 г.

	Тепловые нагрузки

Всего:

в том числе:

 жилищно-коммунальное потребление


	МВт

МВт
	133,2

40,8
	146,2

48,7
	160,0

62,44

	Покрытие тепловых нагрузок от

Промышленных котельных:

а) производственные нужды по воде

б) жилой фонд

Квартальных котельных 

Индивидуальных источников


	МВт

МВт

МВт

МВт
	92,4

10,0

15,4

15,4
	97,5

10,14

20,86

17,7
	97,5

10,14

28,6

23,7


Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Данный раздел находится в разработке.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Вариант 1. Подключение потребителей от котельных ул. Ленина и ул. Лепсе к котельной ООО «НТЦ». Реконструкция котельной №5 Калининского микрорайона.

а) Рассмотрим вариант подключения потребителей котельной по ул. Лепсе к существующей схеме теплоснабжения от котельной ООО «НТЦ».

При подключении потребителей от котельной ул. Лепсе можно использовать существующую перемычку (длина 51 метр, диаметр 150 мм).

Режим котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 70 метров, в обратном – 20 метров.

Результаты расчета.

В соответствии с расчетными параметрами (соблюдение котельной температурного графика и требуемого давления) теплоснабжение жилых домов по ул. Лепсе можно считать возможным.

Стоимость работ составит 9,25 млн. руб. (по аналогам смет). При этом установка новой котельной на ул. Лепсе – 12 млн. руб.

Схема теплоснабжения домов по ул. Лепсе с перемычкой

[image: image100.jpg]-,
%
%
XKunow nom A
Qot=0.1124,Mkan/u 2 %, //
/. R d
G . yn. Mence, 12
6] QoT=0.204,an

\ yn. Kanununa, 1
Qot=0.044,Mkan/y

yn. Nlence, 14

071=0.106, Mkan/




Пьезометрический график

[image: image101.png]



Наладка гидравлического режима. Шайбирование тепловых сетей при подключении потребителей от котельной по ул. Лепсе.

Таблица 11

	Адрес узла ввода
	Геодезическая отметка, м
	Высота здания потpебителя, м
	Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп.внутреннего воздуха для СО,°C
	Расчетный располагаемый напор в СО, м
	Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм
	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
	Потеpинапоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Стоимость устаноки шайб, руб.

	ул. Лепсе, 14
	84,4
	9
	95
	0,106
	18
	1
	10,10
	1
	17,45
	74 000

	ул. Лепсе, 20
	85
	8,1
	95
	0,106
	18
	1
	10,35
	1
	15,81
	74 000

	ул. Лепсе, 10
	84,4
	12,8
	95
	0,130
	18
	1
	11,28
	1
	16,74
	74 000

	ул. Лепсе, 12
	84,4
	11,55
	95
	0,205
	18
	1
	14,16
	1
	16,69
	74 000

	ул. Лепсе, 16
	84
	9
	95
	0,106
	18
	1
	10,20
	1
	16,51
	74 000

	ул. Почтовая, 3
	85
	14
	95
	0,608
	18
	1
	22,34
	1
	23,74
	74 000

	ул. Трудовая, 6
	84,4
	13,6
	95
	0,295
	18
	1
	15,54
	1
	23,88
	74 000

	ул. Почтовая, 5
	84
	15
	95
	0,676
	18
	1
	23,50
	1
	23,98
	74 000

	ул. Трудовая 6а
	84
	13,1
	95
	0,228
	18
	1
	13,74
	1
	23,29
	74 000

	ул. Почтовая, 7
	84
	15
	95
	0,637
	18
	1
	22,85
	1
	23,85
	74 000

	ул. Трудовая, 8
	84
	13,6
	95
	0,367
	18
	1
	17,74
	1
	21,78
	74 000

	ул. Трудовая, 10
	84,6
	6
	95
	0,195
	20
	1
	12,75
	1
	23,09
	74 000

	ул. Московская
	81,9
	9
	95
	0,135
	18
	1
	10,94
	1
	20,33
	74 000

	ул. Ленина, 8
	82,7
	6
	95
	0,086
	20
	1
	8,58
	1
	21,81
	74 000

	ул. Ленина, 16
	83,6
	15
	95
	0,199
	18
	1
	13,04
	1
	21,94
	74 000

	пер. Труда, 3
	82,7
	3
	95
	0,016
	18
	1
	3,40
	1
	32,00
	74 000

	ул. Железнодорожная, ж.д.
	82,7
	3
	95
	0,023
	18
	1
	4,05
	1
	31,90
	74 000

	пер. Труда, маг. Ритм
	82,7
	3
	95
	0,038
	15
	1
	5,18
	1
	31,87
	74 000

	пр. Корабелов, 2а
	84,2
	9
	95
	0,389
	18
	1
	17,05
	1
	28,64
	74 000

	пр. Корабелов, гаражи, дизельн
	84,2
	3
	95
	0,026
	10
	1
	4,39
	1
	28,62
	74 000

	ул. Заводская, 1
	81,2
	15
	95
	0,212
	18
	1
	12,70
	1
	27,54
	74 000

	ул. Почтовая, 1
	85,1
	14
	95
	0,529
	18
	1
	20,46
	1
	25,51
	74 000

	пр. Корабелов,  Фауна
	85,2
	3
	95
	0,005
	15
	1
	3,12
	5
	25,92
	370 000

	пр. Корабелов, 8
	83,8
	6
	95
	0,523
	18
	1
	20,47
	1
	24,92
	74 000

	пр. Корабелов, гаражи СЦ
	83,6
	3
	95
	0,014
	10
	1
	3,32
	1
	25,04
	74 000

	пр. Корабелов, вагончики
	82,9
	3
	95
	0,003
	10
	1
	3,99
	13
	24,92
	962 000

	пер. Дзержинского, 4
	83,6
	6
	95
	0,113
	18
	1
	9,61
	1
	23,74
	74 000

	пер. Дзержинского, 5
	83,1
	6
	95
	0,088
	18
	1
	8,46
	1
	24,08
	74 000

	пер. Дзержинского
	84,3
	3
	95
	0,033
	10
	1
	5,15
	1
	24,28
	74 000

	пер. Дзержинского, 3
	84,3
	9
	95
	0,106
	18
	1
	9,28
	1
	24,20
	74 000

	пр. Корабелов, автостанция
	83,4
	3
	95
	0,031
	18
	1
	5,00
	1
	24,56
	74 000

	пр. Корабелов, жд вокзал
	84,3
	 
	95
	0,157
	18
	1
	11,23
	1
	24,66
	74 000

	пр. Корабелов, 11
	85,4
	 
	95
	0,086
	18
	1
	8,35
	1
	24,39
	74 000

	пр. Корабелов
	85,4
	 
	95
	0,005
	18
	1
	3,45
	5
	24,42
	370 000

	пр. Корабелов, гараж за ЖКХ
	85,1
	 
	95
	0,003
	10
	1
	3,28
	11
	24,43
	814 000

	ул. 1 Мая,4
	84,1
	3
	95
	0,028
	18
	1
	4,89
	1
	22,65
	74 000

	ул. 1 Мая,2
	85,1
	6
	95
	0,140
	20
	1
	10,88
	1
	22,39
	74 000

	ул. 1 Мая,1
	85,6
	6
	95
	0,083
	20
	1
	8,40
	1
	22,32
	74 000

	ул. 1 Мая,3
	84,6
	6
	95
	0,080
	20
	1
	8,21
	1
	22,57
	74 000

	пл. Ленина,8
	84,9
	6
	95
	0,086
	18
	1
	8,55
	1
	22,11
	74 000

	ул. 1 Мая,6
	82,9
	7
	95
	0,312
	18
	1
	16,17
	1
	22,81
	74 000

	ул. 1 Мая,8
	82,4
	6
	95
	0,065
	18
	1
	7,46
	1
	22,05
	74 000

	ул. 1 Мая,10
	82,2
	6
	95
	0,065
	18
	1
	7,48
	1
	21,75
	74 000

	пр. Корабелов, 9
	83,2
	14
	95
	0,224
	18
	1
	13,93
	1
	21,27
	74 000

	пр. Корабелов, 5
	83,2
	6
	95
	0,025
	18
	1
	4,62
	1
	21,71
	74 000

	ул. 1 Мая,12
	82,2
	6
	95
	0,041
	18
	1
	5,95
	1
	21,75
	74 000

	ул. Ленина, 3
	82,1
	6
	95
	0,038
	18
	1
	5,69
	1
	21,76
	74 000

	ул. Ленина, 1
	82,1
	6
	95
	0,042
	18
	1
	6,02
	1
	21,63
	74 000

	ул. 1 Мая,5
	83,9
	6
	95
	0,041
	18
	1
	5,93
	1
	22,01
	74 000

	ул. 1 Мая,7
	83,9
	6
	95
	0,041
	18
	1
	5,93
	1
	22,10
	74 000

	ул. Ленина, 3а
	83,9
	3
	95
	0,010
	18
	1
	4,28
	2
	22,14
	148 000

	пл. Ленина, 4
	84,6
	9
	95
	0,127
	18
	1
	10,58
	1
	20,73
	74 000

	ул. Ленина, 9
	84,6
	6
	95
	0,042
	18
	1
	6,40
	1
	16,94
	74 000

	ул. Ленина, 7
	83,7
	6
	95
	0,041
	18
	1
	6,31
	1
	17,22
	74 000

	ул. Ленина, 5
	83,7
	6
	95
	0,042
	18
	1
	6,37
	1
	17,21
	74 000

	пл. Ленина, 5
	85,3
	6
	95
	0,041
	18
	1
	6,12
	1
	19,43
	74 000

	пл. Ленина, 6
	84,2
	6
	95
	0,041
	18
	1
	6,10
	1
	19,72
	74 000

	пл. Ленина, 7
	83,7
	6
	95
	0,092
	18
	1
	9,03
	1
	20,33
	74 000

	пл. Ленина, гаражи адм.
	83,7
	3
	95
	0,015
	10
	1
	3,60
	1
	20,35
	74 000

	пл. Ленина, 3
	84,6
	15
	95
	0,175
	18
	1
	12,44
	1
	20,35
	74 000

	пл. Ленина, 2
	85,6
	15
	95
	0,096
	18
	1
	9,24
	1
	20,34
	74 000

	пл. Ленина, 1
	85,6
	15
	95
	0,154
	18
	1
	11,91
	1
	18,82
	74 000

	ул. Калинина, 2
	84,7
	12
	95
	0,281
	16
	1
	16,16
	1
	18,55
	74 000

	пл. Ленина, 9
	85,6
	6
	95
	0,352
	16
	1
	17,70
	1
	20,19
	74 000

	ул. Калинина, 1
	85,1
	6
	95
	0,045
	18
	1
	6,41
	1
	18,89
	74 000

	ул. Лепсе, прачечная
	87,8
	3
	95
	0,015
	18
	1
	3,76
	1
	18,95
	74 000

	ул. Ленина, 18
	83,3
	6
	95
	0,037
	18
	1
	5,71
	1
	20,60
	74 000

	ул. Ленина, 20
	83,3
	6
	95
	0,017
	18
	1
	3,94
	1
	19,64
	74 000

	ул. Ленина, 24
	83,6
	6
	95
	0,040
	18
	1
	6,06
	1
	18,59
	74 000

	ул. Ленина нов.гостиница
	83,6
	11,8
	95
	0,054
	18
	1
	7,08
	1
	18,57
	74 000

	ул. Ленина, 28а
	83,6
	6
	95
	0,053
	18
	1
	6,79
	1
	21,10
	74 000

	ул. Ленина, 28
	85,1
	6
	95
	0,166
	18
	1
	13,81
	1
	12,13
	74 000

	ул. Ленина, 28а гар.2
	82,7
	3
	95
	0,007
	10
	1
	3,52
	3
	21,10
	222 000

	ул. Ленина, 28а гар.1
	82,7
	3
	95
	0,007
	10
	1
	3,52
	3
	21,10
	222 000

	пр. Корабелов, 12
	81,3
	14,3
	95
	0,252
	18
	1
	14,69
	1
	21,80
	74 000

	пр. Корабелов, 10
	81,3
	15
	95
	0,311
	18
	1
	16,49
	1
	20,98
	74 000

	пл. Ленина,8 гаражи
	84,9
	3
	95
	0,005
	10
	1
	4,84
	5
	22,15
	370 000

	ул. Проезжая, ПУ 8
	85,1
	9
	95
	0,352
	18
	1
	14,65
	1
	43,08
	74 000

	пер. Дзержинского, Серебряный дождь
	85,1
	3
	95
	0,015
	15
	1
	3,49
	1
	24,39
	74 000

	ул. Дзержинского, гараж6
	86,1
	3
	95
	0,018
	10
	1
	3,83
	1
	24,42
	74 000

	ул. Дзержинского, гараж5
	86,1
	3
	95
	0,042
	10
	1
	5,88
	1
	24,11
	74 000

	ул. Калинина, нов 2
	85,1
	9
	95
	0,112
	18
	1
	10,14
	1
	19,14
	74 000

	ул. Калинина, нов 1
	85,1
	9
	95
	0,112
	18
	1
	10,13
	1
	19,22
	74 000

	нов.гостиница
	85,6
	11,8
	95
	0,060
	18
	1
	7,43
	1
	18,86
	74 000

	нов.гостиница
	85,6
	11,8
	95
	0,060
	18
	1
	7,46
	1
	18,61
	74 000

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        124
	 
	9 176 000


б) Рассмотрим вариант подключения потребителей котельной по ул. Лепсе и потребителей котельной по ул. Ленина к существующей схеме теплоснабжения от котельной ООО «НТЦ». Режим котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 70 метров, в обратном – 20 метров.

При подключении потребителей от котельной ул. Лепсе можно использовать существующую перемычку (длина 51 метр, диаметр 150 мм). При подключении потребителей от котельной ул. Ленина тоже можно использовать существующую перемычку между котельными (информация о ней была найдена на старых картах - длина 150 метров, диаметр 150 мм). Ввод теплотрассы предполагается в существующее ЦТП.

[image: image102.jpg]yrineuma,
Boreb 6 s
t ]
™
o0 N5
" Qoo trs

yn. nounea, 28

e =) ey
) p g
Bosed
N
T s e
Lol o





Результаты расчета

При температурном графике котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº, давлении на подающем трубопроводе 70 метров наблюдается недостаток напора на тепловом пункте №2 (соответственно всех потребителях от теплового пункта) и потребителях ООО «НТЦ»(опрокидывание циркуляции): ул. Ленина, 28а; ул. Ленина, 28; ул. Ленина, 28а гар.2; ул. Ленина, 28а гар.1.

Пьезометрические графики:

Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 28

[image: image103.png]Hanop, i

o0
a0
7
&0
s
0
0
20
0

o

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0104

002

2013

1589

1856

18518

205048

236057

£

106.002

49704

0308

o404

Lr

1959

9%

17.963

17541

s15.5805

s095732

£

106.484

8817
120
0308

231

2315

1959

9%

17.963

17541

sis67s9

s095779

£

1083

4131

0308

o0ses

0565

1959

9%

17.962

17583

sisese

-s09.5988

£

108785

2178
410
0308

81

7912

1959

9%

17.961

17583

sis5448

509608

Tt
27
17T

26165

0308

1.405

1373

1947

1525

17781

17337

s124772

-s06.5976

T2
82

119,05

23388
160
0308

2825

2788

1852

EESS

16,051

15671

487.4203

4816149

T
EN

121808

17.805

0308

0178

073

1318

EEN

8082

7883

459186

40543

ot
EN

12188

17.454

0308

0373

0362

1313

128

8082

783

457079

3403398

oS
EN

122362

16718

0308

o602

ose

1152

ERr

52

e

3032078

02267

e
X

122961

18518

0308

0325

0323

1123

12

5916

a8

2055899

2048171

™~
En
123284

14269
170
0308

1078

1072

1109

1106

s76s

s

29180

2910491

i

e o 10 o1 Too12 )13 o148 1S )16 )17 ™78 TR
851 29 s 22 22 EN EE 27 19 19 27 851
12433 12474 124901 125.421 125.482 125897 126119 128287 129178 13182 132159
12718 et .se7 10583 10421 sses sas I 3312 3014 2219 2%
6 0 102 14 s 2 68 2 s 100 E 0
0308 0308 0308 0308 0258 0207 018 018 018 018 0082 008
0406 0162 0523 0081 0417 0223 217 078 0188 2652 0361 asm
0404 0161 052 0081 0415 022 2188 0782 0128 2602 034 449
1109 1023 0867 0821 078 1024 se EE EE aas 0501 1505
1106 02 0984 0919 0748 1022 1584 1528 1528 1401 05 1503
s764 4508 a6e2 2878 3208 s113 20088 27401 27401 24100 62 13669
573 aze2 463 208 2281 208 2881 2690 2690 26017 6177 136262
2918649 26929 2624348 2623989 1387249 1209539 se.a2e0 545831 sas7Es 82814 66401
2910002 285715 2817418 2617889 REFES 1207089 82262 847935 847937 89,4069 2% s622

yn. Tenua, 28
851

126655

et




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 29/5

[image: image104.png]Hanop, i

o0
a0
7
&0
s
0
0
20
0

o

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0104

002

2013

1589

1856

18518

205048

236057

£
106.002

49704

0308
o404

Lr

1959

9%

17.963

17541

s15.5805

s095732

£

106.484

8817
120
0308

231

2315

1959

9%

17.963

17541

sis67s9

s095779

£

1083

4131

0308

o0ses

0565

1959

9%

17.962

17583

sisese

-s09.5988

£

108785

2178
410
0308

81

7912

1959

9%

17.961

17583

sis5448

509608

Tt
27
17T

26165

0308

1.405

1373

1947

1525

17781

17337

s124772

-s06.5976

T2
82

119,05

23388
160
0308

2825

2788

1852

EESS

16,051

15671

487.4203

4816149

T
EN

121808

17.805

0308
0178

073

1318

EEN

8082

7883

459186

40543

ot
EN

12188

17.454

0308

0373

0362

1313

128

8082

783

457079

3403398

oS
EN

122362

16718

0308

o602

ose

1152

ERr

52

e

3032078

02267

il

e ™~ e o 10 o1 Too12 )13 o148 1S
X En 851 29 s 22 22 EN EE 27
122961 123284 12433 12474 124901 125.421 125.482 125897 126119 128287
18518 14269 12718 et .se7 10583 10421 sses sas I

E 170 6 0 102 14 s 2 68 2
0308 0308 0308 0308 0308 0308 0258 0207 018 018
0325 1078 0406 0162 0523 0081 0417 0223 217 078
0323 1072 0404 0161 052 0081 0415 022 2188 0782
1123 1109 1109 1023 0867 0821 078 1024 se EE
12 1106 1106 02 0984 0919 0748 102 1584 1528
5916 s76s s764 4508 a6e2 2878 3208 s113 20088 27401
a8 s 573 aze2 463 208 2281 208 2881 2690
2055899 29180 2918649 26929 2624348 2623989 1387249 1209539 se.a2e0 545831
2048171 2910491 2910002 285715 2817418 2617889 REFES 1207089 82262 847935

0188

0128

EE

1528

27401

2690

)17
19

129178

3014
100
018

2652

2602

aas

1441

24100

26017

sas7Es

89,4069

™78
27

13182

2219

018

0021

0021

1285

282

18378

18305

027

s0.1433

27

131861

232
149
018

278

EEt

1285

282

18378

18305

027

s0.1433

Tennosoit nywer Nz ys.

£

13501

£

0207

0005

0005

053

0535

223

2225

633855

522268

£
107905

e
0
018

0104

0103

0502

EX)

a2

sam

50423

e

£

108.008

1783

018

o191

o191

077

o173

6962

65

80733

47625

18
£

108.189

a0

018

085

o064

0434

0483

2

2708

209967

208267

)28

108362

1073

01

0469

0467

0725

0725

10,157

10.113

200267

REEEES

ToSa

10883

1013
0
01

0088

o085

063

063

7773

774

175122

AT4Tas

Toea

108915

s565

01

0263

0262

0572

o571

6305

52

157659

8733

T™®Ta

108157
s.481

01

0221

0225

0472

41

4304

a2

12,0149

12887

ToEa

10383

s027

01

0118

0118

034

033

2201

223

sa7s

8358

ToSa
£

108501

8791

0082

0187

0146

0404

0403

4038

4024

7.4628

Ere)

T™-108
a4

109647

480

008

o7Es

o7E2

osss

557

14272

14223

EE

381

T™-t1a
a4

0429

L

008

0083

0083

osss

557

1e27

14224

EE

B

yn Tensa, 2915
a4

0452
631




в) Рассмотрим вариант подключения потребителей котельной по ул. Лепсе и потребителей котельной по ул. Ленина к существующей схеме теплоснабжения от котельнойООО «НТЦ».Режим котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 80 метров, в обратном – 20 метров.

Результаты расчета

При температурном графике котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº, давлении на подающем трубопроводе 80 метров наблюдается недостаток напора на тепловом пункте №2 (соответственно всех потребителях от теплового пункта).

Пьезометрический график:

Котельная ООО «НТЦ»- ул. Московская 11/1

[image: image105.png]170

Hanop, n
osN¥8sueggE3BEEEE

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0104

002

2013

1589

1856

18518

205048

236057

£

106.002

o704

0308

o404

Lr

1959

9%

17.963

17541

s15.5805

s095732

£

106.484

817
120
0308

231

2315

1959

9%

17.963

17541

sis67s9

s095779

£

1083

131

0308

o0ses

0565

1959

9%

17.962

17583

sisese

-s09.5988

£

108785

2178
410
0308

81

7912

1959

9%

17.961

17583

sis5448

509608

Tt
27
17T

.16

0308

1.405

1373

1947

1525

17781

17337

s124772

-s06.5976

T2
82

119,05

388
160
0308

2825

2788

1852

EESS

16,051

15671

487.4203

4816149

T
EN

121808

27205

0308

0178

073

1318

EEN

8082

7883

459186

40543

ot
EN

12188

2754

0308

0373

0362

1313

128

8082

783

457079

3403398

oS
EN

122362

26719

0308

o602

ose

1152

ERr

52

e

3032078

02267

e
X

122961

25518

0308

0325

0323

1123

12

5916

a8

2055899

2048171

™~
En
123284

20889
170
0308

1078

1072

1109

1106

s76s

s

29180

2910491

e
851

12433

2719

0308

0406

0404

1109

1106

s764

573

2918649

2910002

o
29

12474

219

0308

0162

0161

1023

02

4508

aze2

26929

285715

10
s

124901

21587
102
0308

0523

052

0867

0984

a6e2

463

2624348

2817418

o1
22

125.421

20843
14
0308

0081

0081

0821

0919

2878

208

2623989

2617889

Too12
22

125.482

20421
s
0258

0417

0415

078

0748

3208

2281

1387249

REFES

)13
EN

125897

18588

0207

0223

022

1024

1022

s113

208

1209539

1207089

o148
EE

126119

10,144

018

217

2188

se

1584

20088

2881

se.a2e0

82262

1S
27

128287

168

018

078

0782

EE

1528

27401

2690

545831

847935

0188

0128

EE

1528

27401

2690

543829

847937

)17
19

129178

13014
100
018

2652

2602

aas

1441

24100

26017

sas7Es

89,4069

™78
27

13182

7721

018

0021

0021

1285

282

18378

18305

027

s0.1433

27

131861

7678
149
018

278

EEt

1285

282

18378

18305

027

s0.1433

Tennozoit mywr Ne2 ye.

£

13501

124

0207

0005

0005

053

0535

223

2225

633855

522268

£

107905

e
0
018

0104

0103

0502

EX)

a2

sam

50423

e

£

108.008

1783

018

o191

o191

077

o173

6962

65

80733

47625

18
£

108.189

a0
0
0125

02

0419

2575

2564

18,0755

1803

128
En

108227

1348

0125

023

023

0402

.40

232

238

17.3083

172888

13

10845

RES

01

020

02

052

0519

5225

s203

163483

-1astes

140
s

10865

10476

01

on

o7

042

042

Eres

344

e

16308

o152
s

10883

10,138
18
0082

0088

0088

o488

.67

s41

s

6685

Ern

Ti-16a
s

108919

s987

0089

0088

0088

0162

0162

0818

21301

2125

18
EN

108975

saes

008

0183

0183

023

023

2582

2572

16268

162%

™19
X

108128

EE

008

oon

oon

023

023

2581

2572

16268

16238

yn. Mocroscras, 11/1

X
108139
a2




г) Рассмотрим вариант подключения потребителей котельной по ул. Лепсе и потребителей котельной по ул. Ленина к существующей схеме теплоснабжения от котельнойООО «НТЦ».Режим котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 92 метра (при расчете 90 метров наблюдался недостаток напора в тепловом пункте №2), в обратном – 20 метров.

Результаты расчета

При температурном графике котельной ООО «НТЦ»95Сº-70Сº, давлении на подающем трубопроводе 92 метра и гидравлической наладке тепловых сетей, теплоснабжение существующих потребителей, а также присоединяемых потребителей котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина можно считать возможным.

Общая стоимость работ составит 12,13 млн. руб. (стоимость работ определялась на основании смет-аналогов).

Наладка гидравлического режима. Шайбирование тепловых сетей при подключении потребителей от котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина. Температурный график 95Сº-70Сº, давление на выходе из источника 92 метра.

Таблица 12

	Наименование узла
	Геодезическая отметка, м
	Высота здания потpебителя, м
	Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп.внутреннего воздуха для СО,°C
	Расчетный располагаемый напор в СО, м
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм
	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
	Потеpинапоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Стоимость установки шайбы, руб.

	ул. Лепсе, 14
	84,4
	9
	95
	0,106
	18
	1
	4,2586
	9,22
	1
	25,122
	74000

	ул. Лепсе, 20
	85
	8,1
	95
	0,106
	18
	1
	4,2586
	9,38
	1
	23,481
	74000

	ул. Лепсе, 10
	84,4
	12,8
	95
	0,130
	18
	1
	5,2049
	10,27
	1
	24,404
	74000

	ул. Лепсе, 12
	84,4
	11,55
	95
	0,205
	18
	1
	8,1918
	12,88
	1
	24,355
	74000

	ул. Лепсе, 16
	84
	9
	95
	0,106
	18
	1
	4,229
	9,27
	1
	24,177
	74000

	ул. Почтовая, 3
	85
	14
	95
	0,608
	18
	1
	24,32
	20,23
	1
	35,308
	74000

	ул. Ленина гимназия
	85,4
	9
	95
	0,186
	16
	1
	7,4229
	15,14
	1
	10,489
	74000

	ул. Московская, 5
	83,7
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,6265
	7,24
	1
	9,656
	74000

	ул. Московская, 3
	83,9
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,6265
	7,19
	1
	9,888
	74000

	ул. Московская, 1
	82,2
	6
	95
	0,021
	18
	1
	0,8576
	5,20
	1
	10,066
	74000

	ул. Ленина, 32
	85,4
	6
	95
	0,019
	18
	1
	0,7689
	4,89
	1
	10,339
	74000

	ул. Трудовая, 6
	84,4
	13,6
	95
	0,295
	18
	1
	11,796
	14,08
	1
	35,445
	74000

	ул. Почтовая, 5
	84
	15
	95
	0,676
	18
	1
	27,032
	21,29
	1
	35,546
	74000

	ул. Трудовая 6а
	84
	13,1
	95
	0,228
	18
	1
	9,116
	12,43
	1
	34,861
	74000

	ул. Почтовая, 7
	84
	15
	95
	0,637
	18
	1
	25,488
	20,70
	1
	35,419
	74000

	ул. Трудовая, 8
	84
	13,6
	95
	0,367
	18
	1
	14,688
	15,95
	1
	33,346
	74000

	ул. Трудовая, 10
	84,6
	6
	95
	0,195
	20
	1
	7,808
	11,52
	1
	34,658
	74000

	ул. Ленина, 17
	85
	6
	95
	0,047
	18
	1
	1,8631
	7,81
	1
	9,327
	74000

	ул. Ленина, 34
	85
	6
	95
	0,074
	18
	1
	2,9573
	9,72
	1
	9,804
	74000

	ул. Ленина, 42/3
	83,3
	 
	95
	0,096
	18
	1
	3,8445
	12,17
	1
	6,729
	74000

	ул. Московская, 11/1
	83,3
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,6265
	7,47
	1
	8,516
	74000

	ул. Московская, 9
	83,4
	6
	95
	0,013
	18
	1
	0,5027
	4,11
	1
	8,843
	74000

	ул. Ленина, 38
	84,6
	6
	95
	0,075
	18
	1
	2,9869
	9,96
	1
	9,059
	74000

	ул. Ленина, 40
	83,4
	6
	95
	0,067
	18
	1
	2,6912
	9,65
	1
	8,36
	74000

	пер. Некрасова, 2
	85,4
	3
	95
	0,013
	18
	1
	0,5027
	3,94
	1
	10,546
	74000

	пер. Некрасова, 3
	83,9
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,6265
	7,19
	1
	9,917
	74000

	пер. Некрасова, 4
	85,4
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,6265
	7,15
	1
	10,113
	74000

	ул. Ленина, 36
	84,6
	6
	95
	0,067
	18
	1
	2,6912
	9,37
	1
	9,415
	74000

	ул. Ленина, 29/5
	84,4
	6
	95
	0,096
	18
	1
	3,8445
	12,63
	1
	5,806
	74000

	ул. Ленина, 27
	84,4
	6
	95
	0,091
	18
	1
	3,6375
	11,57
	1
	7,386
	74000

	ул. Ленина, 25
	85,3
	6
	95
	0,047
	18
	1
	1,8927
	8,24
	1
	7,761
	74000

	ул. Ленина, 23
	86
	6
	95
	0,091
	18
	1
	3,6375
	11,37
	1
	7,915
	74000

	ул. Ленина, 21
	86
	6
	95
	0,069
	18
	1
	2,7503
	9,74
	1
	8,417
	74000

	ул. Соболева, 9
	85,9
	6
	95
	0,044
	18
	1
	1,7448
	7,67
	1
	8,791
	74000

	ул. Ленина, 19
	85
	6
	95
	0,063
	18
	1
	2,5137
	9,13
	1
	9,082
	74000

	ул. Ленина, 15
	85
	6
	95
	0,067
	18
	1
	2,6912
	9,30
	1
	9,699
	74000

	ул. Ленина, 13
	83,4
	6
	95
	0,067
	18
	1
	2,6616
	9,31
	1
	9,421
	74000

	ул. Ленина, 11
	83,4
	6
	95
	0,069
	18
	1
	2,7503
	9,59
	1
	8,934
	74000

	ул. Московская
	81,9
	9
	95
	0,135
	18
	1
	5,4
	11,03
	1
	19,724
	74000

	ул. Ленина, 8
	82,7
	6
	95
	0,086
	20
	1
	3,44
	8,44
	1
	23,274
	74000

	ул. Ленина, 16
	83,6
	15
	95
	0,199
	18
	1
	7,96
	12,18
	1
	28,817
	74000

	пер. Труда, 3
	82,7
	3
	95
	0,016
	18
	1
	0,652
	3,10
	1
	46,356
	74000

	ул. Железнодорожная, ж.д.
	82,7
	3
	95
	0,023
	18
	1
	0,928
	3,69
	1
	46,252
	74000

	пер. Труда, маг. Ритм
	82,7
	3
	95
	0,038
	15
	1
	1,512
	4,72
	1
	46,22
	74000

	пр. Корабелов, 2а
	84,2
	9
	95
	0,389
	18
	1
	15,548
	15,48
	1
	42,098
	74000

	пр. Корабелов, гаражи, дизельн
	84,2
	3
	95
	0,026
	10
	1
	1,032
	3,99
	1
	42,075
	74000

	ул. Заводская, 1
	81,2
	15
	95
	0,212
	18
	1
	8,46
	11,50
	1
	40,998
	74000

	ул. Почтовая, 1
	85,1
	14
	95
	0,529
	18
	1
	21,152
	18,64
	1
	37,083
	74000

	пр. Корабелов,  Фауна
	85,2
	3
	95
	0,005
	15
	1
	0,208
	3,01
	7
	37,324
	518000

	пр. Корабелов, 8
	83,8
	6
	95
	0,523
	18
	1
	20,912
	18,67
	1
	35,985
	74000

	пр. Корабелов, гаражи СЦ
	83,6
	3
	95
	0,014
	10
	1
	0,552
	3,03
	1
	36,109
	74000

	пр. Корабелов, вагончики
	82,9
	3
	95
	0,003
	10
	1
	0,128
	3,18
	18
	35,985
	1332000

	пер. Дзержинского, 4
	83,6
	6
	95
	0,113
	18
	1
	4,504
	8,74
	1
	34,812
	74000

	пер. Дзержинского, 5
	83,1
	6
	95
	0,088
	18
	1
	3,508
	7,69
	1
	35,15
	74000

	пер. Дзержинского
	84,3
	3
	95
	0,033
	10
	1
	1,308
	4,69
	1
	35,351
	74000

	пер. Дзержинского, 3
	84,3
	9
	95
	0,106
	18
	1
	4,232
	8,44
	1
	35,266
	74000

	пр. Корабелов, автостанция
	83,4
	3
	95
	0,031
	18
	1
	1,24
	4,58
	1
	35,012
	74000

	пр. Корабелов, жд вокзал
	84,3
	 
	95
	0,157
	18
	1
	6,26
	10,28
	1
	35,11
	74000

	пр. Корабелов, 11
	85,4
	 
	95
	0,086
	18
	1
	3,44
	7,65
	1
	34,497
	74000

	пр. Корабелов
	85,4
	 
	95
	0,005
	18
	1
	0,208
	3,63
	7
	34,534
	518000

	пр. Корабелов, гараж за ЖКС
	85,1
	 
	95
	0,003
	10
	1
	0,136
	5,06
	16
	34,535
	1184000

	ул. 1 Мая,4
	84,1
	3
	95
	0,028
	18
	1
	1,136
	4,51
	1
	31,188
	74000

	ул. 1 Мая,2
	85,1
	6
	95
	0,140
	20
	1
	5,604
	10,04
	1
	30,925
	74000

	ул. 1 Мая,1
	85,6
	6
	95
	0,083
	20
	1
	3,336
	7,75
	1
	30,86
	74000

	ул. 1 Мая,3
	84,6
	6
	95
	0,080
	20
	1
	3,2
	7,59
	1
	30,926
	74000

	пл. Ленина,8
	84,9
	6
	95
	0,086
	18
	1
	3,44
	7,90
	1
	30,458
	74000

	ул. 1 Мая,6
	82,9
	7
	95
	0,312
	18
	1
	12,484
	14,93
	1
	31,343
	74000

	ул. 1 Мая,8
	82,4
	6
	95
	0,065
	18
	1
	2,612
	6,92
	1
	29,796
	74000

	ул. 1 Мая,10
	82,2
	6
	95
	0,065
	18
	1
	2,612
	6,94
	1
	29,49
	74000

	пр. Корабелов, 9
	83,2
	14
	95
	0,224
	18
	1
	8,944
	12,89
	1
	29,011
	74000

	пр. Корабелов, 5
	83,2
	6
	95
	0,025
	18
	1
	0,996
	4,28
	1
	29,453
	74000

	ул. 1 Мая,12
	82,2
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,652
	5,52
	1
	29,492
	74000

	ул. Ленина, 3
	82,1
	6
	95
	0,038
	18
	1
	1,512
	5,28
	1
	29,507
	74000

	ул. Ленина, 1
	82,1
	6
	95
	0,042
	18
	1
	1,684
	5,57
	1
	29,373
	74000

	ул. 1 Мая,5
	83,9
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,652
	5,51
	1
	29,675
	74000

	ул. 1 Мая,7
	83,9
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,652
	5,50
	1
	29,77
	74000

	ул. Ленина, 3а
	83,9
	3
	95
	0,010
	18
	1
	0,38
	3,31
	2
	29,804
	148000

	пл. Ленина, 4
	84,6
	9
	95
	0,127
	18
	1
	5,092
	9,78
	1
	28,396
	74000

	ул. Ленина, 9
	84,6
	6
	95
	0,042
	18
	1
	1,684
	5,83
	1
	24,61
	74000

	ул. Ленина, 7
	83,7
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,652
	5,75
	1
	24,891
	74000

	ул. Ленина, 5
	83,7
	6
	95
	0,042
	18
	1
	1,684
	5,81
	1
	24,877
	74000

	пл. Ленина, 5
	85,3
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,652
	5,63
	1
	27,094
	74000

	пл. Ленина, 6
	84,2
	6
	95
	0,041
	18
	1
	1,652
	5,62
	1
	27,387
	74000

	пл. Ленина, 7
	83,7
	6
	95
	0,092
	18
	1
	3,68
	8,34
	1
	27,998
	74000

	пл. Ленина, гаражи адм.
	83,7
	3
	95
	0,015
	10
	1
	0,584
	3,32
	1
	28,023
	74000

	пл. Ленина, 3
	84,6
	15
	95
	0,175
	18
	1
	6,98
	11,48
	1
	28,014
	74000

	пл. Ленина, 2
	85,6
	15
	95
	0,096
	18
	1
	3,852
	8,53
	1
	28,006
	74000

	пл. Ленина, 1
	85,6
	15
	95
	0,154
	18
	1
	6,156
	10,94
	1
	26,491
	74000

	ул. Калинина, 2
	84,7
	12
	95
	0,281
	16
	1
	11,248
	14,82
	1
	26,22
	74000

	пл. Ленина, 9
	85,6
	6
	95
	0,352
	16
	1
	14,068
	16,33
	1
	27,854
	74000

	ул. Калинина, 1
	85,1
	6
	95
	0,045
	18
	1
	1,788
	5,89
	1
	26,557
	74000

	ул. Лепсе, прачечная
	87,8
	3
	95
	0,015
	18
	1
	0,616
	3,46
	1
	26,614
	74000

	ул. Ленина, 18
	83,3
	6
	95
	0,037
	18
	1
	1,48
	5,31
	1
	27,482
	74000

	ул. Ленина, 20
	83,3
	6
	95
	0,017
	18
	1
	0,688
	3,66
	1
	26,523
	74000

	ул. Ленина, 24
	83,6
	6
	95
	0,040
	18
	1
	1,584
	5,60
	1
	25,471
	74000

	ул. Ленина нов.гостиница
	83,6
	11,8
	95
	0,054
	18
	1
	2,16
	6,54
	1
	25,452
	74000

	ул. Ленина, 28а
	83,6
	6
	95
	0,053
	18
	1
	2,12
	7,50
	1
	14,224
	74000

	ул. Ленина, 28
	85,1
	6
	95
	0,166
	18
	1
	6,64
	17,02
	1
	5,255
	74000

	ул. Ленина, 28а гар.2
	82,7
	3
	95
	0,007
	10
	1
	0,26
	3,27
	2
	14,233
	148000

	ул. Ленина, 28а гар.1
	82,7
	3
	95
	0,007
	10
	1
	0,26
	3,27
	2
	14,233
	148000

	пр. Корабелов, 12
	81,3
	14,3
	95
	0,252
	18
	1
	10,076
	13,77
	1
	28,22
	74000

	пр. Корабелов, 10
	81,3
	15
	95
	0,311
	18
	1
	12,448
	15,42
	1
	27,403
	74000

	пл. Ленина,8 гаражи
	84,9
	3
	95
	0,005
	10
	1
	0,208
	3,27
	6
	30,506
	444000

	ул. Проезжая, ПУ 8
	85,1
	9
	95
	0,352
	18
	1
	14,08
	13,22
	1
	65,01
	74000

	пер. Дзержинского, Серебряный дождь
	85,1
	3
	95
	0,015
	15
	1
	0,6
	3,17
	1
	35,455
	74000

	ул. Дзержинского, гараж6
	86,1
	3
	95
	0,018
	10
	1
	0,724
	3,49
	1
	35,485
	74000

	ул. Дзержинского, гараж5
	86,1
	3
	95
	0,042
	10
	1
	1,696
	5,35
	1
	35,179
	74000

	ул. Калинина, нов 2
	85,1
	9
	95
	0,112
	18
	1
	4,496
	9,32
	1
	26,812
	74000

	ул. Калинина, нов 1
	85,1
	9
	95
	0,112
	18
	1
	4,496
	9,31
	1
	26,89
	74000

	нов.гостиница
	85,6
	11,8
	95
	0,060
	18
	1
	2,4
	6,83
	1
	26,533
	74000

	нов.гостиница
	85,6
	11,8
	95
	0,060
	18
	1
	2,4
	6,90
	1
	25,49
	74000

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163
	 
	12 062 000


Пьезометрические графики

Котельная ООО «НТЦ»- ул. Лепсе 20

[image: image106.png]Hanop, i

a0
a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0108

0108

208

202

1855

18.112

se1228

sae237

£

106.005

71787

0308

051

o488

1891

1988

18548

18118

239085

ENEE

£

106.503

70779
120
0308

2408

2302

1891

1988

18547

18119

239039

s17.8880

£

108895

65939

0308

102

0867

1891

1988

1854

1812

s23072

s917E

£

109852

3523
410
0308

s34

s72

1891

1988

18545

18121

Tt
27
118084

EE

0308

1451

1419

1979

1955

18322

178m

207952

s1a9158

T2
82

o483

517
160
0308

202

288

1683

EES

16503

16217

957383

299320

T
EN

122337

874

0308

0187

0181

1346

1325

B4z

823

3542375

43818

ot
EN

122518

8373

0308

0382

0%

1365

1325

8478

s221

3540259

346576

oS
EN

122898

EXY

0308

063

o632

1184

RS

6565

6527

3115259

310605

e
X

123529

33

0308

0344

0382

1185

182

6253

6218

3040079

303138

™~
En
123871

E
170
0308

1134

1141

EREd

6088

08¢

300214

2093671

e
851

125.005

Ba73

0308

042

021

EREd

6087

088

3001829

2093082

o
29

125433

2817

0308

0r2

on

1055

1082

s217

519

277608

2168895

10
s

125604

e
102
0308

0587

osse

1025

4563

g

207528

2100587

o1
22

126158

31083
14
0308

0088

0085

0883

088

4257

Too12
22

126223

0832

0258

0083

0052

0561

0559

184

163

1036726

033782

Tos3
EX)

126275

0827

0207

0549

0548

0348

0844

sse9

ss17

95845

907

Tots
s

126822

20731

0258

0082

0081

0513

0512

1548

154

49564

45962

TS
s

126903

29588
18
0207

007

007

07s

0738

a201

4218

B

871478

Tt
s

126973

20420

0258

0084

0083

0485

444

1164

1158

22878

820851

Tos2
s

127016

2302
100
0258

0081

008

0278

0278

0461

o458

siea2

st472

oS5
ES

127,085

20241

018

0187

0188

0606

0604

4257

a2

EE

aTasss

ToST
ES

127253

28887

018

0281

0278

0606

0604

425

a2

s

7472

oS
ES

127532

28307

018

0187

0188

0606

0604

425

423

EEA

a7ase7

oS
851

127718

27833

018

0183

0122

0432

.43

2188

2158

267708

287037

T)E0
87

127881

27648
El
018

0116

0116

042

421

207

208

281521

260914

a1
87

127576

27416

0082

052

o054

o458

457

181

sam

s4e89

sa728

o3
a4

128517

26333
05
008

0008

0008

0614

0613

1725

17.188

429

222

a4

128525

2631

008

0563

oses

0614

0613

1725

17.188

429

222

yn. Tlence, 16

129088
2518




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 28

[image: image107.png]Hanop, i

a0
a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0108

0108

208

202

1855

18.112

se1228

sae237

£

106.005

71787

0308

051

o488

1891

1988

18548

18118

239085

ENEE

£

106.503

70779
120
0308

2408

2302

1891

1988

18547

18119

239039

s17.8880

£

108895

65939

0308

102

0867

1891

1988

1854

1812

s23072

s917E

£

109852

3523
410
0308

s34

s72

1891

1988

18545

18121

Tt
27
118084

EE

0308

1451

1419

1979

1955

18322

178m

207952

s1a9158

T2
82

o483

517
160
0308

202

288

1683

EES

16503

16217

957383

299320

T
EN

122337

874

0308

0187

0181

1346

1325

B4z

823

3542375

43818

ot
EN

122518

8373

0308

0382

0%

1365

1325

8478

s221

3540259

346576

oS
EN

122898

EXY

0308

063

o632

1184

RS

6565

6527

3115259

310605

e
X

123529

33

0308

0344

0382

1185

182

6253

6218

3040079

303138

™~
En
123871

E
170
0308

1134

1141

EREd

6088

08¢

300214

2093671

e
851

125.005

Ba73

0308

042

021

EREd

6087

088

3001829

2093082

o
29

125433

2817

0308

0r2

on

1055

1082

s217

519

277608

2168895

10
s

125604

e
102
0308

0587

osse

1025

4563

g

207528

2100587

o1
22

126158

31083
14
0308

0088

0085

0883

088

4257

Too12
22

126223

0832
s
0258

o488

0488

078

0783

3703

2667

1470629

7312

)13
EN

126689

20807

0207

0285

0254

108

1082

8267

a2

1292118

1290269

o148
EE

126943

20489

018

25

258

72

1718

34226

34087

1067429

1065642

1S
27

12940

20378
2
018

LES

a7

1685

1682

205

8%

-10330m

1031118

)16
19

120372

2618
s
018

017

017

1685

1682

205

8%

-1033008

10317

)17
19

120548

2225
100
018

2167

2188

EES

1576

28704

2860

o785

77268

™78
27

123708

15943

0082

0361

034

0501

05

62

6177

82814

2%

TR
851

134084

15262

008

asm

449

1505

1503

13669

136262

66401

s622

yn. Tenua, 28
851

12854
628




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 29/5

[image: image108.png]Hanop, i

a0
a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0108

0108

208

202

1855

18.112

se1228

sae237

£

106.005

71787

0308

051

o488

1891

1988

18548

18118

239085

ENEE

£

106.503

70779
120
0308

2408

2302

1891

1988

18547

18119

239039

s17.8880

£

108895

65939

0308

102

0867

1891

1988

1854

1812

s23072

s917E

£

109852

3523
410
0308

s34

s72

1891

1988

18545

18121

si927

Tt
27
118084

EE

0308

1451

1419

1979

1955

18322

178m

207952

s1a9158

T2
82

o483

517
160
0308

202

288

1683

EES

16503

16217

957383

299320

T
EN

122337

874

0308

0187

0181

1346

1325

B4z

823

3542375

43818

ot
EN

122518

8373

0308

0382

0%

1365

1325

8478

s221

3540259

346576

oS
EN

122898

EXY

0308

063

o632

1184

RS

6565

6527

3115259

310605

e
X

123529

33

0308

0344

0382

1185

182

6253

6218

3040079

303138

™~
En
123871

E
170
0308

1134

1141

EREd

6088

08¢

300214

2093671

e
851

125.005

Ba73

0308

042

021

EREd

6087

088

3001829

2093082

o
29

125433

2817

0308

0r2

on

1055

1082

s217

519

277608

2168895

10
s

125604

e
102
0308

0587

osse

1025

4563

g

207528

2100587

o1
22

126158

31083
14
0308

0088

0085

0883

088

4257

42

Too12
22

126223

0832
s
0258

o488

0488

078

0783

3703

2667

1470629

7312

)13
EN

126689

20807

0207

0285

0254

108

1082

8267

a2

1292118

1290269

o148
EE

126943

20489

018

25

258

72

1718

34226

34087

1067429

1065642

1S
27

12940

20378
2
018

LES

a7

1685

1682

205

8%

-10330m

1031118

)16
19

120372

2618
s
018

017

017

1685

1682

205

8%

-1033008

10317

)17
19

120548

2225
100
018

2167

2188

EES

1576

28704

2860

o785

77268

™78
27

123708

15943

018

002

002

1429

426

23602

E

3615

se4613

27

12373

15891
149
018

EES

EES

1429

426

23602

E

3615

se4613

Tennosoit nywer Nz ys.

£

13758

817

0207

0005

0005

053

0535

223

2225

633855

522268

£

107905

e
0
018

0104

0103

0502

EX)

a2

sam

50423

e

£

108.008

1783

018

o191

o191

077

o173

6962

65

80733

47625

18
£

108.189

a0

018

085

o064

0434

0483

2

2708

209967

208267

)28

108362

1073

01

0469

0467

0725

0725

10,157

10.113

200267

REEEES

ToSa

10883

1013
0
01

0088

o085

063

063

7773

774

175122

AT4Tas

Toea

108915

s565

01

0263

0262

0572

o571

6305

52

157659

8733

T™®Ta

108157

s.481

01

0221

0225

0472

41

4304

a2

12,0149

12887

ToEa

10383

s027

01

0118

0118

034

033

2201

223

sa7s

8358

ToSa
£

108501

8791

0082

0187

0146

0404

0403

4038

4024

7.4628

Ere)

T™-108
a4

109647

480

008

o7Es

o7E2

osss

557

14272

14223

EE

381

T™-t1a
a4

0429

L

008

0083

0083

osss

557

1e27

14224

EE

B

0. Resua, 2915
a4

0452

631




д) Рассмотрим вариант подключения потребителей котельной по ул. Лепсе и потребителей котельной по ул. Ленина к схеме теплоснабжения от котельной ООО «НТЦ» с изменением температурного графика котельной. Режим котельной ООО «НТЦ»105Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 80 метров, в обратном – 20 метров.


В данном варианте работы системы теплоснабжения потребуется установка 8-ми элеваторных тепловых пунктов ва существующую схему, установка 12-ти элеваторов на вводах в дома, частичная перекладка тепловых сетей идущих к потребителям.

Результаты расчета

При температурном графике котельной ООО «НТЦ»105Сº-70Сº, давлении на подающем трубопроводе 80 метров, установке элеваторных тепловых пунктов, элеваторов в дома, частичной перекладке сетей и гидравлической наладке тепловых сетей, теплоснабжение существующих потребителей, а также присоединяемых потребителей котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина можно считать возможным. Общая стоимость составит 38,15 млн. руб.

Стоимость работ взята на основании смет аналогов.

Наладка гидравлического режима. Шайбирование тепловых сетей при подключении потребителей от котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина и изменении температурного графика 105Сº-70Сº.

Таблица 13

	Адрес узла ввода
	Геодезическая отметка, м
	Высота здания потpебителя, м
	Номер схемы подключения потребителя
	Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетная темп.воды на выходе из СО,°C
	Расчетная темп.воды на входе в СО,°C
	Расчетная темп.внутреннего воздуха для СО,°C
	Расчетный располагаемый напор в СО, м
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм
	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
	Стоимость установки шайб, руб.

	ул. Лепсе, 14
	84,4
	9
	4
	95
	0,106
	70
	95
	18
	1
	0,00
	4,26
	18,23
	1
	74000

	ул. Лепсе, 10
	84,4
	12,8
	4
	95
	0,130
	70
	95
	18
	1
	0,00
	5,20
	23,27
	1
	74000

	ул. Лепсе, 12
	84,4
	11,55
	4
	95
	0,205
	70
	95
	18
	1
	0,00
	8,19
	29,60
	1
	74000

	ул. Лепсе, 16
	84
	9
	4
	95
	0,106
	70
	95
	18
	1
	0,00
	4,23
	22,51
	1
	74000

	ул. Почтовая, 3
	85
	14
	4
	95
	0,608
	70
	95
	18
	1
	0,00
	24,32
	41,66
	1
	74000

	ул. Ленина гимназия
	85,4
	9
	4
	95
	0,186
	70
	95
	16
	1
	0,00
	7,42
	15,14
	1
	74000

	ул. Московская, 5
	83,7
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,63
	7,24
	1
	74000

	ул. Московская, 3
	83,9
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,63
	7,19
	1
	74000

	ул. Московская, 1
	82,2
	6
	4
	95
	0,021
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,86
	5,20
	1
	74000

	ул. Ленина, 32
	85,4
	6
	4
	95
	0,019
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,77
	4,89
	1
	74000

	ул. Трудовая, 6
	84,4
	13,6
	4
	95
	0,295
	70
	95
	18
	1
	0,00
	11,80
	28,53
	1
	74000

	ул. Почтовая, 5
	84
	15
	4
	95
	0,676
	70
	95
	18
	1
	0,00
	27,03
	42,69
	1
	74000

	ул. Трудовая 6а
	84
	13,1
	4
	95
	0,228
	70
	95
	18
	1
	0,00
	9,12
	27,21
	1
	74000

	ул. Почтовая, 7
	84
	15
	4
	95
	0,637
	70
	95
	18
	1
	0,00
	25,49
	42,07
	1
	74000

	ул. Трудовая, 10
	84,6
	6
	4
	95
	0,195
	70
	95
	20
	1
	0,00
	7,81
	26,11
	1
	74000

	ул. Ленина, 17
	85
	6
	4
	95
	0,047
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,86
	7,81
	1
	74000

	ул. Ленина, 34
	85
	6
	4
	95
	0,074
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,96
	9,72
	1
	74000

	ул. Ленина, 42/3
	83,3
	 
	4
	95
	0,096
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,84
	12,17
	1
	74000

	ул. Московская, 11/1
	83,3
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,63
	7,47
	1
	74000

	ул. Московская, 9
	83,4
	6
	4
	95
	0,013
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,50
	4,11
	1
	74000

	ул. Ленина, 38
	84,6
	6
	4
	95
	0,075
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,99
	9,96
	1
	74000

	ул. Ленина, 40
	83,4
	6
	4
	95
	0,067
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,69
	9,65
	1
	74000

	пер. Некрасова, 2
	85,4
	3
	4
	95
	0,013
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,50
	3,94
	1
	74000

	пер. Некрасова, 3
	83,9
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,63
	7,19
	1
	74000

	пер. Некрасова, 4
	85,4
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,63
	7,15
	1
	74000

	ул. Ленина, 36
	84,6
	6
	4
	95
	0,067
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,69
	9,37
	1
	74000

	ул. Ленина, 29/5
	84,4
	6
	4
	95
	0,096
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,84
	12,63
	1
	74000

	ул. Ленина, 27
	84,4
	6
	4
	95
	0,091
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,64
	11,57
	1
	74000

	ул. Ленина, 25
	85,3
	6
	4
	95
	0,047
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,89
	8,24
	1
	74000

	ул. Ленина, 23
	86
	6
	4
	95
	0,091
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,64
	11,37
	1
	74000

	ул. Ленина, 21
	86
	6
	4
	95
	0,069
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,75
	9,74
	1
	74000

	ул. Соболева, 9
	85,9
	6
	4
	95
	0,044
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,74
	7,67
	1
	74000

	ул. Ленина, 19
	85
	6
	4
	95
	0,063
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,51
	9,13
	1
	74000

	ул. Ленина, 15
	85
	6
	4
	95
	0,067
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,69
	9,30
	1
	74000

	ул. Ленина, 13
	83,4
	6
	4
	95
	0,067
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,66
	9,31
	1
	74000

	ул. Ленина, 11
	83,4
	6
	4
	95
	0,069
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,75
	9,59
	1
	74000

	ул. Московская
	81,9
	9
	2
	105
	0,135
	70
	95
	18
	1
	14,83
	3,95
	8,56
	1
	74000

	ул. Ленина, 8
	82,7
	6
	2
	105
	0,086
	70
	95
	20
	1
	11,91
	2,55
	6,79
	1
	74000

	ул. Ленина, 16
	83,6
	15
	4
	95
	0,199
	70
	95
	18
	1
	0,00
	7,96
	24,90
	1
	74000

	пер. Труда, 3
	82,7
	3
	2
	105
	0,016
	70
	95
	18
	1
	5,23
	0,49
	3,85
	2
	148000

	ул. Железнодорожная, ж.д.
	82,7
	3
	2
	105
	0,023
	70
	95
	18
	1
	6,42
	0,74
	3,40
	1
	74000

	пер. Труда, маг. Ритм
	82,7
	3
	2
	105
	0,038
	70
	95
	15
	1
	7,86
	1,11
	4,17
	1
	74000

	пр. Корабелов, 2а
	84,2
	9
	2
	105
	0,389
	70
	95
	18
	1
	24,97
	11,21
	13,45
	1
	74000

	пр. Корабелов, гаражи, дизельн
	84,2
	3
	2
	105
	0,026
	70
	95
	10
	1
	6,57
	0,78
	3,54
	1
	74000

	пр. Корабелов, 1
	83,4
	13,8
	4
	95
	0,478
	70
	95
	18
	1
	0,00
	19,12
	48,03
	1
	74000

	ул. Трудовая, 2
	85
	15
	4
	95
	0,210
	70
	95
	18
	1
	0,00
	8,39
	24,63
	1
	74000

	пр. Корабелов, 2
	84,9
	15
	4
	95
	0,180
	70
	95
	18
	1
	0,00
	7,19
	21,51
	1
	74000

	пр. Корабелов, 3
	85
	15
	4
	95
	0,178
	70
	95
	18
	1
	0,00
	7,12
	25,38
	1
	74000

	ул. Почтовая Венера
	85,2
	6
	4
	95
	0,052
	70
	95
	15
	1
	0,00
	2,06
	15,75
	1
	74000

	ул. Трудовая, 1
	83,4
	15,8
	4
	95
	0,268
	70
	95
	18
	1
	0,00
	10,73
	28,42
	1
	74000

	ул. Заводская, 2а
	82,1
	8,3
	4
	95
	0,143
	70
	95
	18
	1
	0,00
	5,71
	22,36
	1
	74000

	ул. Заводская, 2
	82,1
	3
	4
	95
	0,046
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,86
	11,61
	1
	74000

	ул. Трудовая, 3
	84,3
	14
	4
	95
	0,235
	70
	95
	18
	1
	0,00
	9,39
	28,72
	1
	74000

	ул. Трудовая, 4
	84,3
	14,35
	4
	95
	0,181
	70
	95
	18
	1
	0,00
	7,26
	25,47
	1
	74000

	ул. Почтовая, 1
	85,1
	14
	4
	95
	0,529
	70
	95
	18
	1
	0,00
	21,15
	18,60
	1
	74000

	пр. Корабелов, 8
	83,8
	6
	2
	105
	0,523
	70
	95
	18
	1
	28,98
	15,10
	15,92
	1
	74000

	пр. Корабелов, гаражи СЦ
	83,6
	3
	4
	95
	0,014
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,55
	5,41
	1
	74000

	пр. Корабелов, вагончики
	82,9
	3
	4
	95
	0,003
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,13
	3,21
	2
	148000

	пер. Дзержинского, 4
	83,6
	6
	4
	95
	0,113
	70
	95
	18
	1
	0,00
	4,50
	17,03
	1
	74000

	пер. Дзержинского, 5
	83,1
	6
	4
	95
	0,088
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,51
	14,54
	1
	74000

	пер. Дзержинского
	84,3
	3
	4
	95
	0,033
	70
	95
	10
	1
	0,00
	1,31
	8,72
	1
	74000

	пер. Дзержинского, 3
	84,3
	9
	4
	95
	0,106
	70
	95
	18
	1
	0,00
	4,23
	15,81
	1
	74000

	пр. Корабелов, автостанция
	83,4
	3
	2
	105
	0,031
	70
	95
	18
	1
	7,24
	0,94
	3,99
	1
	74000

	пр. Корабелов, жд вокзал
	84,3
	 
	2
	105
	0,157
	70
	95
	18
	1
	15,98
	4,59
	8,81
	1
	74000

	пр. Корабелов дети
	85,4
	 
	4
	95
	0,005
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,21
	10,39
	1
	74000

	пр. Корабелов, гараж за ЖКС
	85,1
	 
	4
	95
	0,003
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,14
	8,34
	1
	74000

	ул. 1 Мая,4
	84,1
	3
	4
	95
	0,028
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,14
	14,09
	1
	74000

	ул. 1 Мая,2
	85,1
	6
	4
	95
	0,140
	70
	95
	20
	1
	0,00
	5,60
	46,95
	1
	74000

	ул. 1 Мая,3
	84,6
	6
	4
	95
	0,080
	70
	95
	20
	1
	0,00
	3,20
	18,59
	1
	74000

	пл. Ленина,8
	84,9
	6
	4
	95
	0,086
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,44
	23,46
	1
	74000

	ул. 1 Мая,6
	82,9
	7
	4
	95
	0,312
	70
	95
	18
	1
	0,00
	12,48
	42,50
	1
	74000

	ул. 1 Мая,8
	82,4
	6
	4
	95
	0,065
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,61
	17,17
	1
	74000

	ул. 1 Мая,10
	82,2
	6
	4
	95
	0,065
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,61
	19,43
	1
	74000

	пр. Корабелов, 5
	83,2
	6
	4
	95
	0,025
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,00
	12,24
	1
	74000

	ул. 1 Мая,12
	82,2
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,65
	15,43
	1
	74000

	ул. Ленина, 3
	82,1
	6
	4
	95
	0,038
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,51
	14,66
	1
	74000

	ул. Ленина, 1
	82,1
	6
	4
	95
	0,042
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,68
	16,74
	1
	74000

	ул. 1 Мая,5
	83,9
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,65
	8,17
	1
	74000

	ул. 1 Мая,7
	83,9
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,65
	8,14
	1
	74000

	ул. Ленина, 3а
	83,9
	3
	4
	95
	0,010
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,38
	3,90
	1
	74000

	пл. Ленина, 4
	84,6
	9
	4
	95
	0,127
	70
	95
	18
	1
	0,00
	5,09
	15,16
	1
	74000

	ул. Ленина, 9
	84,6
	6
	4
	95
	0,042
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,68
	12,65
	1
	74000

	ул. Ленина, 7
	83,7
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,65
	11,84
	1
	74000

	ул. Ленина, 5
	83,7
	6
	4
	95
	0,042
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,68
	11,98
	1
	74000

	пл. Ленина, 5
	85,3
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,65
	9,33
	1
	74000

	пл. Ленина, 6
	84,2
	6
	4
	95
	0,041
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,65
	9,15
	1
	74000

	пл. Ленина, 7
	83,7
	6
	4
	95
	0,092
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,68
	13,17
	1
	74000

	пл. Ленина, гаражи адм.
	83,7
	3
	4
	95
	0,015
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,58
	5,24
	1
	74000

	пл. Ленина, 3
	84,6
	15
	4
	95
	0,175
	70
	95
	18
	1
	0,00
	6,98
	18,07
	1
	74000

	пл. Ленина, 2
	85,6
	15
	4
	95
	0,096
	70
	95
	18
	1
	0,00
	3,85
	13,42
	1
	74000

	пл. Ленина, 1
	85,6
	15
	4
	95
	0,154
	70
	95
	18
	1
	0,00
	6,16
	18,28
	1
	74000

	ул. Калинина, 2
	84,7
	12
	4
	95
	0,281
	70
	95
	16
	1
	0,00
	11,25
	25,22
	1
	74000

	пл. Ленина, 9
	85,6
	6
	4
	95
	0,352
	70
	95
	16
	1
	0,00
	14,07
	25,94
	1
	74000

	ул. Калинина, 1
	85,1
	6
	4
	95
	0,045
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,79
	10,10
	1
	74000

	ул. Лепсе, прачечная
	87,8
	3
	4
	95
	0,015
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,62
	5,90
	1
	74000

	ул. Ленина, 18
	83,3
	6
	4
	95
	0,037
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,48
	10,19
	1
	74000

	ул. Ленина, 20
	83,3
	6
	4
	95
	0,017
	70
	95
	18
	1
	0,00
	0,69
	8,15
	1
	74000

	ул. Ленина, 24
	83,6
	6
	4
	95
	0,040
	70
	95
	18
	1
	0,00
	1,58
	34,24
	1
	74000

	ул. Ленина, 28а
	83,6
	6
	4
	95
	0,053
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,12
	8,41
	1
	74000

	ул. Ленина, 28а гар.2
	82,7
	3
	4
	95
	0,007
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,26
	5,72
	2
	148000

	ул. Ленина, 28а гар.1
	82,7
	3
	4
	95
	0,007
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,26
	5,72
	2
	148000

	пр. Корабелов, 12
	81,3
	14,3
	2
	105
	0,252
	70
	95
	18
	1
	20,22
	7,35
	11,39
	1
	74000

	пр. Корабелов, 10
	81,3
	15
	2
	105
	0,311
	70
	95
	18
	1
	22,51
	9,11
	12,73
	1
	74000

	пл. Ленина,8 гаражи
	84,9
	3
	4
	95
	0,005
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,21
	5,61
	1
	74000

	ул. Проезжая, ПУ 8
	85,1
	9
	4
	95
	0,352
	70
	95
	18
	1
	0,00
	14,08
	13,90
	1
	74000

	пер. Дзержинского, Серебряный дождь
	85,1
	3
	4
	95
	0,015
	70
	95
	15
	1
	0,00
	0,60
	5,86
	1
	74000

	ул. Дзержинского, гараж6
	86,1
	3
	4
	95
	0,018
	70
	95
	10
	1
	0,00
	0,72
	6,42
	1
	74000

	ул. Дзержинского, гараж5
	86,1
	3
	4
	95
	0,042
	70
	95
	10
	1
	0,00
	1,70
	10,09
	1
	74000

	ул. Калинина, нов 2
	85,1
	9
	4
	95
	0,112
	70
	95
	18
	1
	0,00
	4,50
	15,70
	1
	74000

	ул. Калинина, нов 1
	85,1
	9
	4
	95
	0,112
	70
	95
	18
	1
	0,00
	4,50
	15,61
	1
	74000

	нов.гостиница
	85,6
	11,8
	4
	95
	0,060
	70
	95
	18
	1
	0,00
	2,40
	35,12
	1
	74000

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	        8 510 000   


Стоимость установки тепловых пунктов и перекладки тепловых сетей при переходе на температурных график 105℃-70℃.

Таблица 14

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	 установка элеваторного ТП ул. Корабелов
	2494,8

	2
	 установка элеваторного ТП на базе ТП ул. Почтовая
	2494,8

	3
	установка элеваторного ТП на ул. 1 Мая
	2494,8

	4
	установка элеваторного ТП на ул. 1 Мая
	2494,8

	5
	 установка элеваторного ТП на ул. Ленина
	2494,8

	6
	 установка элеваторного ТП на ул. Ленина
	2494,8

	7
	установка элеваторного ТП на пр. Корабелов
	2494,8

	 
	 элеваторное присоединение в домах: 
	

	8
	 пр. Корабелов, 2а
	178,2

	9
	пр. Корабелов, гаражи, дизельная
	178,2

	10
	пр. Корабелов, дизельная
	178,2

	11
	пер. Труда, маг. Ритм
	178,2

	12
	ул. Железнодорожная, ж.д.
	178,2

	13
	пер. Труда, 3
	178,2

	14
	пр. Корабелов, 8
	178,2

	15
	пр. Корабелов, автостанция
	178,2

	16
	пр. Корабелов, жд вокзал
	178,2

	17
	пр. Корабелов, 10
	178,2

	18
	пр. Корабелов, 12
	178,2

	19
	ул. Ленина, 8 детский сад
	178,2

	20
	ул. Московская общежитие
	178,2

	21
	перекладка теплосети к дому ул. Заводская 1 от ТК-18 (110 м ф80мм)
	1069,2

	22
	перекладка трубопроводов возле стадиона с переподключением гаража, вагочиков (25 м ф50 мм, 25 метров ф32 мм, 55 метров ф150 мм, 300 метров ф150 мм)
	4276,8

	23
	перекладка трубопроводов на ул. 1 Мая 100 метров ф100 мм
	1069,2

	24
	перекладка трубопроводов на ул. Ленина 40 метров ф80мм
	594

	25
	ремонт оборудования теплового пункта №2 
	1128,6

	26
	установка шайб на тепловые сети
	10197,792

	ИТОГО
	 
	       38 115,79   



Схема перекладки тепловых сетей, мест установки  тепловых пунктов и элеваторных вводов в приложении 1.

Пьезометрические графики:

Котельная ООО «НТЦ»- ул. Трудовая 4

[image: image109.png]Hanop, n
osN¥8sueggE3BEEEE

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

170

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0or2

007

1675

1881

13182

12765

4s0.9677

ap132

£
10587

soss

0308

LE)

032

1622

1588

12315

11955

25634

205808

£

106259

01
120
0308

1625

1578

1588

12314

11955

255588

205854

£

107877

ssse5

0308

0677

068

1622

1588

12313

s

255389

206073

£

108535

saes2
410
0308

sss3

s3e

1588

12313

s

w2217

206168

0964

0837

1612

1589

12174

4264081

18383

T2
82

R

41805

0207

0088

0087

o053

0533

2218

2208

631125

235

1051

1436

4161
0
0207

0087

0086

0738

0738

a2

s217

72384

a7.1289

Too18

15,008

3518

018

0185

0184

0563

0582

2667

2672

349462

g

18
EN

5202

312
2
018

0083

0082

030

030

1776

1769

242119

201651

T™®20
821

15284

2008

018

0.007

0.007

0288

0288

104

1097

18502

REES

™21
821

827t

2901
£
01

0278

0277

0604

0603

7.025

700

166451

88181

T*22 yn. Toyaosas, 4
83 83

5548 1584

243 228

0082
0082

02
0391
0391
3738
3788
72583

7268




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Лепсе, 20

[image: image110.png]Hanop, n
osN¥8sueggE3BEEEE

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

170

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0or2

007

1675

1881

13182

12765

4s0.9677

ap132

£

10587

soss

0308

LE)

032

1622

1588

12315

11955

25634

205808

£

106259

01
120
0308

1625

1578

1588

12314

11955

255588

205854

£

107877

ssse5

0308

0677

068

1622

1588

12313

s

255389

206073

£

108535

saes2
410
0308

sss3

s3e

1622

1588

12313

s

w2217

206168

Tt
27

43706

0308

0964

0837

1612

1589

12174

1829

4264081

18383

T2
82

R

41805
160
0308

1452

1404

1327

1305

8251

7878

348.3005

434758

T
EN

118289

8945

0308

0or7

0078

LES

0846

2

238

2279288

2226328

ot
EN

18343

8797

0308

0183

0158

LES

0846

2

238

279232

2262

oS
EN

116458

8479

0308

0285

0283

o782

0789

2007

2021

2085137

2075831

e
X

18781

B

0308

0154

0152

om

0788

2783

2769

202963

2020008

™~
En
Tes3

7605
170
0308

0508

0504

0761

o757

2717

2604

2001873

-199.3408

e
851

74T

w593

0308

o191

09

078

o757

2718

2605

2001582

REE

o
29

17828

w212

0308

000

0088

078

o757

2718

2605

2001445

-199383¢

10
s

s

603
102
0308

0263

0261

0678

0676

2167

218

1787128

-ms0228

o1
22

178857

5509
14

062

0621

1815

1640849

-t63.4820

Too12
22

17384

S
14
0258

0015

0014

04

0389

0548

0837

740564

737818

1085
EX)

e

S
14
0258

0027

0027

054

0546

178

175

1012708

-100.977

Tos3
EX)

18028

7274

0207

0523

052

LES

0824

sz

525

e

o730¢

Tots
s

HessE

622

0258

0078

0or7

0501

.39

1471

1483

25563

23002

TS
s

a2

5075
18
0207

0088

0088

o718

om7

s012

3901

sasen

847516

Tt
s

Tasse

sse3

0258

0081

0081

0432

.43

1088

1082

798878

7as891

Tos2
s

1873

sz
100
0258

0081

008

0278

0278

0461

o458

siea2

st472

oS5
ES

1e781

576

018

0187

0188

0606

0604

4257

a2

EE

aTasss

ToST
ES

a7

s

018

0281

0278

0606

0604

425

a2

s

7472

oS
ES

19248

s

018

0187

0188

0606

0604

425

423

EEA

a7ase7

oS
851

o432

aas3

018

0183

0122

0432

.43

2188

2158

267708

287037

T)E0
87

es7s

4167
El
018

0116

0116

042

421

207

208

281521

260914

a1
87

1959

283

018

0083

0082

0285

0284

0848

0548

17,8608

78212

10
a4

e78e

281

018

0012

0012

0183

0152

027

0275

4683

Eyrn

)20
a4

Te788

B
05
008

001

001

0618

0617

17.498

17.437

42589

2z

a4

ne7e

2767

008

138

1281

0618

0617

17.498

17.437

42589

FEon

yn. Tlence, 20

121155




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Дзержинского, гараж

[image: image111.png]Hanop, n
osN¥8sueggE3BEEEE

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

170

£

1059

0308

0or2

007

1675

1881

13182

12765

4s0.9677

ap132

£
10587

soss

0308

LE)

032

1622

1588

12315

11955

25634

205808

£

106259

01
120
0308

1625

1578

1622

1588

12314

11955

255588

205854

£

107877

ssse5

0308

0677

068

1622

1588

12313

s

255389

206073

£

108535

saes2
410
0308

sss3

s3e

1622

1588

12313

s

w2217

206168

Tt
27

43706

0308

0964

0837

1612

1589

12174

1829

4264081

18383

T2
82

R

41805
160
0308

1452

1404

1327

1305

8251

7878

348.3005

434758

T
EN

118289

8945
182
0308

017

0

0461

.59

1002

0504

1213084

1208725

T®23
851

16448

EX

0308

0073

0072

0381

0379

Les

0678

1001627

07843

)24
EN

HesE

8407
0
0308

0008

0.007

0%

0379

Les

0678

1001449

0021

1082

1853

EXS
&
0258

0086

0086

0744

o742

3261

2225

1375587

“a2188

ez

4615
1o
0207

0016

0016

0146

0146

013

0134

17.2884

arasTr

29

Teses

ase

018

0187

0185

0288

0285

06%5

068

1650689

-es204

EN

18788

a9

018

008

0038

0267

0287

o0sa7

L

16584

e

o3
EN

es22

am
2
018

0005

0005

LRESS

0138

0221

0225

EEn

a5

EN

8828

41

018

0004

0004

o7

onr

o064

0162

72502

723

89

Hes2

4083

018

0088

0049

003

20281

30091

89

Hes2

4083
2
018

0038

0039

0018

0018

24255

24106

R3S
89

Hes2

4082

018

0002

0002

0038

0039

0018

0018

2425

24m

)38
.1

e84

4080
2
018

0027

0027

001

001

16971

16021

)3T
.1

e84

a0e8

008

0154

0154

026

0266

2808

2704

16962

1693





Котельная ООО «НТЦ»- ул. Соболева, 9

[image: image112.png]Hanop, n
osN¥8sueggE3BEEEE

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

170

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0308

0or2

007

1675

1881

13182

12765

4s0.9677

ap132

£

10587

soss

0308

LE)

032

1622

1588

12315

11955

25634

205808

£
106259

01
120
0308

1625

1578

1588

12314

11955

255588

205854

£

107877

ssse5

0308

0677

068

1622

1588

12313

s

255389

206073

£

108535

saes2
410
0308

sss3

s3e

1588

12313

s

w2217

206168

0964

0837

1612

1589

12174

4264081

18383

T2
82

R

41805
160
0308

1452

1404

1327

1305

8251

7878

348.3005

434758

T
EN

118289

8945

0308

0or7

0078

LES

0846

2

238

2279288

2226328

ot
EN

18343

8797

0308

0183

0158

LES

0846

2

238

279232

2262

oS
EN

116458

8479

0308

0285

0283

o782

0789

2007

2021

2085137

2075831

e
X

18781

B

0308

0154

0152

om

0788

2783

2769

202963

2020008

™~
En
Tes3

7605
170
0308

0508

0504

0761

o757

2717

2604

2001873

-199.3408

e
851

74T

w593

0308

o191

09

078

o757

2718

2605

2001582

REE

o
29

17828

w212

0308

000

0088

078

o757

2718

2605

2001445

-199383¢

10
s

s

603
102
0308

0263

0261

0678

0676

2167

218

1787128

-ms0228

o1
22

178857

5509
14

062

0621

1815

1640849

-t63.4820

Too12
22

17384

S
s
0258

017

017

0487

0.5

1303

1388

00359

se72%

)13
EN

11816
102

0207

0081

000

852

068

23

EE

7348

767888

o148
EE

1825

3481

018

LES

0821

o877

0873

1063

10871

505703

03716

1S
27

e.07

314

018

0278

0277

0835

o0sa2

1013

10.07

se.0205

s7aus

)16
19

o347

2759

018

0088

0085

0835

o0sa2

10138

10.07

se.0203

sraen

)17
19

9.403

2668
100
018

0568

0562

0872

LES

8304

a748

540629

stz

™78
27

120385

0717
150
018

1109

1102

0761

0758

6723

673

2228

70852

Tennosoit nywcT Ne2 ye.

£

12187

251

0207

0005

0005

053

0535

223

2225

633855

522268

£

107905

e
0
018

0104

0103

0502

EX)

a2

sam

50423

e

£

108.008

1783

018

o191

o191

077

o173

6962

65

80733

47625

18
£

108.189

a0

018

085

o064

0434

0483

2

2708

209967

208267

)28

108362

1073

01

0469

0467

0725

0725

10,157

10.113

200267

REEEES

ToSa

10883

1013
0
01

0088

o085

063

063

7773

774

175122

AT4Tas

Toea

108915

s565
135
0089

0083

0082

013

0133

0sss

o0ss2

17461

7407

oS5
£

108987

ss01

0089

0005

0005

013

0133

058

0583

17488

7a19

yn. Cotoness, 9
£

109.002
Ba




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 42/3

[image: image113.png]Hanop, n
osN¥8sueggE3BEEEE

Haumerosanme yana

Feopesiseckas sbicota, 1

170

£

10587

soss

0308

LE)

032

1622

1588

12315

11955

25634

205808

£

106259

01
120
0308

1625

1578

1622

1588

12314

11955

255588

205854

£

107877

ssse5

0308

0677

068

1588

12313

s

255389

206073

£

108535

saes2
410
0308

sss3

s3e

1622

1588

12313

s

w2217

206168

Tt
27

43706

0308

0964

0837

1612

1589

12174

1829

4264081

18383

T2
82

R

41805
160
0308

1452

1404

1327

1305

8251

7878

348.3005

434758

T
EN

118289

8945

0308

0or7

0078

LES

0846

2

238

2279288

2226328

ot
EN

18343

8797

0308

0183

0158

LES

0846

2

238

279232

2262

oS
EN

116458

8479

0308

0285

0283

o782

0789

2007

2021

2085137

2075831

e
X

18781

B

0308

0154

0152

om

0788

2783

2769

202963

2020008

™~
En
Tes3

7605
170
0308

0508

0504

0761

o757

2717

2604

2001873

-199.3408

e
851

74T

w593

0308

o191

09

078

o757

2718

2605

2001582

REE

o
29

17828

w212

0308

000

0088

078

o757

2718

2605

2001445

-199383¢

10
s

s

603
102
0308

0263

0261

0678

0676

2167

218

1787128

-ms0228

o1
22

178857

5509
14

062

0621

1815

1640849

-t63.4820

Too12
22

17384

S
s
0258

017

017

0487

0.5

1303

1388

00359

se72%

)13
EN

11816

102

0207

0081

000

852

068

23

EE

7348

767888

o148
EE

1825

3481

018

LES

0821

o877

0873

1063

10871

505703

03716

1S
27

e.07

314

018

0278

0277

0835

o0sa2

1013

10.07

se.0205

s7aus

)16
19

o347

2759

018

0088

0085

0835

o0sa2

10138

10.07

se.0203

sraen

)17
19

9.403

2668
100
018

0568

0562

0872

LES

™78
27

120385

0717
150
018

1109

1102

0761

0758

6723

673

2228

70852

Tennosoit nywcT Ne2 ye.

£

12187

251

0207

0005

0005

053

0535

223

2225

633855

522268

£

107905

e
0
018

0104

0103

0502

EX)

a2

sam

50423

e

£

108.008

1783

018

o191

o191

077

o173

6962

65

80733

47625

18
£

108.189

a0
0
0125

02

0419

2575

2564

18,0755

1803

128
En

108227

1348

0125

023

023

0402

.40

232

238

17.3083

172888

13

10845

RES

01

020

02

052

0519

5225

s203

163483

-1astes

140
s

10865

10476

01

on

o7

042

042

Eres

344

e

16308

o152
s

10883

10,138
18
0082

0088

0088

o488

.67

s41

s

6685

Ern

Ti-16a
s

108919

s987

0089

0288

0267

o488

.87

761

7584

65383

5528

™78
EN

108185

sz

008

LE

08es

osss

557

14272

14223

EE

381

yn Tenwa, 4213
X

10.031
773




е) Реконструкция котельной №5 Калининского микрорайона с заменой основного оборудования и увеличением мощности для теплоснабжения микрорайона «Северный».

Стоимость данного мероприятия рассчитывалась по аналогам смет и составила 40,25 млн. руб.

Вариант 2. Подключение потребителей от котельных ул. Ленина, ул. Лепсе и котельной №5 Калининского микрорайона к котельнойООО «НТЦ».

а) Рассмотрим вариант подключения потребителей котельной по ул. Лепсе, котельной по ул. Ленина, котельной №5 к существующей схеме теплоснабжения от котельной ООО «НТЦ»с установкой 8-ми тепловых пунктов элеваторного типа, 12-ти элеваторных вводов в дома, частичной перекладкой тепловых сетей к потребителям и частичной заменой трубопроводов на трубопроводы с большим диаметром. 

Режим котельной ООО «НТЦ»105Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 92 метра, в обратном – 20 метров.

Тепловые пункты и элеваторные вводы устанавливаются в тех же местах как при расчете перехода на температурный график котельной 105Сº-70Сº. Увеличение диаметра магистрального трубопровода от котельной ООО «НТЦ»до теплового пункта №2 на ул. Ленина до 500 мм, увеличение диаметра трубопровода по ул. Ленина и ул. Калинина (до дома №24) до 400 мм. В этом случае можно считать возможным теплоснабжение центральной части города и Калининского мкр-на, но гидравлическая устойчивость системы при этом снижается. Общие затраты 146,6 млн.руб.

Пьезометрические графики:

  Котельная ООО «НТЦ»- Детская школа искусств

[image: image114.png]Hanop, i

S

@ I

»

&

S

©

»

2

0

o
Hamenosawme yena Korenswan HT3K Tk » » » ™ w2 ™ s s ™ et s ™o 10 mss s v . newmad
Feopesuectan pucora, 859 a9 a9 a9 a9 a7 a2 s as s a3 a4 &1 a9 a5 a5 a5 ass ass
Hanop s ooparow 1059 105912 105.967 106.234 106.345. 107.257 107.416. 107.695 107.717 107.764. 107.855. 107.905. 108.075. 108.138. 108.168 108.89 109.293 109.528 109.553
ThySoocog,
Pactonaracuniinanop,u 72 nom Tises nam 0% s2s o e e o2 e0ut o4 o590 a7 o eso 1913 4ot 139
Anwna ysacTxa, m 5 25 120 50 410 72 160 20 a2 88 50 170 64 30 20 6 %0 2
Avawerp o, osi7 os17 os17 os17 os17 osi7 os17 osi7 os17 os17 os17 os17 osi7 osi7 o0z o0m2 006 008
Morepu Hanopa & nogaowem 0012 0,057 0274 0114 0935 0.163. 0286 0023 0,048, 0082 0.051 0172 0.065. 003 0721 0409 0236 0025
Thytomocoge, u
Morepu wanopa & obpaTHoM 0012 0.06 0267 0111 0912 0.159. 0279 0022 0.045 0081 005 017 0,084, 003 o077 0407 0235 0025
ThySomosoge, u
(CROPOCTS ASIXCHIA BORN B g g o917 o917 o917 o917 0914 0812 o647 o647 062 0613 0609 0609 0609 1154 1587 0278 0499
noaTpge, e
S e 05 05 05 05 503 0z e e 617 00 60 0606 0606 st 150 w2z e
L L™ 2075 2075 2074 2074 20 128 tos tos 0ss2 ostr ostr ostr w2788 orons 2388 s
S s TEB S 3 (07 202 202 202 202 2009 1sse 103 103 0se osts osor osor osor e orese 2378 s
Pacon o nogsouen sose  ersale osr  esmie  esme  ene swsses e aaey  aTOe2 4SS MBsEs  wee0e s 213955 240 3649 344
ThyGonpooge,
Pacxop & obpaTHoM 6811074 -667.0767 -657.0834. -667.1508 -BET7.1764. -665.0452. -590.1705. -469.3066 -469.3169. 4542881 4438113 -446.0781 4461651 4451978 213352 203544 26411 24344




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Лепсе, 20

[image: image115.png]Hanop, i

a0
a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0517

0012

0012

053

0524

2182

2107

sB0.9319

ee.1074

£

105912

7877

0517

0087

0088

0817

0905

207

202

675308

ea7.0767

£

105967

71884
120
0517

0278

0267

0817

0905

207

202

757932

e67.089¢

£

106234

71323

0517

0118

o

0817

0905

207

202

757318

ea7.1508

£

106345

71088
410
0517

o083

0812

0817

0905

207

202

757082

ea71764

Tt
27
107257

925

0517

0183

0158

0914

0903

2088

2008

6731491

ees.042

™2
a2
107416
&6
160
o517

0288

0278

0812

0801

1625

1584

s07.9965

se0.1708

T
EN

107695

65383

0517

002

002

0647

0637

103

1003

764971

4893086

ot
EN

107717

63318
2
0517

008

0086

0647

0637

103

1003

784889

93169

oS
EN

107764

68224

0517

0082

0081

062

0617

0ss2

09e

57,0842

542881

e
X

107855

88041

0517

0081

008

0613

0609

0818

4514815

a1z

™~
En
107905

6784
170
0517

0r2

o7

0608

0605

0817

0507

e

4460781

e
851

108075

67599

0517

0085

0084

0608

0605

0817

0507

ssz6024

46,1851

o
29

108138

6747

0517

003

003

0608

0605

0817

0507

sz 697

-ss6.1578

10
s

108.165

6741
102
0517

0083

0082

058

o577

L

LES

271589

248779

o1
22

108281

67226
14
0517

0012

0012

056

557

077

o07es

4125355

103087

Too12
22

108273

67201
14
0258

0014

0014

04

0388

0981

o083

73831

73834

1085
EX)

10828

717
14
0258

0027

0027

054

0546

178

175

1012708

-100.977

Tos3
EX)

108314

7274

0207

0523

052

LES

0824

sz

525

e

o730¢

Tots
s

108834

622

0258

0078

0or7

0501

.39

1471

1483

25563

23002

TS
s

108911

5075
18
0207

0088

0088

o718

om7

s012

3901

sasen

847516

Tt
s

108977

sse3

0258

0081

0081

0432

.43

1088

1082

798878

7as891

Tos2
s

10801

sz
100
0258

0081

008

0278

0278

0461

o458

siea2

st472

oS5
ES

109.069

576

018

0187

0188

0606

0604

4257

a2

EE

aTasss

ToST
ES

109255

s

018

0281

0278

0606

0604

425

a2

s

7472

oS
ES

109534

s

018

0187

0188

0606

0604

425

423

EEA

a7ase7

oS
851

10972

aas3

018

0183

0122

0432

.43

2188

2158

267708

287037

T)E0
87

109283

4167
El
018

0116

0116

042

421

207

208

281521

260914

a1
87

108578

283

018

0083

0082

0285

0284

0848

0548

17,8608

78212

10
a4

0.081

281

018

0012

0012

0183

0152

027

0275

4683

Eyrn

)20
a4

10,052

B
05
008

001

001

0618

0617

17.498

17.437

42589

2z

a4

0,082

2767

008

138

1281

0618

0617

17.498

17.437

42589

FEon

yn. Tlence, 20

11483




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 42/3

[image: image116.png]Hanop, i

a0
a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0517

0012

0012

053

0524

2182

2107

sB0.9319

ee.1074

£

105912

7877

0517

0087

0088

0817

0905

207

202

675308

ea7.0767

£

105967

71884
120
0517

0278

0267

0817

0905

207

202

757932

e67.089¢

£

106234

71323

0517

0118

o

0817

0905

207

202

757318

ea7.1508

£

106345

71088
410
0517

o083

0812

0817

0905

207

202

757082

ea71764

Tt
27
107257

925

0517

0183

0158

0914

0903

2088

2008

6731491

ees.042

™2
a2
107416
&6
160
o517

0288

0278

0812

0801

1625

1584

s07.9965

se0.1708

T
EN

107695

65383

0517

002

002

0647

0637

103

1003

764971

4893086

ot
EN

107717

63318
2
0517

008

0086

0647

0637

103

1003

784889

93169

oS
EN

107764

68224

0517

0082

0081

062

0617

0ss2

09e

57,0842

542881

e
X

107855

88041

0517

0081

008

0613

0609

0818

4514815

a1z

™~
En
107905

6784
170
0517

0r2

o7

0608

0605

0817

0507

e

4460781

e
851

108075

67599

0517

0085

0084

0608

0605

0817

0507

ssz6024

46,1851

o
29

108138

6747

0517

003

003

0608

0605

0817

0507

sz 697

-ss6.1578

10
s

108.165

6741
102
0517

0083

0082

058

o577

L

LES

271589

248779

o1
22

108281

67226
14
0517

0012

0012

056

557

077

o07es

4125355

103087

Too12
22

108273

67201
s
0517

0088

0088

046

457

0524

0518

5074

3387708

)13
EN

108338

67089

0517

0013

0013

402

044

o485

048

255880

ESEen

o148
EE

108351

67062

0517

0033

0032

042

0417

0437

0433

3091490

3076089

1S
27

10838

6577

0517

0012

0012

0416

0414

043

042

3065082

305.0007

)16
19

108385

6954

0517

0002

0002

0416

0414

043

042

-306.5957

3050033

)17
19

108388

6949
100
0517

0086

0086

Y

0408

0419

0415

3026088

012188

™78
27

108.443

ssasT
150
0517

0088

0085

040

04

040

0367

2058151

2044819

Tennosoit nywcT Ne2 ye.

£

10851

73
2
0408

0003

0003

oee2

0679

1543

1531

127962

ErE

£

107903

83
0
0408

0016

0016

066

0683

1471

1459

2053706

301882

™
£

107919

951
2
0408

0038

0038

06e

0646

135

1385

207.4988

2063157

18
£

107958

1875
0
0125

02

0419

2575

2564

18,0755

1803

128
En

107585

1818

0125

023

023

0402

.40

232

238

17.3083

172888

13

108218

1352

01

020

02

052

0519

5225

s203

163483

-1astes

140
s

108.419

105

01

on

o7

042

042

Eres

344

e

16308

o152
s

108589

10608
18
0082

0088

0088

o488

.67

s41

s

6685

Ern

Ti-16a
s

108678

10.431

0089

0288

0267

o488

.87

761

7584

65383

5528

™78
EN

108945

B

008

LE

08es

osss

557

14272

14223

EE

381

0. Rerua, 4213
X

10978
82




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Калинина, 29

[image: image117.png]170
160
150
140
130
120
o 1
% 10
g w0
g a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,
Pacnonaracwsi anop, 1
s yuscrra,
Avawerp yuacrra, 1
Tovepi wanopa & nogaowew
pySonposoge, u
Tovepi wanopa s oBpaTHoM
pySonpozoge,
Cropocs gsiwxenin 8o &
noR.Tp-ae, mic
Cropocrs gsiwxenin o &
oBp.Tp-ae, mic
Yaensstie nuveinsie noTepn &
1, e
Yaensstie nuveinsie noTepn &
o, unwis
Pacxop s nogaouen
pyGonposoge, i
Pacxoq s obpaTHOM

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0517

0012

0012

053

0524

2182

2107

sB0.9319

ee.1074

£

105912

7877

0517

0087

0088

0817

0905

207

202

675308

ea7.0767

£

105967

71884
120
0517

0278

0267

0817

0905

207

202

757932

e67.089¢

£
106234

71323

0517

0118

o

0817

0905

207

202

757318

ea7.1508

£

106345

71088
410
0517

o083

0812

0817

0905

207

202

757082

ea71764

Tt
27
107257

925

0517

0183

0158

0914

0903

2088

2008

6731491

ees.042

™2
a2
107416
&6
160
o517

0288

0278

0812

0801

1625

1584

s07.9965

se0.1708

T
EN

107695

65383

0517

002

002

0647

0637

103

1003

764971

4893086

ot
EN

107717

63318
2
0517

008

0086

0647

0637

103

1003

784889

93169

oS
EN

107764

68224

0517

0082

0081

062

0617

0ss2

09e

57,0842

542881

e
X

107855

88041

0517

0081

008

0613

0609

0818

4514815

a1z

™~
En
107905

6784
170
0517

0r2

o7

0608

0605

0817

0507

e

4460781

e
851

108075

67599

0517

0085

0084

0608

0605

0817

0507

ssz6024

46,1851

o
29

108138

6747

0517

003

003

0608

0605

0817

0507

sz 697

-ss6.1578

10
s

108.165

6741
102
0517

0083

0082

058

o577

L

LES

271589

248779

o1
22

108281

67226
14
0517

0012

0012

056

557

077

o07es

4125355

103087

Too12
22

108273

67201
s
0517

0088

0088

046

457

0524

0518

5074

3387708

)13
EN

108338

67089

0517

0013

0013

402

044

o485

048

255880

ESEen

o148
EE

108351

67062

0517

0033

0032

042

0417

0437

0433

3091490

3076089

1S
27

10838

6577

0517

0012

0012

0416

0414

043

042

3065082

305.0007

)16
19

108385

6954

0517

0002

0002

0416

0414

043

042

-306.5957

3050033

)17
19

108388

6949
100
0517

0086

0086

Y

0408

0419

0415

3026088

012188

™78
27

108.443

ssasT
150
0517

0088

0085

040

04

040

0367

2058151

2044819

Tennosoit nywT NeZ ye.

£

10851

73
2
0408

0003

0003

oee2

0679

1543

1531

127962

ErE

£

107903

83
0
0408

0016

0016

066

0683

1471

1459

2053706

301882

™
£

107919

951
2
0408

0038

0038

06e

0646

135

1385

207.4988

2063157

18
£

107958

1875

0408

007

0078

0608

0605

1232

1222

2704183

2ra2807

)28

108031

1726

0408

0083

0083

o0se7

085

1146

1137

260.4302

283584

ToSa

108,084

1621
0
0408

0012

0012

ose2

0579

1124

1116

268503

252621

Toea

108.086

11.5%

0408

0083

0082

0578

0576

1101

2651537

2841268

T™®Ta

108139

s

0408

0087

0087

0572

057

1.087

1079

2623022

2613890

ToEa

108186

e

0408

0088

0085

0564

0582

1057

1069

2587304

257713

ToSa
£

108251

1285

0408

0038

0038

056

058

1041

103

28314

2ssae2

T™-108
a4

108289

na2t

0408

0088

0085

o0ss2

085

1012

1005

2531833

2522781

T™-t1a
a4

108344

.08

0408

0085

0084

0se3

0561

o0se2

0875

2003228

es.a557

TR
.1

108.408

1087

0408

0085

0085

0538

053

0562

09%

2667734

2459818

T30
.1

108.483

1085

0408

002

002

0533

osa2

0546

09e

2087257

2429516

T3S0
.1

108.485

10815

0408

0085

0085

0.5

0483

o7E2

o

222350

2216887

En

10855

10684
14
0408

oon

oon

0473

0472

078

07s

2170406

2163782

27K
En

108562

10862
14
0408

oon

oon

0.5

o464

012

o718

2136888

2120178

o280

108573

10638

0408

0033

0033

0.4s8

0446

oees

L

205425

2045279

TR 280
ES

108605

10574
Ed
0408

0024

0024

0423

042

o567

0504

1942339

183679

TR 2%
ES

10863

10525

0415

0413

0573

o057

1902543

1897399

TR 300
a2

108658

10.47

0408

003

003

030

o388

0507

0505

-Tase1

1785084

TR
a2

108688

1041

030

o388

0508

0504

maTTSE

1783473

1K
a2

108715

10384

0408

001

001

0381

03

0412

041

1811718

-1607874

2K
a2

108725

10334
El
0408

0014

0014

0347

0346

0403

040

1593245

REISS

T3
87

108739

10307

0207

0018

0018

o073

o732

4189

4153

g

-s5.4665

Ttk
87

108757

1027

0207

0187

0146

o073

o732

4189

4153

63

sa.467

TSk
£

108903

ss77

018

034

0385

1008

1002

682

1618

622503

21431

T
ES

108268

a2
o
018

030

o388

0807

0808

7552

7523

00748

0788

ToSK
ES

109637

508

018

0323

032

05

0529

2281

3268

2801

2798

TRA100
23

109959

7862

01

0084

0084

0565

EX

162

6122

155853

-ssses

yn. Kanunsa, 29
23

o013
775




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Ленина 28

[image: image118.png]Hanop, i

a0
a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,

Korenswas HT3K Tk

£

1059

0517

0012

0012

053

0524

2182

2107

sB0.9319

ee.1074

£

105912

7877

0517

0087

0088

0817

0905

207

202

675308

ea7.0767

£

105967

71884
120
0517

0278

0267

0817

0905

207

202

757932

e67.089¢

£

106234

71323

0517

0118

o

0817

0905

207

202

757318

ea7.1508

£

106345

71088
410
0517

o083

0812

0817

0905

207

202

757082

ea71764

Tt
27
107257

925

0517

0183

0158

0914

0903

2088

2008

6731491

ees.042

™2
a2
107416
&6
160
o517

0288

0278

0812

0801

1625

1584

s07.9965

se0.1708

T
EN

107695

65383

0517

002

002

0647

0637

103

1003

764971

4893086

ot
EN

107717

63318
2
0517

008

0086

0647

0637

103

1003

784889

93169

oS
EN

107764

68224

0517

0082

0081

062

0617

0ss2

09e

57,0842

542881

e
X

107855

88041

0517

0081

008

0613

0609

0818

4514815

a1z

™~
En
107905

6784
170
0517

0r2

o7

0608

0605

0817

0507

e

4460781

e
851

108075

67599

0517

0085

0084

0608

0605

0817

0507

ssz6024

46,1851

o
29

108138

6747

0517

003

003

0608

0605

0817

0507

sz 697

-ss6.1578

10
s

108.165

6741
102
0517

0083

0082

058

o577

L

LES

271589

248779

o1
22

108281

67226
14
0517

0012

0012

056

557

077

o07es

4125355

103087

Too12
22

108273

67201
s
0517

0088

0088

046

457

0524

0518

5074

3387708

)13
EN

108338

67089

0517

0013

0013

402

044

o485

048

255880

ESEen

o148
EE

108351

67062

0517

0033

0032

042

0417

0437

0433

3091490

3076089

1S
27

10838

6577

0517

0012

0012

0416

0414

043

042

3065082

305.0007

)16
19

108385

6954

0517

0002

0002

0416

0414

043

042

-306.5957

3050033

)17
19

108388

6949
100
0517

0086

0086

Y

0408

0419

0415

3026088

012188

™78
27

108.443

ssasT

0082

0082

0081

0367

0385

EEN

3318

67948

57789

1087
27

10853

8667

0082

on

o7

0501

05

62

6177

s2811

2830

TR
851

108704

10.007

008

asm

449

1505

1503

13669

136262

66401

s622

yn. Tenua, 28
851

EES




Котельная ООО «НТЦ»- ул. Власть советов, 2

[image: image119.png]170
160
150
140
130
120
o 1
% 10
g w0
g a0
70
0
s
w0
0
20
0
o
Haumerosanme yana
Feopesiiecas suicoTs, 1
Hanop s odparvon
pyGonpozoge,
Pacnonaracwsi anop, 1
B ysacria, 1
Avawerp yuacrra, 1
Tovepi wanopa & nogaowew
pySonposoge, u
Tovepi wanopa s oBpaTHoM
pySonpozoge,
Cropocs gsiwxenin 8o &
noR.Tp-ae, mic
Cropocrs gsiwxenin o &
oBp.Tp-ae, mic
Yaensstie nuveinsie noTepn &
1, e
Yaensstie nuveinsie noTepn &
o, unwis
Pacxop s nogaouen
pyGonposoge, i
Pacxoq s obpaTHOM

Korenswas HT3K
£

1059

0517

0012

0012

053

0524

2182

2107

sB0.9319

ee.1074

™
£

105912

7877

0517

0087

0088

0817

0905

207

202

675308

ea7.0767

£

105967

71884
120
0517

0278

0267

0817

0905

207

202

757932

e67.089¢

£

106234

71323

0517

0118

o

0817

0905

207

202

757318

ea7.1508

£

106345

71088
410
0517

o083

0812

0817

0905

207

202

757082

ea71764

Tt
27
107257

925

0517

0183

0158

0914

0903

2088

2008

6731491

ees.042

™2
a2

107416
P
160
o517

0288

0278

0812

0801

1625

1584

s07.9965

se0.1708

T
EN

107695

65383

0517

002

002

0647

0637

103

1003

764971

4893086

ot
EN

107717

63318
2
0517

008

0086

0647

0637

103

1003

784889

93169

oS
EN

107764

68224

0517

0082

0081

062

0617

0ss2

09e

57,0842

542881

e
X

107855

88041

0517

0081

008

0613

0609

0818

4514815

a1z

™~
En
107905

6784
170
0517

0r2

o7

0608

0605

0817

0507

e

4460781

e
851

108075

67599

0517

0085

0084

0608

0605

0817

0507

ssz6024

46,1851

o
29

108138

6747

0517

003

003

0608

0605

0817

0507

sz 697

-ss6.1578

10
s

108.165

6741
102
0517

0083

0082

058

o577

L

LES

271589

248779

o1
22

108281

67226
14
0517

0012

0012

056

557

077

o07es

4125355

103087

Too12
22

108273

67201
s
0517

0088

0088

046

457

0524

0518

5074

3387708

)13
EN

108338

67089

0517

0013

0013

402

044

o485

048

255880

ESEen

o148
EE

108351

67062

0517

0033

0032

042

0417

0437

0433

3091490

3076089

1S
27

10838

6577

0517

0012

0012

0416

0414

043

042

3065082

305.0007

)16
19

108385

6954

0517

0002

0002

0416

0414

043

042

-306.5957

3050033

)17
19

108388

6949
100
0517

0086

0086

Y

0408

0419

0415

3026088

012188

™78
27

108.443

ssasT
150
0517

0088

0085

040

04

040

0367

2058151

2044819

Tennosoil mywer N2 ye.

£

10851

73
2
0408

0003

0003

oee2

0679

1543

1531

127962

ErE

£

107903

83
0
0408

0016

0016

066

0683

1471

1459

2053706

301882

™
£

107919

951
2
0408

0038

0038

06e

0646

135

1385

207.4988

2063157

18
£

107958

1875

0408

007

0078

0608

0605

1232

1222

2704183

2ra2807

)28

108031

1726

0408

0083

0083

o0se7

085

1146

1137

260.4302

283584

ToSa

108,084

1621
0
0408

0012

0012

ose2

0579

1124

1116

268503

252621

Toea

108.086

11.5%

0408

0083

0082

0578

0576

1101

2651537

2841268

T™®Ta

108139

s

0408

0087

0087

0572

057

1.087

1079

2623022

2613890

ToEa

108186

e

0408

0088

0085

0564

0582

1057

1069

2587304

257713

ToSa
£

108251

1285

0408

0038

0038

056

058

1041

103

28314

2ssae2

T™-108
a4

108289

na2t

0408

0088

0085

o0ss2

085

1012

1005

2531833

2522781

T™-t1a
a4

108344

.08

0408

0085

0084

0se3

0561

o0se2

0875

2003228

es.a557

TR
.1

108.408

1087

0408

0085

0085

0538

053

0562

09%

2667734

2459818

T30
.1

108.483

1085

0408

002

002

0533

osa2

0546

09e

2087257

2429516

T3S0
.1

108.485

10815

0408

0085

0085

0.5

0483

o7E2

o

222350

2216887

En

10855

10684
14
0408

oon

oon

0473

0472

078

07s

2170406

2163782

27K
En

108562

10862
14
0408

oon

oon

0.5

o464

012

o718

2136888

2120178

o280

108573

10638

0408

0033

0033

0.4s8

0446

oees

L

205425

2045279

TR 280
ES

108605

10574
Ed
0408

0024

0024

0423

042

o567

0504

1942339

183679

TR 2%
ES

10863

10525

0415

0413

0573

o057

1902543

1897399

TR 300
a2

108658

10.47

0408

003

003

030

o388

0507

0505

-Tase1

1785084

TR
a2

108688

1041

030

o388

0508

0504

maTTSE

1783473

1K
a2

108715

10384

0408

001

001

0381

03

0412

041

1811718

-1607874

2K
a2

108725

10334
El
0408

0014

0014

0347

0346

0403

040

1593245

REISS

T3
87

108739

10307
"
018

1525

1518

1012

1008

855

1783

62773

s26088

TH-11K
En

0257

7263

018

0%

0378

o7

0778

7088

7021

484067

a2e3

o136
£

0838

6504

018

022

0228

0473

0472

2608

250

293568

202674

£

0283

6047

018

ose2

0578

0473

0472

2605

250

293854

202708

140
En

1.481

aze7

018

0132

0131

0473

0472

2604

2562

203465

20279

TH-16c
En

72

a624

018

0083

0082

02

0219

0817

0813

17.3871

REn

AR
EN

111685

4430
124
01

0283

0252

0308

0308

1853

1845

85185

5501

yn. Bnacs Coseros, 2
7

et
9,





Стоимость данных мероприятий рассчитывалась по аналогам смет.

Таблица 16

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	 установка элеваторного ТП ул. Корабелов
	2494,8

	2
	 установка элеваторного ТП на базе ТП ул. Почтовая
	2494,8

	3
	установка элеваторного ТП на ул. 1 Мая
	2494,8

	4
	установка элеваторного ТП на ул. 1 Мая
	2494,8

	5
	 установка элеваторного ТП на ул. Ленина
	2494,8

	6
	 установка элеваторного ТП на ул. Ленина
	2494,8

	7
	установка элеваторного ТП на пр. Корабелов
	2494,8

	 
	 элеваторное присоединение в домах: 
	0

	8
	 пр. Корабелов, 2а
	178,2

	9
	пр. Корабелов, гаражи, дизельная
	178,2

	10
	пр. Корабелов, дизельная
	178,2

	11
	пер. Труда, маг. Ритм
	178,2

	12
	ул. Железнодорожная, ж.д.
	178,2

	13
	пер. Труда, 3
	178,2

	14
	пр. Корабелов, 8
	178,2

	15
	пр. Корабелов, автостанция
	178,2

	16
	пр. Корабелов, жд вокзал
	178,2

	17
	пр. Корабелов, 10
	178,2

	18
	пр. Корабелов, 12
	178,2

	19
	ул. Ленина, 8 детский сад
	178,2

	20
	ул. Московская общежитие
	178,2

	21
	перекладка теплосети к дому ул. Заводская 1 от ТК-18 (110 м ф80мм)
	1069,2

	22
	перекладка трубопроводов возле стадиона с переподключением гаража, вагончиков (25 м ф50 мм, 25 метров ф32 мм, 55 метров ф150 мм, 300 метров ф150 мм)
	4276,8

	23
	перекладка трубопроводов на ул. 1 Мая 100 метров ф100 мм
	1069,2

	24
	перекладка трубопроводов на ул. Ленина 40 метров ф80мм
	594

	25
	ремонт оборудования теплового пункта №2 
	1188

	26
	установка шайб на тепловые сети
	11766

	27
	перекладка магистральной тепловой сети на диаметр 500 мм, от котельной МП «ЖКС» до ТП№2 - 2 км (включая увеличение диаметра трубопровода под железной дорогой)
	71280

	28
	перекладка магистральной тепловой сети на диаметр 400 мм, от ТП№2 до дома №24 ул. Калинина - 1 км
	35640

	ИТОГО
	 
	     146 663,40   


Вариант 3. Подключение потребителей от котельной ООО «НТЦ»к котельной на базе теплового пункта №1 на ул. Почтовая. 

а) Рассмотрим вариант теплоснабжения потребителей центральной части города не от котельнойООО «НТЦ», а от котельной на базе теплового пункта ул. Почтовая. 

Температурный график новой котельной 95Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 30 метров, в обратном – 20 метров. Увеличение диаметра трубопровода от новой котельной до магистральной теплосети по пр. Корабелов до 300 мм (400 метров). В этом случае можно считать возможным теплоснабжение центральной части города. Общие затраты на установку основного оборудования котельной в существующем здании и перекладку тепловых сетей - 63,6 млн.руб. (стоимость взята на основании смет-аналогов).

Вариант 4. Подключение потребителей от котельнойООО «НТЦ», от котельных на ул. Ленина и ул. Лепсе к котельной на базе теплового пункта №1 на ул. Почтовая. 

Температурный график новой котельной 95Сº-70Сº. Давление в подающем трубопроводе 40 метров, в обратном – 20 метров. Увеличение диаметра трубопровода от новой котельной до магистральной теплосети по пр. Корабелов до 300 мм (400 метров), а также увеличение диаметра трубопровода от ТК-13 по ул. Ленина до ТП №2 до 250 мм. Гидравлическая наладка тепловых сетей, и ремонт основного оборудования ТП №2. В этом случае можно считать возможным теплоснабжение центральной части города (потребителей от котельнойООО «НТЦ») и потребителей от котельных по ул. Ленина и ул. Лепсе. Общие затраты на установку основного оборудования котельной в существующем здании и перекладку тепловых сетей – 81,6 млн.руб. (стоимость взята по сметкам-аналогам).

Дополнительные мероприятия:

1. Увеличение мощности котельной бани (до 4 МВт) для подключения новых потребителей и возможного подключения детского сада №10 на ул. Трудовая. 

На сегодняшний момент существует возможность подключения детского сада №10 к котельной бани при соблюдении на источнике тепла температурного графика и выходного давления. На рисунке 2 представлен пьезометрический график проектируемой тепловой сети котельной бани – детского сада №10.

[image: image120.png]Korenshan FopoacrofSar
s

1206

018
0.006

o008
ez
0504
sos0
a2
10009

74683

s

120605

s
31¢
0125

013

0132

0181

0181

03

0383

78178

7788

yn. Toyaosan, 10
s

120737
s




Рис. 2 Пьезометрический график

Сравнение вариантов развития теплоснабжения в городе Навашино.

	Варианты
	Наименование
	Стоимость 

мероприятий, 

тыс. руб.
	Итого, 

тыс. руб.

	1. Подключение потребителей котельной по ул. Лепсе к котельнойООО «НТЦ». Реконструкция котельной №5. Установка нового модуля котельной по ул. Ленина
	Гидравлическая наладка тепловых сетей
	9250
	61500

	
	Установка новой котельной по ул. Ленина
	12000
	

	
	Реконструкция котельной №5
	40250
	

	2. Подключение потребителей котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина к котельной ООО «НТЦ»(95-70). Реконструкция котельной №5.
	Гидравлическая наладка тепловых сетей
	12130
	52380

	
	Реконструкция котельной №5
	40250
	

	3. Подключение потребителей котельных по ул. Лепсе и ул. Ленина к котельной ООО «НТЦ»(105-70). Реконструкция котельной №5.
	Гидравлическая наладка тепловых сетей, установка тепловых пунктов элеваторного типа, элеваторов в дома, перекладка части тепловых сетей
	38151
	78401

	
	Реконструкция котельной №5
	40250
	

	4. Подключение потребителей котельных по ул. Лепсе, ул. Ленина, котельной №5 Калининского мкр-на к котельной ООО «НТЦ»(105-70). 
	Гидравлическая наладка тепловых сетей, установка тепловых пунктов элеваторного типа, элеваторов в дома, увеличение диаметров магистральных тепловых сетей
	146600
	146600

	5. Теплоснабжение потребителей центральной части города от котельной на базе ТП№1 ул. Почтовая. Установка новой блок-модульной котельной на ул. Лепсе. Установка новой блок-модульной котельной на ул. Ленина. Реконструкция котельной №5.
	Гидравлическая наладка тепловых сетей
	9250
	134150

	
	Установка котельного оборудования на базе ТП №1, частичная перекладка сетей на больший диаметр.
	63600
	

	
	 Установка новой блок-модульной котельной на ул. Лепсе
	9050
	

	
	Установка новой блок-модульной котельной на ул. Ленина
	12000
	

	
	Реконструкция котельной №5
	40250
	

	6. Теплоснабжение потребителей центральной части города от котельной на базе ТП№1 ул. Почтовая, а также подключение потребителей от котельных по ул. Ленина и ул. Лепсе.  Реконструкция котельной №5.
	Гидравлическая наладка тепловых сетей
	9250
	131100

	
	Установка котельного оборудования на базе ТП №1, частичная перекладка сетей на больший диаметр.
	63000
	

	
	Увеличение диаметров магистральных тепловых сетей
	18600
	

	
	Реконструкция котельной №5
	40250
	


	7. Теплоснабжение 

потребителей центральной части города от  4 новых блок - модульных котельных.
	Гидравлическая наладка и 

строительство  тепловых сетей  
	 
	 

	
	Установка новых 4-х  блок -модульных котельных.
	 
	


Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Содержит обоснование следующих предложений:

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

1. Дефицит тепловой мощности наблюдается у котельной по ул. Лепсе. Строительство перемычки или использование существующей перемычки для теплоснабжения потребителей на ул. Лепсе от котельной ООО «НТЦ»при условии создания требуемого напора и температуры теплоносителя у потребителя, что возможно при реконструкции или замены участка тепловой сети где происходят наибольшие потери напора (участок теплосети под железной дорогой) на участок с большим диаметром и пропускной способностью, а так же уменьшения потерь тепла в тепловых сетях, т.е. ремонт, устранение утечек, замены старого теплоизоляционного материала на современный, замена ветхих участков тепловой сети, либо изменение температурного графика котельной на повышенный, что возможно при модернизации оборудования котельной. 

2. Подключение детского сада №10 от котельной бани – строительство участка тепловой сети длиной 314 метров.

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

1. Строительство тепловой сети от котельной №5 Калининского микрорайона для теплоснабжения микрорайона «Северный» (2,5 км) с заменой участков существующей сети на участки с большим диаметром.

2. Демонтаж участка тепловой сети в районе ФОК 0,3 км и перекладка тепловой сети по ул. Почтовая.

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Для сохранения надежности теплоснабжения и переключения потребителей от одного источника к другому можно воспользоваться существующими перемычками: между тепловыми сетями котельных ООО «НТЦ»и ул. Ленина, ООО «НТЦ»и котельной ул. Лепсе, ООО «НТЦ»и котельной бани.

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

1. Реконструкция тепловой сети от котельной Калининского микрорайона для подключения нагрузок микрорайона «Северный».

2. Реконструкция тепловой сети по ул. Почтовая для подключения нагрузок объектов на ул. Дзержинского.

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

По пунктам г), д), е), ж) необходима полная реконструкция котельных и сетей в соответствии с современными требованиями.

з) строительство и реконструкция насосных станций.

Дополнительные насосные станции не требуются.

Глава 8. Перспективные топливные балансы

Раздел не разрабатывался.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Раздел не разрабатывался.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение

Содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Таблица 10

	Затраты
	Период 

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2027
	2027

	Реконструкция  котельной  № 5, млн. руб.
	 
	 
	 
	
	
	 
	14,25 
	26 

	Реконструкция котельной бани г.Навашино с установкой новых котлов 2,5 МВт, млн. руб.
	 
	 
	 
	
	
	 
	12 
	 

	Строительство блочной котельной на ул.Лепсе -  2,5 МВт, млн. руб.
	 
	
	 
	 
	 
	
	9,05 
	 

	Строительство блочной котельной на ул. Ленина – 2,5 МВт, млн. руб.
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	12 

	Строительство на базе ЦТП № 1 ул.Почтовая котельной – 20 МВт, млн. руб.
	 
	 
	
	
	
	
	 30
	 30

	Развитие  инженерной  инфраструктуры, замена  существующих  тепловых  сетей в г.Навашино, млн. руб.
	5,8
	6,3
	6,8
	7,3
	7,8
	8,3
	8,8
	9,3

	Строительство теплотрассы от котельной бани к детскому саду № 10, протяженностью-350 п.м., млн. руб.
	 
	 
	
	
	
	
	 1
	 1


Глава 11. Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с таблицей 4 раздела 1.6  «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» котельная ООО «НТЦ» по адресу г. Навашино, ул. Проезжая, д. 4, (строка 6 таблицы 4) располагает наибольшей рабочей мощностью в системе теплоснабжения территория северной части города Навашино муниципального округа Навашинский, включающей центральную часть города Навашино и микрорайон Калининский (строки 1-6 таблицы 4). 

Согласно стр. 1,3,4,5 таблицы 4 раздела 1.6  «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»  рабочая мощность котельных, переданных МП «Жилкомсервис» по договору хоз.ведения составляет 10,17Гкал/ч., а по котельной  ООО «НТЦ» 15,01 Гкал/час.

Котельная ул. Почтовая не может учитываться в расчете рабочей мощности котельных в системе теплоснабжения «территория северной части города Навашино муниципального округа Навашинский, т.к. данная котельная не участвует в системе теплоснабжения, поскольку работает исключительно на выработку горячего водоснабжения, отопление от данной котельной не осуществляется. Поскольку система горячего водоснабжения от данной котельной является закрытой (горячее водоснабжение не берется из сети отопления), деятельность данной котельной в соответствии с  п. 4 ст. 1 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ"О водоснабжении и водоотведении", п. 2 ст. Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ"О теплоснабжении", регулируется Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и данная котельная должна входить в состав Схемы водоснабжения муниципального округа Навашинский, а не в Схему теплоснабжения.

Строка 7 таблицы 4 «п. Силикатный, котельная завода» относится к системе теплоснабжения «южная часть города (п. Силикатный)», статус единой теплоснабжающей организации присвоен в данной системе теплоснабжения АО «НЗСМ».

Иные котельные, участвующие в системах теплоснабжения «территория северной части города Навашино муниципального округа Навашинский, включающей центральную часть города Навашино и микрорайон Калининский» и «южная часть города (п. Силикатный)» в соответствии с существующей Схемой теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с п. 14 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, в проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения.

Существующей схемой теплоснабжения муниципального округа Навашинский единые теплоснабжающие организации определены только в двух системах теплоснабжения «территория северной части города Навашино муниципального округа Навашинский, включающей центральную часть города Навашино и микрорайон Калининский» и «южная часть города (п. Силикатный)». В иных системах теплоснабжения единые теплоснабжающие организации не определены.

Действующее законодательство РФ не позволяет органу местного самоуправления произвольно без учета положений п. 14, 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, объединять отдельные системы теплоснабжения, технологически не соединенные тепловыми сетями, в одну систему теплоснабжения и определять в данной системе теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Как следует из раздела 1.4.
«Зоны действия источников тепловой энергии» (стр. 44 Схемы теплоснабжения) котельные, поименованные в стр. 1 - 6 технологически связаны между собой тепловыми сетями, в результате чего образуют единую систему теплоснабжения.

В части емкости тепловых сетей: 

ООО «НТЦ» принадлежат магистральные тепловые сети протяженностью 6594 п.м., в том числе: от котельной Ленина 944 м. диаметр –от Ø89мм. до 159 мм., от котельной Лепсе 215 м.- от Ø89мм. до 159 мм., от котельной Пионерской 213 м. - от Ø76 мм. до 159 мм., от котельной Проезжая 5222 м.-  Ø 325 мм - 1578м; Ø 273 мм.- 323.м; Ø 219 мм. - 335.м, Ø 159 мм.  - 1373.м, от Ø 76 до 125 мм. - 1313 м.

Протяженность муниципальных сетей, находящихся в аренде ООО «НТЦ составляет 4368м., в том числе: от котельной №5 – 2918 м. , Ø 273 мм - 45м; Ø 219 мм - 274м.; Ø 159 мм - 819м; Ø 133 мм - 100м; Ø 108 мм - 1032м; Ø 89 мм - 188м; Ø 76 мм - 163м; Ø 57 мм - 297м., придомовые отрезки: от котельной ул. Проезжая-1021 м.  от Ø 57 до 108 мм, от котельной Ленина -218м. Ø 57 мм - 218м, от котельной Лепсе157м. Ø 108 мм - 50м, Ø 57 мм - 107м., от котельной Бани -54м. Ø 76 мм - 72м, Ø 57 мм - 12м.

В соответствии с ст. 2 Правил организации теплоснабжения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” емкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Площадь поперечного сечения определяется по формуле S= ñ*d²/4, где   ñ -число пи =3,1415; d – диаметр.






Емкость тепловых сетей ООО «НТЦ» составляет:

Емкость тепловой сети г. Навашино, от котельной ОАО «Окская судоверфь и котельных, расположенных на улицах Ленина, Лепсе, Пионерская, протяженностью 6594 п.м (в двухтрубном исполеннии), принадлежащей ООО «НТЦ» по договору аренды Договор аренды котельной и тепловых сетей №2/ДА/2018 от 01.10.2018г (п. 1.1.3. договора) составляет:

Расчет (данные взяты из стр. 13 техпаспорта):

	 № п/п
	диаметр, мм
	диаметр, м
	длина, м
	Площадь поперечного сечения, м²
	Емкость участка тепловой сети, м³

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	100
	0,1
	203
	0,00785375
	1,594

	2
	108
	0,108
	1014
	0,009160614
	9,289

	3
	125
	0,125
	672
	0,012271484
	8,246

	4
	150
	0,15
	655
	0,017670938
	11,574

	5
	159
	0,159
	2534
	0,019855065
	50,313

	6
	219
	0,219
	490
	0,03766737
	18,457

	7
	273
	0,273
	1041
	0,058533213
	60,933

	8
	325
	0,325
	3432
	0,082955234
	284,702

	9
	57
	0,057
	550
	0,002551683
	1,403

	10
	76
	0,076
	760
	0,004536326
	3,448

	11
	89
	0,089
	1837
	0,006220955
	11,428

	 
	Итого:
	 
	13188
	 
	461,388



Средневзвешенный диаметр составляет, м = ( ∑ диаметр,м (столбец №3) *длина,м (столбец №4)) /13188 м (протяженности всех тепловых сетей в однотрубном выражении) = 0,187630725 м.


Средневзвешенная площадь поперечного сечения всех тепловых сетей, м² = (3,1415*(0,187630725*0,187630725))/4 = 0,027649354м².


Емкость тепловой сети по формуле, указанной в ст. 2 Правил организации теплоснабжения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” =  13188 м (протяженности всех тепловых сетей в однотрубном выражении) * 0,027649354 м² (средневзвешенная площадь поперечного сечения всех тепловых сетей, м²) = 364,640 м³.

Емкость тепловых сетей, арендуемых ООО «НТЦ» до 31.03.2020 года, с  31.03.2020 года переданных МП «Жилкомсервис»:

Расчет (данные взяты из техпаспортов на сети):

	№ п/п
	тепловая сеть от котельной
	пункт дог. аенды 3/А/2018 
	диаметр, мм
	диаметр, м
	протяженность (двухтрубн), м
	протяженность (однотрубн), м
	Площадь поперечного сечения, м²
	Емкость участка тепловой сети, м³

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Калинина
	2
	100
	0,1
	2918
	5836
	0,00785375
	45,834

	2
	Лепсе
	14
	100
	0,1
	157
	314
	0,00785375
	2,466

	3
	Лепсе
	16
	100
	0,1
	1021
	2042
	0,00785375
	16,037

	4
	Пионерская
	13
	98
	0,089
	54
	108
	0,006220955
	0,672

	5
	Ленина
	15
	57
	0,057
	218
	436
	0,002551683
	1,113

	Итого:
	 
	4368
	8736
	 
	 75,122


Средневзвешенный диаметр составляет, м = ( ∑ диаметр,м (столбец №5) *длина, м (столбец №7)) /8736 м (протяженности всех тепловых сетей в однотрубном выражении) = 0,097717949 м.


Средневзвешенная площадь поперечного сечения всех тепловых сетей, м² = (3,1415*(0,097717949*0,097717949))/4 = 0,007499387м².


Емкость тепловой сети по формуле, указанной в ст. 2 Правил организации теплоснабжения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” =  8736 м (протяженности всех тепловых сетей в однотрубном выражении) * 0,007499387 м² (средневзвешенная площадь поперечного сечения всех тепловых сетей, м²) = 65,515 м³.

По вышеуказанному критерию ООО «НТЦ» подлежит присвоению статус единой теплоснабжающей организации.

Глава 12. схема теплоснабжения с. Большое Окулово

1. Введение

Село Большое Окулово территориально входит в муниципальное образование городской округ Навашинский и расположено в центре муниципального образования. Площадь Б-Окуловского административно-территориального образования составляет 30686 га. В его состав входят 14 населённых пунктов, в которых проживает 2925 человек. К одиннадцати населённым пунктам имеются дороги с твёрдым покрытием, что позволяет иметь прямое автобусное сообщение с  центром округа. Удалённость самого дальнего  населённого пункта д. Горицы до окружного центра составляет 25 км.

На территории сектора функционируют крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) сельскохозяйственного направления и 4 частных предприятия (ЧП) по переработке древесины.

Наличие автобусного сообщения позволяет трудоспособному населению ездить 

на работу на предприятия в г Навашино и г. Муром.

[image: image121.jpg]Ay Hosaueo





2. Существующая схема теплоснабжения

Основными видами топлива на территории сектора являются дрова, каменный уголь, природный газ электроэнергия. Однако в результате проведённой большой работы в 2010-2011 годах по газификации населённых пунктов структура топливного баланса резко изменяется в сторону природного газа.

-природный газ 
- 50%

-дрова 
- 39%

-каменный уголь  - 10%

-электроэнергия
- 1%.

3. Перспективы развития системы теплоснабжения

В ближайшие пять лет при условии сохранения темпов газификации все населённые пункты данного сектора будут газифицированы природным газом за исключением пос. разъезда Велетьма. В пос. разъезда Велетьма постоянно проживает 7 человек, и он расположен в лесной зоне вдали от газопроводов. Поэтому на ближайшую перспективу основным топливом для населения посёлка будут дрова (см. таблицу). Переходят на природный газ и объекты соцкультбыта населённых пунктов.

4. Заключение

В связи с переходом на природный газ в качестве основного вида топлива значительно повышается качество жизни населения. Это приостановит отток сельского населения из сёл и приостановит распад деревень.

	№

п\

п
	Населенный пункт
	Площадь населённого пункта (Га.)
	Кол.

Населения

(чел.)
	Кол.домов (шт.)
	Кол объектов соцкультбыта (шт.)
	Прогноз на перспективу на основные виды топлива

	
	
	
	
	
	Школы клубы

библиотеки

детсады
	магазины
	другие
	

	1
	с. Б-Окулово
	147,97
	1636
	713 - из них 95% домов газифицировано природным газом . остальные отапливаются дровами
	4 - все

газифицирован ы природным газом .
	3 отапливаются

природным

газом
	2-

отапливаю тс я

природным

газом
	Природный газ

	2
	д. М-Окулово
	28,90
	242
	166 - из них 70% домов газифицировано природным газом, остальные отапливаются дровами
	2 --

отапливаются каменным угле и дровами
	1 отапливается электроэнергией
	
	Природный газ

	3
	д. Ярцево
	13,98
	57
	60 - из них 90% газифицированы природным газом, остальные отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	4
	с. Сонино
	76,30
	272
	184 - из них 65% домов газифицировано природным газом, остальные отапливаются дровами
	2 -

отапливаются каменным углем и дровами
	2 -

отапливаются каменным углём и

электроэнергией

	1 -

отапливается

каменным

углём
	Природный газ

	5
	д. Горицы
	90,10
	168
	174 - из них 5% домов газифицировано природным газом, остальные отапливаются дровами
	1 -

отапливаются

дровами
	1 -

отапливается

дровами
	
	Природный газ

	6
	д. Бельтеевка
	20,12
	7
	39 -  из них 90%домов газифицировано природным газом,
	
	
	
	Природный газ 

	7
	с. Новошино
	57,95
	399
	218 - из них 70%домов газифицировано природным газом, остальные отапливаются дровами
	3 -

газифицирован ы природным

газом
	1 природный газ
	1 дрова
	Природный газ

	8
	д. Ольховка
	9,04
	15
	33 -  из них 90%домов газифицировано природным газом,отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ 

	9
	д. Князево
	8,78
	7
	19 из них 40% домов газифицировано природным газом, остальные отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	10
	д. Безверниково
	27,63
	24
	48 - из них 30% домов газифицировано природным газом, остальные отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	11
	д. Покров
	3,5
	1
	16 -  из них 90%домов газифицировано природным газом,
	
	
	
	Природный газ 

	12


	д. Угольное
	29,68
	64
	72 -  из них 90%домов газифицировано природным газом,
	
	1 отопление дровами
	
	Природный газ 

	13


	д. Волосово
	19,64
	26
	54 -  из них 90%домов газифицировано природным газом,
	
	
	
	Природный газ 

	14
	пос. раз. Велетьма
	2,0
	7
	3 - отапливаются дровами
	
	
	
	Дрова

	
	Итого по поселению
	
	2925
	1799
	
	
	
	


Глава 13. схема теплоснабжения с. Натальино

По населенным пунктам (с.Натальино, д.Родяково, п.Степурино, р.Валтово, п.Мещерское, п.Масловское) проходит железная дорога. Протяженность дорог от с.Натальино до г.Навашино по железной дороге - 24 км., по автомобильной - 50 км. Так же по территории сектора проходит 1 автобусный рейс: Родяково - Салавирь.

На сегодняшний день в с.Натальино - 446 хозяйств. На территории села имеется среднеобразовательная новая школа, которая отапливается природным газом (детский сад отапливается газовой котельной, здание церкви отапливается природным газом, здание сельской администрации отапливается природным газом; д.Родяково - 110 хозяйств. Социально - значимых объектов не имеется. Отопление жилых домов осуществляется природным газом; р.Валтово - 7 хозяйств. На территории населенного пункта социально - значимых объектов не имеется. Отопление жилых домов печное; п.Мещерское - 17 хозяйств. Социально - значимых объектов не имеется. Отопление жилых домов печное; п.Масловское - 1 хозяйство. Социально - значимых объектов не имеется; п.Степурино - 234 хозяйства. На территории поселка имеется основная школа, почтовое отделение, дом культуры. Библиотека. Здание школы отапливается угольной котельной, остальные объекты имеют печное отопление. Отопление частных домов комбинированное, так как два многоквартирных дома имеют комбинированные котлы. Остальное население имеет печное отопление; д.Салавирь - 89 хозяйств. На территории села имеется основная школа, дом культуры, библиотека, медпункт. Отопление социально​-значимых объектов и частных домовладений печное; д.Бобровка - 13 хозяйств. Социально - значимых объектов не имеется. Отопление частных домов печное; д.Румасово - 27 хозяйств. Социально - значимых объектов не имеется. Отопление жилых домов печное; д.Валтово - 161 хозяйство. На территории населенного пункта имеется дом культуры, библиотека, амбулатория. Отопление социально - значимых объектов и частных домовладений печное; д.Кистаново -7 хозяйств. Социльно - значимых объектов на территории населенного пункта не имеется. Отопление частных домовладений печное; д.Левино - 67 хозяйств. Социально - значимых объектов не имеется. Частные домовладения отапливаются природным газом; д.Пустынь - 5 хозяйств. Социально - значимых объектов на территории населенного пункта не имеется. Отопление жилых домов печное; д.Рогово - 63 хозяйства. На территории населенного пункта находятся среднеобразовательная школа, дом культуры, мед.пункт, почтовое отделение. Отопление социально — значимых объектов угольное и печное. Население имеет печное отопление; д.Степурино - 24 хозяйства. Социально - значимых объектов на территории населенного пункта не имеется. Отопление домов печное. Домовладения д.Валтово переведены на газовое отопление. В дальнейшем планируется перевести на газовое отопление все социально - значимые объекты: библиотеки, дома культуры, медпункты, расположенные на территории данного сектора.

Глава 14. схема теплоснабжения с. Поздняково

[image: image122.jpg]



На территории данного административно-территориального образования  расположено 19 населенных пунктов. Общая площадь составляет 1677 га. Общая численность населения составляет 1793 человека, число домов составляет 1471. На территории сектора  имеется 4 СДК, 1 средняя школа, 3 детских сада, 3 почтовых отделений, 2 отделения Сбербанка, 4 медпункта, 1 амбулатория, 1 ветлечебница, 2 действующих предприятий (СПК «Коробковское», ООО «Лесосервис»), имеются базы отдыха озеро «Свято» с. Дедово.

Перспективы развития теплоснабжения 

Поздняковского административно-территориального образования

Планируется перевод котельной СДК и д/ сада с. Ефаново с угольного  отопления на газовое.

Планируется газифицировать следующие населенные пункты: 

д.|Ефремово, д. Кондраково,д. Красный Октябрь, д. Кутарино, д. Малышево, с. Дедово, д. Петряево, д. Анцифрово.

При выполнении газификации всех населенных пунктов сектора, намечается перспектива развития территории, увеличение численности населения, снижение оттока жителей из населенных пунктов, уменьшение затрат на заготовку и доставку дров для отопления, улучшение жизни населения, в т. ч. пенсионеров.

	№

п/п
	Населенный пункт
	Площадь

населенного

пункта

(га)
	Кол-во

населения

(чел.)
	Количество домов
	Кол-во объектов соцкультбыта
	Прогноз на перспективу на основные виды 

топлива

	
	
	
	
	
	Школы,

клубы

библиотеки

д/сады
	Магазины
	Другие
	

	1
	с. Поздняково
	68
	642
	288- 80% газ.отопление, остальные отапливаются дровами
	4 отапл.

природным

газом
	3 отапл. природным газом 2-дровами
	1 отапл.углем

1отапл.дровами
	Природный газ

	2
	с. Коробково
	41
	291
	103- 75 % газ.отопление,

остальные отапливаются дровами
	1 отапл. газом 

3 дровами
	1

отапл.газом
	
	Природный газ

	3
	с. Ефаново
	76
	274
	164- 75% газ.отопление остальные отапливаются дровами
	3 уголь
	1 газ отопл. 

1 дрова
	
	Природный газ

	4
	с. Монаково
	119
	203
	165-  газовое отопление
	2 уголь
	2 дрова
	
	Природный газ

	5
	д. Анцифрово
	8
	45
	35 -отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	6
	д. Кр.Октябрь
	5
	13
	20- отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	7
	д. Кутарино
	13
	22
	45- отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	8
	д. Петряево
	8
	11
	29- отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	9
	д. Малышево
	14
	33
	67- отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	10
	д. Мартюшиха
	54
	10
	35-отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	11
	с. Чудь
	74
	25
	102-отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	12
	д. Ефремово
	32
	66
	84 - отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	13
	д. Кондраково
	8
	13
	38- отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	14
	д. Корниловка
	50
	27
	66 -  газовое отопление
	
	
	
	Природный газ

	15
	д. Родиониха
	31
	31
	35 –газовое отопление
	
	
	
	Природный газ


	16
	с. Дедово
	21
	31
	85 - отапливаются дровами
	
	
	1 эл.котел
	Природный газ

	17
	с. Спас-Седчено
	33
	42
	89 - 65 % газ.отопление, остальные отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	18
	д. Трудовик
	4
	5
	12 - отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ

	19
	п. Судострой
	18
	9
	9- отапливаются дровами
	
	
	
	Природный газ


Глава 15. схема теплоснабжения с.п.Теша

На  территории  данного административно-территориального образования  имеется  1  населенный  пункт  с  численностью  населения: с.п.  Теша -  1161  человек, также  имеется  среднеобразовательная  школа, клуб,  библиотека,  детский  сад,  почтовое  отделение, сберкасса, аптека,  врачебная  амбулатория.

По  населенному пункту  с.п. Теша  проходит железная  дорога. Протяженность  дороги  от  р.п. Теша до  г. Навашино  по  железной  дороге-  40  км,  по  автомобильной  -  70  км.  На  сегодняшний  день  в с.п. Теша -  405 хозяйств.  На  территории  поселка  имеется  среднеобразовательная  школа,  которая  отапливается  каменным  углем,  детский  сад  отапливается от котельной  школы. Здание  поселковой администрации и клуба отапливается электричеством, остальные  объекты  имеют  газовое отопление.  Отопление  частного  сектора -  газовое.  В 2025 году завершился процесс газификации.  

	№ п/п
	Населенный пункт
	Площадь населенного пункта

(га)
	Количество

населения

(чел.)
	Количество домов

(шт.)
	Количество объектов
	Прогноз на

перспективу на основные виды топлива

	
	
	
	
	
	Школы,дет.сады,

клубы,библиотеки
	Магазины
	

	1.
	с.п.Теша
	261
	1161
	250- отапливаются природным газом, 155-отапливаются электричеством и дровами
	Детский сад,школа-отапливаются

каменным

углем,

здание клуба и

администрации-отапливаются

электричеством,

библиотека

отапливается

дровами
	1-отапливается электричеством, остальные

магазины–отапливаются

дровами
	Природный газ


_____________________
Котельная ул. Ленина


Котельная ул. Почтовая


Котельная ул. Лепсе


Котельная бани


Котельная №5 Калин.мкр


Котельная ул. Проезжая


Котельная АО «НЗСМ»








